{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Introduction","Tableau filières agréées ANC"],"not_rendered":{"charts":0,"images":1,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Introduction","index":0,"n_rows":10,"n_cols":1,"rows_kept":10,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,6],[7,0,7,6],[3,0,3,6],[4,0,4,6],[5,0,5,6],[6,0,6,6],[8,0,8,6]]}
[]
[]
[]
["Tableau de comparaison des filières agréées en ANC\ndate de mise à jour : 24 novembre 2017"]
["Objectifs de l'outil\nCe tableau est le résultat d'un travail collaboratif entre les SATAA des départements du Rhône, du Jura et de la Saône-et-Loire, les SPANC de la région de Saint Jacut les Pins, de la Métropole Aix-Marseille Provence et de la Communauté d'Agglomération Tour(s)Plus, et le SATESE d'Indre et Loire, en appui sur le groupe de travail des acteurs de l'ANC du GRAIE.\nIl a pour vocation :\n- d'assurer un suivi des agréments publiés au Journal Officiel\n- de synthétiser les principales caractéristiques des filières agréées, afin de faciliter l'accès à ces informations et éventuellement de permettre de comparer les différentes filières.\nCet outil s'adresse donc à tous les acteurs de l'ANC : les SPANC, les usagers et leurs prestataires (bureaux d'études, installateurs, ...).\nIl est mis à jour dans la mesure du possible à chaque publication d'un agrément au Journal Officiel."]
["Présentation de l'outil\nDonnées présentées\nLes caractéristiques des filières d'ANC présentées dans ce tableau sont issues des avis d'agrément et des guides publiés par les fabricants (hormis la colonne \"modalités d'entretien\", voir ci-après) . Ces documents sont en ligne sur le site interministériel de l'ANC (www.assainissement-non-collectif.developpement-durable.gouv.fr).\nLes données qui concernent plus spécifiquement les usagers sont signalées par un code couleur (en-têtes de colonne bleus).\n\nRemarque concernant les numéros d'agrément :\nUn numéro d'agrément est attribué au dispositif initial titulaire de l'agrément - exemple : 2011-006\nLorsqu'il a extension de la gamme issue du dispositif initial, chaque nouveau modèle porte le numéro d'agrément du dispositif initial, suivi de la mention \"ext\" - exemple :  2011-006-ext01, 2011-006-ext02 ...etc.\nLorsqu'une modification est apportée au dispositif initial, un nouveau numéro lui est attribué, comprenant son ancien numéro d'agrément suivi de la mention \"mod\" - exemple : 2011-006-mod01, 2011-006-mod02 ...etc. Avant fin 2012, la mention \"bis\" était ajoutée au numéro d'agrément.\n"]
["Remarques importantes sur certaines données figurant dans ce tableau\nElements de coûts : Les coûts d’investissement et les coûts sur 15 ans retranscrits dans ce tableau sont issus des guides fabricants. Ils ont été définis lorsque la filière a obtenu son agrément et ne sont pas mis à jour. Ils ne reflètent donc pas toujours les coûts réels observés sur le terrain. Pour connaître les coûts réels, rapprochez-vous des professionnels de votre secteur.\n\nModalités d'entretien : afin de faciliter la compréhension des modalités d'entretien des différentes filières pour les usagers, elles ont été retranscrites dans le tableau en suivant la règle suivante :\n- famille des cultures fixées sur support fin (filtre compact, filtre planté, filtre zéolite,...) : deux sous-catégories en fonction de la périodicité de vidange : \"peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est supérieure ou égale à 12 mois et \"peu complexe, fréquente et coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est inférieure à 12 mois.\n- familles des cultures libres et cultures fixées immergées : deux sous-catégories en fonction de la périodicité de vidange : \"complexe, fréquente et coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est supérieure ou égale à 12 mois et \"complexe, très fréquente et très coûteuse\" lorsque la périodicité de vidange est inférieure à 12 mois.\n\nCapacité de traitement : les capacités de traitement affichées sont celles qui figurent dans les tableaux des avis d’agrément publiés au JO. Il peut s’agir de capacités de traitement « fermes » (le dispositif doit être utilisé pour XEH, ni plus, ni moins) ou maximales (le dispositif peut être utilisé jusqu’à XEH). Pour plus de précisions, se référer à l’intégralité de l’avis d’agrément et au guide utilisateur."]
["Outil complémentaire\n"]
["ANC : le suivi in situ des installations, de 2011 à 2016 - Groupe National Public ANC, septembre 2017\nEtude scientifique et technique déployée à l’échelle nationale, sous la coordination scientifique d’Irstea, qui vise à évaluer en conditions réelles de fonctionnement la qualité des eaux usées traitées rejetées et les fréquences des opérations d’entretien « curatif ».\nVous trouverez le détail du suivi de chaque dispositif dans le fichier 2017/LY2017-PUB00054553_s1.pdf disponible sur la page de l'étude.\nComme précisé dans le document, certains dispositifs ne présentent pas assez de résultats pour que l'on puisse en tirer une conclusion robuste . Nous vous invitons donc à prendre en compte ce facteur lors de votre lecture."]
["lien vers l'étude et les fiches techniques"]

{"sheet":"Tableau filières agréées ANC","index":1,"n_rows":759,"n_cols":34,"rows_kept":759,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["Identifiant","Titulaire de l'agrément","Dénomination commerciale","Aperçu","n° agrément ","Parution au JO","Capacité de traitement (EH)","Type de filière","Eléments","Nature des matériaux","Dimensions (m)\nlongueur x largeur x hauteur","Emprise au sol minimale","Différence entrée sortie (cm)","Poids","Transfert des eaux usées","Recirculation des boues","Aération forçée","Ventilation","Alarme","Equipements électromécaniques","Conso électrique (kWh/jour)","Coût conso électrique \n(en € par an, sur la base de 0,1125 € par kWh)","Niveau de bruit","Vidange selon hauteur de boues","Vidange selon guide","Fonctionnement par intermittence","Nappe phréatique","Guide d'utilisation \n(mentionné au JO)","Modalités d'entretien (respecter les prescriptions du guide d'utilisation)","Coût investissement TTC à 19,6 % \n(selon guide du fabricant et hors conditions spéciales)","Contrat d'entretien et son coût TTC","Coût sur 15 ans TTC à 19,6 %\n(selon guide du fabricant)","Garantie","Hauteur maximale de remblais"]
[758,"HYDREAL SAS","HF05 HYDROFILTRE",null,"2017-009","Texte n°134 du 24/11/2017",5,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiements","Média : coquille de noisette\nCuve : Polyéthylène (PE)","2,70 x 2,40 x 1,80","6,5 m²",-109.5,"cuve : 990 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit. Extraction des gaz de la FTE par une canalisation rapportée 40 cm au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","29 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, hydrofiltre – Filtre compact, septembre 2017, 36 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",4983,"contrat :130 € TTC / an","7686 € avec contrat","Cuve : 10 ans\n","30 cm"]
[251,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K5\ntypes K/S, K/PB et K/PB/SV",null,"2012-015","texte n°165 du 04/07/2012\nannulé et remplacé par le\ntexte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (0,71 m3)\nréacteur biologique (0,58 m3)\nclarificateur (0,19 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique : diamètre x hauteur\nK/S : 1,21  x 2,02\n K/PB : 1,51 x 1,67\nK/PB/SV : 1,51 x 1,83","1 ,3 ou  1,8 m2",-8,"K/S :180 kg\n K/PB : 345 kg\nK/PB/SV : 375 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe pour le type K/S\n\navec ou sans nappe pour les types K/PB et K/PB/SV","Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS, VARIOcomp, notice pour modèle K5, 10/04/12, 24 pages\nremplacé par le\n Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version 7 du 25 mai 2015, 35 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5203,"Contrat d'entretien : 160 € TTC / an","19 530 € TTC","Non communiqué","45 cm"]
[690,"SEBICO","BIOMERIS 4 EH",null,"2017-001-ext01","Texte n° 70 du 28/03/2017",4,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE  (5 modèles possibles) + 1 Filtre BIO4","FTE : Polyéthylène (3 modèles) FTE : Béton (2 modèles)    Filtre : Polyéthylène","FTE  30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63   FTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47   FTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  FTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  FTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFiltre : 1,61 x 2,08 x 1,35","Filtre : 3,34 m²","Filtre : -91 cm","FTE  30 RI : 134 kg   FTE 30 FI : 135 kg   FTE 30 FI_ : 135 kg  FTE 30 BI : 1540 kg  FTE 3000E : 1600 kg   Filtre : 790 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maximum de remplissage FTE 30 RI : 67 cm  FTE 30 FI : 63 cm  FTE 30 FI_ : 63 cm  FTE 30 BI : 68 cm  FTE 3000E : 50 cm","42 mois","possible","avec ou sans nappe (en fonction de la fosse)","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5282,"150 € de contrat/2 ans (maintenance) + 54 € de vidange / an","Sans contrat : 6136 € TTC           Avec contrat : 7258 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[523,"SIMOP","BIONUT 6050/05-1",null,"2015-005-ext02","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE IBH03000)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse :  2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5366,"150 € TTC / an","Sans contrat: 7 534  €               Avec contrat: 9 776 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[706,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 2-700-4",null,"2017-002-ext01","Texte n° 61 du 13/06/2017",4,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 2,04 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,419 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,79 x 1,20 x 2,08","6,12 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"315 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-2-700-4 - Traitement primaire de 2 m3 - Capacité jusqu'à 4 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5382,"150 € TTC/an",9918.83,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[691,"SEBICO","BIOMERIS 5 EH",null,"2017-001","Texte n° 70 du 28/03/2017",5,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE  (5 modèles possibles) + 1 Filtre BIO5","FTE : Polyéthylène (3 modèles) FTE : Béton (2 modèles)    Filtre : Polyéthylène","FTE  30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63   FTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47   FTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  FTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  FTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFiltre : 1,96 x 2,08 x 1,35","Filtre : 4,07 m²","Filtre : -91 cm","FTE  30 RI : 134 kg   FTE 30 FI : 135 kg   FTE 30 FI_ : 135 kg  FTE 30 BI : 1540 kg  FTE 3000E : 1600 kg  Filtre : 960 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maximum de remplissage FTE 30 RI : 67 cm  FTE 30 FI : 63 cm  FTE 30 FI_ : 63 cm  FTE 30 BI : 68 cm  FTE 3000E : 50 cm","26 mois","possible","avec ou sans nappe (en fonction de la fosse)","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5382,"150 € de contrat/2 ans (maintenance) + 87 € de vidange / an","Sans contrat : 6731 € TTC           Avec contrat : 7853 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[522,"SIMOP","BIONUT 6050/05",null,"2015-005-ext01","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INP03000)\n+  1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5393,"150 € TTC / an","Sans contrat: 7 561  €               Avec contrat: 9 803 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[526,"SIMOP","BIONUT 6052/05",null,"2015-005-ext05","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INH03000)\n+  1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5393,"150 € TTC / an","Sans contrat: 7 561  €               Avec contrat: 9 803 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[640,"COC ENVIRONNEMENT ","StepEco 5 EH PEHD",null,"2016-005-mod01","texte n°97 du 07/05/2016 annulé et remplacé par le texte n°98 du 04/06/2016",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 500 L)\nclarificateur (1 500 L)","PEHD","Cuve cylindrique à axe Horizontal                        4,20 x 1,52 x 1,67",6.4,-5,"285 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,72 kWh/j","71 € / an","\n36dB \n","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","hors nappe","Manuel d'utilisation StepEco 5 EH - Microstation Boues activées - Culture Fixée, février 2016, 60 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5467,"192 € / an","Avec Contrat : 11 551 €                   Sans Contrat : 9 757 €","Anti Corrosion de la cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","20 cm"]
[707,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 2-800-5",null,"2017-002-ext02","Texte n° 61 du 13/06/2017",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 2,04 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,528 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,79 x 1,20 x 2,08","6,12 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"321 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","10 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-2-800-5 - Traitement primaire de 2 m3 - Capacité jusqu'à 5 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",5481.67,"150 € TTC/an",11458.68,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[692,"SEBICO","BIOMERIS 6 EH",null,"2017-001-ext02","Texte n° 70 du 28/03/2017",6,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE  (9 modèles possibles) + 1 Filtre BIO6","FTE : Polyéthylène (5 modèles) FTE : Béton (4 modèles)    Filtre : Polyéthylène","FTE  30 RI : 2,45 x 1,20 x 1,63   FTE 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47   FTE 30 FI_ : 2,55 x 1,23 x 1,47  FTE 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,65  FTE 3000E : 3,10 x 1,20 x 1,30\nFTE  40 FI : 2,65 x 1,50 x 1,57   FTE 40 FI_ : 2,65 x 1,50 x 1,57  FTE 40 BI : 2,40 x 1,54 x 1,65  FTE 4000E : 3,10 x 1,20 x 1,60\nFiltre : 2,30 x 2,08 x 1,35","Filtre : 4,80 m²","Filtre : -91 cm","FTE  30 RI : 134 kg   FTE 30 FI : 135 kg   FTE 30 FI_ : 135 kg  FTE 30 BI : 1540 kg  FTE 3000E : 1600 kg  FTE  40 FI : 185 kg   FTE 40 FI_ : 185kg  40 BI : 1830kg  FTE 4000E : 1900kg\nFiltre : 1 125kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maximum de remplissage FTE 30 RI : 67 cm  FTE 30 FI : 63 cm  FTE 30 FI_ : 63 cm  FTE 30 BI : 68 cm  FTE 3000E : 50 cm FTE  40 FI : 65 cm   FTE 40 FI_ : 65cm  40 BI : 68 cm  FTE 4000E :  68cm","20 ou 30 mois (selon modèle de fosse)","possible","avec ou sans nappe (en fonction de la fosse)","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5581,"150 € de contrat/2 ans (maintenance) + 113 € de vidange / an","Sans contrat : 7322 € TTC           Avec contrat : 8393 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[529,"SIMOP","BIONUT 6050/06-1",null,"2015-005-ext08","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (IBH03000)\n+  1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5618,"150 € TTC / an","Sans contrat: 8 085 €               Avec contrat: 10 327 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[524,"SIMOP","BIONUT 6051/05",null,"2015-005-ext03","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 ( FTE INPR03000)\n+  1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de  3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51 \nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5621,"150 € TTC / an","Sans contrat: 7 789  €               Avec contrat: 10 031 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[527,"SIMOP","BIONUT 6053/05",null,"2015-005-ext06","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INR03000)\n+  1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5621,"150 € TTC / an","Sans contrat: 7 789  €               Avec contrat: 10 031 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[525,"SIMOP","BIONUT 6051/05-1",null,"2015-005-ext04","texte n°86 du 15/04/2015",5,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE IBR 03000)\n+ 1 filtre compact de  1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,36 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,06 x 1,88 x 1,50","7,5 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5635,"150 € TTC / an","Sans contrat: 7 803  €               Avec contrat: 10 045 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[528,"SIMOP","BIONUT6050/06",null,"2015-005-ext07","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (INP03000)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5644,"150 € TTC / an","Sans contrat: 8 111  €               Avec contrat: 10 353 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[533,"SIMOP","BIONUT 6052/06",null,"2015-005-ext12","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INH03000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5644,"150 € TTC / an","Sans contrat: 8 111  €               Avec contrat: 10 353 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[646,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV 3 EH",null,"2014-014-mod01-ext01","Texte n° 85 du 08/06/2016",3,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nregard de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\n1 cuve pour le filtre planté à écoulement insaturé vertical\nregard de collecte","Cuve : PEHD","2,98 x 2,4 x 0,93","6,1 m²",-80,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d'utilisation - Dispositif de traitement des eaux usées paer filtre planté de roseaux sans fosse septique - Jardi-assainissement, Gamme : FV bac, Modèle 3 - 5 - 6 - 10 -12 - 20 EH, avril 2016,\n35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5741,"100 à 200 € / an","Sans contrat : 6 153 €","pompe : 2 ans","0 cm"]
[463,"EPARCO","BOXEPARCO 4 EH",null,"2014-016-ext01","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17",4,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 2,66 x 1,19 x 1,56\nFiltre : 2,42 x 1,86 x 1,15","8 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 185kg\nFiltre : 900kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles          Fosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","42 mois","possible","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5785,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 684 €HT + complément matériau filtrant 500 €HT)",7200," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF)  : 2 ans\ncuve : 10 ans","fosse  : 62 cm\nfiltre : 32 cm"]
[531,"SIMOP","BIONUT 6051/06",null,"2015-005-ext10","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3  ( FTE INPR03000)\n+  1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,24 x 1,40 x 1,51\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5873,"150 € TTC / an","Sans contrat: 8 415 €               Avec contrat: 10 657 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[534,"SIMOP","BIONUT 6053/06",null,"2015-005-ext13","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 3 m3 (FTE INR03000)\n+  1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² utiles","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","8 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5873,"150 € TTC / an","Sans contrat: 8 415 €               Avec contrat: 10 657 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[521,"SIMOP","BIONUT 6051/06-1",null,"2015-005","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1  fosse toutes eaux de 3 m3  (FTE IBR03000)\n+ 1 filtre compact  composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² utiles","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,27 x 1,45 x 1,56\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","7 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5886,"150 € TTC / an","Sans contrat: 8 429 €               Avec contrat: 10 670 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[464,"EPARCO","BOXEPARCO 5 EH",null,"2014-016","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15 \nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17",5,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 2,66 x 1,19 x 1,56\nFiltre : 3,02 x 1,86 x 1,15","9 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse :185kg\nFiltre : 1150kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles          Fosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - BOXEPARCO, installation d'assainissement jusqu'à 12 équivalents-habitants - 24 octobre 2014, 48 p\nBOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",5961,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 1104 €HT + complément matériau filtrant 550 €HT)\n",7940," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF)  : 2 ans\ncuve : 10 ans","fosse : 62 cm\nfiltre : 32 cm"]
[709,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 2-900-6",null,"2017-002","Texte n° 61 du 13/06/2017",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 2,04 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,636 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,79 x 1,20 x 2,08","6,12 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"326 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","9 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-2-900-6 - Traitement primaire de 2 m3 - Capacité jusqu'à 6 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",5980,"150 € TTC/an",12332.75,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[42,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 5 000 litres",null,"2010-010 bis","texte du 8/12/2011 annulé et remplacé par le texte n°155 du 05/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le texte 98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (2 000L)\n bioréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 1,90 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 2,3 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-9,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kWh/jour","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5980,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Sans Contrat : 10 711 € TTC Avec Contrat : 12 954 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[43,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 6000 litres",null,"2010-010 bis-mod01","texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (2 000L)\n bioréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 1,90 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 2,3 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-9,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kWh/jour","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",5980,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Sans Contrat : 10 711 € TTC Avec Contrat : 12 954 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[414,"BALMORAL Tanks","HYDROCLEAR 8",null,"2014-006","Texte n°56 du 11/04/2014 annulé et remplacé par le texte n°113 du 11/06/2016",8,"Microstation à cultures fixées","Cuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 m³)  \nréacteur (0,72 m³) \nclarificateur (0,72 m³)","Polyétylène","3,40 x 1,25 x 2,64","4,3 m²",-5,"450 kg","gravitaire","sans objet","1 aérateur à tube membranaire microperforé, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/j","environ 70 € TTC / an","42 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Harlequin HydroClear 8 – Guide d’installation et mode d’emploi, version 0416 FR d’avril 2016, 17 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5998,"Contrat d'entretien :\n195 € TTC / an",16912,"cuve : 5 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[641,"Clarehill Plastics","Harlequin HydroClear 8",null,"2014-006-mod01","Texte n° 113\ndu 11/06/2016",8,"Microstation à cultures fixées","Cuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 m³)  \nréacteur (0,72 m³) \nclarificateur (0,72 m³)","Polyétylène","3,40 x 1,25 x 2,64","4,3 m²",-5,"450 kg","gravitaire","sans objet","1 aérateur à tube membranaire microperforé, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/j","environ 70 € TTC/ an","42 dB(A)","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Harlequin HydroClear 8 - Guide et mode d'emploi, version 0416 FR, d'avril 2016, 17 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",5998,"Contrat d'entretien :\n195 € TTC / an",{"$f":"(16969/1.2)*1.196","v":16912.436666666668},"cuve : 5 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[685,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH",null,"2016-010","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux CARAT 3 750 Litres  GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 50 litres + Filtre Biomatic 06 EH","FTE : Polypropylène","                         FTE : 2,28 x 1,76 x 1,68                      Chasse à auget : 0,98 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 4,19 x 2,59 x 1,35","Filtre : 10,85 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 150 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 71 cm","13 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, février 2017, 54 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6004,"Sans objet",8124,"FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 120 cm                        Filtre : 50 cm"]
[686,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH",null,"2016-010-mod01","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux  GAMMA Clairo basse 3000 L Bonna Sabla + Chasse à Auget GRAF Distribution 50 litres + Filtre Biomatic 06 EH","FTE : Béton","                 FTE : 2,72 x 1,24 x 1,39                Chasse à auget : 0,98 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 4,19 x 2,59 x 1,35","Filtre : 10,85 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 1 836 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 56 cm","12 mois","possible","hors nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, février 2017, 54 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6004,"Sans objet",8124,"FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 50 cm                        Filtre : 50 cm"]
[687,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH",null,"2016-01-mod02","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux Septic 3000 L GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 50 litres + Filtre Biomatic 12 EH","FTE : Polyéthylène","                         FTE : 2,45 x 1,22 x 1,51                              Chasse à auget : 0,98 x 0,69 x 0,40\nFiltre : 4,19 x 2,59 x 1,35","Filtre : 10,85 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 115 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 72 cm","13 mois","possible","hors nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, février 2017, 54 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6004,"Sans objet",8124,"FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 60 cm                        Filtre : 50 cm"]
[639,"COC ENVIRONNEMENT ","StepEco 5 EH PRV",null,"2016-005","texte n°97 du 07/05/2016 annulé et remplacé par le texte n°98 du 04/06/2016",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 500 L)\nclarificateur (1 500 L)","PRV","Cuve cylindrique à axe Horizontal                        4,15 x 1,51 x 1,80",6.3,-5,"300 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,72 kWh/j","71 € / an","\n36dB \n","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation StepEco 5 EH - Microstation Boues activées - Culture Fixée, février 2016, 60 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6065,"192 € / an","Avec Contrat : 12 149 €                   Sans Contrat : 10 355 €","Anti Corrosion de la cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","10 cm"]
[505,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-7000 litres",null,"2010-010-ext03","texte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves rectangulaires : \n1 décanteur (3 000 L)\n1 bioréacteur (2 000 L) \n1 décanteur secondaire (2 000L)","PEHD","Décanteur primaire : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,2 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-9,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kWh/j","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6080,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 12 733 € TTC\nSans contrat : 10 491 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[558,"L'Assainissement Autonome","ECOPACT’O 5EH (types S et R) ",null,"2015-010","Texte n°112 du 07/07/215",5,"Filtre compact","FTE (volume utile de 2,5 m3)\n Avec préfiltre\n+\nFiltre compact à lit de laine de roche (surface utile de 1,09 m2) alimenté par une double rampe de répartition","PEHD","FTE : 1,85 x 1,15 x 2,05\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 2,05","Fosse : 2,2 m²\nFiltre : 1,6 m²","FTE : -7\nFiltre : -128","Type S : \nFTE : 170 kg\nFiltre : 260kg\n\nType R :\nFTE : 205 kg\nFiltre : 285 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen d'une double rampe de distribution","sans objet","sans objet","2 Entrées d’air :\nFTE : au-dessus du toit\nFiltre : chapeau d’évent au moins 10 cm au-dessus du sol\n+\n1 Extraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation commune sortie au-dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","Type S : hors nappe\n\nType R : avec ou sans nappe","Filières d’assainissement non collectif ECOPACT® 5EH – Notice Technique – Installation, exploitation et entretien, 5 mai 2015, 46 pages ","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6093,"90 € TTC / an","Sans prestaire : 10 031 €              Avec Prestaire :  12 004 €","Non communiqué","50 cm"]
[222,"BORALIT","OPUR SuperCompact 3",null,"2011-009","texte n°115 du 22/07/2011 annulé et remplacé par le \ntexte n°85 du 06/11/2013 annulé et remplacé par le texte n°82 du 19/11/2014",3,"Microstation à cultures libres","3 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1100L)\nréacteur biologique (1100L)\nclarificateur (1100L)","Polyéthylène","3,54 x 1,18 x 1,91","4,2 m²",-6,"235 kg","gravitaire","du clarificateur vers le réacteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté, en continu, par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,37 kWh/jour","environ 56 € TTC / an","33 dB","Décanteur et clarificateur < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Filière d’assainissement autonome OPUR SUPERCOMPACT 3 / OPUR SUPERCOMPACT 4 – Manuel technique destiné à l’usager, 10 septembre 2014, 27 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6113,"Contrat d'entretien : 150 € TTC / an","Avec Contrat : 9 688 €","cuve : 50 ans\nsurpresseur : 2 ans","60 cm"]
[708,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 3-800-5",null,"2017-002-ext03","Texte n° 61 du 13/06/2017",5,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 3,41 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,528 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","3,79 x 1,20 x 2,08","7,92 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"399 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","32 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-3-800-5 - Traitement primaire de 3 m3 - Capacité jusqu'à 5 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6129.5,"150 € TTC/an",10321.48,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[411,"ATB France","PUROO PE 5 EH",null,"2014-004\n","texte n°91 du 06/02/2014 annulé et remplacé par le texte n°108 du 03/10/2015",5,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (1,8 m³)\n1 réacteur (1,8 m³)","Polyéthylène","2,45 x 1,75 x 2,25","5 m²",-22,"250 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","1 aérateur à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,74 kWh/jour","environ 30 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 à 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6351,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an",18376,"cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[324,"ATB France","PUROO 6 EH",null,"2013-003","texte n°127 du 01/03/2013 annulé et remplacé par le texte n°108 du 03/10/2015",6,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (2,5 m³)\n1 réacteur (1,9 m³)","Béton","2,48 x 1,97 x 1,93","5 m²",-10,"3 450 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membranes tubulaires, placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,68 kWh/jour","environ 28 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6374,"Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","16 197 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[710,"BIOROCK","Gamme MONOBLOCK modèle 3-900-6",null,"2017-002-ext04","Texte n° 61 du 13/06/2017",6,"Filtre compact","1 cuve divisée en 2 compartiments :\ntraitment primaire de 3,41 m3\net traitement secondaire avec média BIOROCK (surface utile : 0,636 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","3,79 x 1,20 x 2,08","7,92 m²",{"$f":"\"- 113 cm\"","v":"- 113 cm"},"404 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utilie du traitement primaire","23 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - MONOBLOCK-3-900-6 - Traitement primaire de 3 m3 - Capacité jusqu'à 6 EH, 20 mars 2017, 49 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6378.67,"150 € TTC/an",11043.07,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[566,"ATB France","PUROO PE 5 EH",null,"2014-004-mod01\n","texte n°108 du 03/10/2015",5,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (1,8 m³)\n1 réacteur (1,8 m³)","Polyéthylène","2,45 x 1,75 x 2,25","5 m²",-2,"250 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","1 aérateur à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,74 kWh/jour (modèle Secoh) ou 0,60 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 30 ou 25 € TTC / an","40 ou 36 dB","Décanteur < à 30 %","3,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6387,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 18 098 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[478,"ALIAXIS UI","PureStation PS6",null,"2014-019","Texte  n°137 du 8/10/2014 annulé et remplacé par le texte n°153 du 27 novembre 2015",6,"Microstation à cultures fixées sur supports mobiles","Monocuve à 3 compartiments :  \ndécanteur primaire (2 150 L)\nréacteur biologique (750 L)\nclarificateur (570 L)","PEHD","3,42 x 1,20 x 1,63","4,2 m²",-10,"250 kg","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d’air\ngravitaire du réacteur biologique au clarificateur","du clarificateur au décanteur primaire et au réacteur biologique par des pompes par injection d’air","2 aérateurs à membrane tubulaires microperforés placés au fond de la cuve","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","SECOH : 0,8  kWh/j","Environ 33 € TTC / an ","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur – PureStation PS6 – PureStation PS9V – PureStation PS15V, 23 septembre 2015, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6400,"150 € / an","Avec contrat : 15 644 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","40 cm"]
[424,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 7500 litres monobloc",null,"2010-010-ext01","texte n°90 du 26/04/2014 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (2 480 L)\n1 bioréacteur (2 570 L) \n1 décanteur secondaire (1 580 L)","PEHD","3,585 x 2,3 x 1,45","8,2 m²",-7,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,608 kWh/j","environ 66 € / an","<38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6458,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 12 868 € TTC\nSans contrat : 10 625 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[683,"Roth Werke","Gamme « Roth MicroStar », modèle 5",null,"2016-008-ext01","Texte n° 44 du 17 septembre 2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 68 du 04/11/2017",5,"Microstation à cultures libres SBR","1 cuve double cylindre à axe horizontal comprenant 2 compartiments : traitement primaire (2,13m3) et traitement secondaire (2,13m3)","Polyéthylène","2,46 x 2,35 x 1,46","5,6 m² environ (cuve seule)\n12,7 m² environ (avec 60 cm de remblai tout autour)",-5,"250 Kg","Pompe à injection d'air","Du compartiment du traitement secondaire au compartiment du traitement primaire par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées (2 dans le compartiment de traitement primaire et 2 dans le compartiment de traitement secondaire)","Entrée d'air : conduite d'ammenée des eaux et extraction d'air au dessus du faîtage. \nExtraction gaz :  conduite raccordée au tuyau au-dessus du fil d’eau en aval de la micro-station, amenée au faît du toit et munie d’un extracteur statique ou éolien ","alarme visuelle et sonore","Oui","0,50 kWh/j avec surpresseur Thomas AP-80\n0,67 kWh/j  avec surpresseur Hiblow XP-80","20,53€/an à 27,5€/an","36 à 38 dB (A) selon compresseur","< 30 % volume utile du compartitment du traitement primaire","6 mois pour une habitation de 5 habitants","interdit","avec ou sans nappe","Gamme Roth MicroStar – Petites installations d’assainissement non-collectif – Guide d’installation et de maintenance, 03/08/2017, 61 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6502,"150 €/an",16062,"Cuves : 20 ans \nÉquipement électromécanique : 2 ans","70 cm"]
[554,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 5 EH",null,"2015-008","texte n°135                         du 18/06/15",5,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :                  zone de tranquilisation                                       zone de traitement","PP","Cuve  cylindrique                                                               longueur : 2,28 m                                              largeur : 1,76 m                                               hauteur : 1,59 m","4 m²","Non renseigné","Non renseigné","D'un compartiment à un autre de façon gravitaire (sous la cloison au fond du bassin)","Sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire +                                              Ventilation Secondaire (optionnelle)                        ","Alarme visuelle","Oui","Takatsuki :      0,63 kWh/j                 Nitto :                0,90 kWh/j","Takatsuki : 25,87| TTC/ an                                Nitto :                       36,96 | TTC/ an                    ","Takatsuki :                                                                   XP80 : 36 dBA Nitto :                             LA80 B : 45 dBA                                             ","Cuve < à 30%","Tous les 7 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration GRAF Easyone 5, 7 et 9 EH, édition 11 décembre 2014, 96 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6505.04,"108 | TTC/ an",13590.82,"Cuve : 25 ans                                Autres composants :           3 ans","30 cm"]
[250,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO",null,"            2012-004                          2012-004-mod01","texte n°77 du 10/03/2012\net\ntexte n°61 du 10/08/2013 et\ntexte n°87 du 20/05/2014 annulé et remplacé par le  le texte n° 47 du 30/05/2017",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,2 m³)\nréacteur biologique (1,1 m³)\nclarificateur (0,5 m³ou 0,6 m³ -mod01)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 2,27 m","3,8 m²",-10,"non renseigné","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour","environ 49 € TTC / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation et d’entretien. – Microstation d’épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO pour 4 EH –  avril 2012 – 31 pages ou Manuel d’utilisation et d’entretien. – Microstation d’épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO pour 4 EH et 6 EH –  24/03/2017 – 30 pages (mod01)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6640,"Contrat d'entretien : \n100 € TTC / an",12422,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm"]
[711,"BIOROCK","Gamme ECOROCK modèle solution 6",null,"2017-003-ext01","Texte n° 88 du 08/06/2017",6,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 3 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 1,32 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 2,15 x 1,15 x 2,08\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,08","7,35 m²","FTE = - 2 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6677.67,"150 € TTC/an",11701.86,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[582,"TELENE","AQUA-TELENE KGRNF-5",null,"2015-012","texte n°164  du 14/11/2015",5,"Microstation à cultures fixées (procédé du lit fluidisé)","Cuve parallélépipédique à 4 compartiments :\n- 1 décanteur primaire, avec modules cylindriques réticulaires; \n- 1 décanteur secondaire, avec média à structure filamentaire; \n- 1 réacteur biologique rempli de modules libres cylindriques servant de supports de fixation\n- 1 clarificateur","Polydicyclopentadiène (pDCPD)","278 x 98 x 179","3,8 m²",-15,"275 kg","Gravitaire","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air ","Tube bouclé membranaire microperforé placé au fond du réacteur biologique et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,3 kWh/jour","environ 54 € / an","36 dB","des volumes utiles cumulés des décanteurs primaire et secondaire","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’AQUA-TELENE® KGRNF-5, version 2015-09, 56 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",6678,"Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an ","Avec contrat : 12 500 € TTC\nSans contrat : 10 706 € TTC","cuve : 3 ans   \nsurpresseur : 3 ans","30 cm"]
[578,"WPL Limited","Diamond DMS 5",null,"2015-011-ext01","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015",5,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (0,60 m³) et clarificateur (1,04m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 1,85 m                                Hauteur hors tout : 2,34 m","2,7 m²","10 cm","154 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé","La ventilation des dispositifs de traitement se fait par des ouvertures hautes ou basses.","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","Charles Austen\nET 100 :\n1,92 kWh/j  BIBUS/Secoh\nJDK-60 :\n0,96 kWh/j\n","environ 79 € / an (Charles Austen)","Charles\nAusten\nET\n45dB BIBUS/Secoh\n33dB\n","volume utile de la cuve < à 30 %","4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation (WPL, Guide d’installation, septembre 2015, 26 pages, et WPL, Guide d’utilisation et de maintenance, septembre 2015, 20 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6752,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 18 028 € TTC\n","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[503,"PUROTEK","COCOLIT 5",null,"2015-003","Texte n°103 du 11/03/2015",5,"Filtre compact","FTE 2,2 ou 3 m³ +                                                        Poste de relevage (Bachée 30 L) +                                                         Filtre compact rempli de fragments de coco (4,75 m²)                                                                       ","FTE : Béton ou PE   Filtre : PE","FTE au choix :                                                             ADG : 2,35 x 1,18 x 1,67                                             Boralit : 2,35 x 1,35 x 1,90                                            O Beton : 2,45 x 2,20 x 1,25                                    Sebico 30 BI : 2,40 x 1,20 x 1,66                           Sebico Fan 30 FI : 2,55 x 1,23 x 1,47                                                          Filtre : 2,18 x 2,18 x 1,00","Filtre : 4,8 m²","non renseigné","FTE ADG : 1 300 kg                       FTE Boralit : 110 kg                    FTE O Beton : 2 800 kg                FTE Sebico 30 BI : 1 540 kg Sebico Fan : 135 kg                      Filtre  : 600 kg","La distribution des eaux usées prétraitées est assurée par une rampe de répartition en boucle fermée alimentée par une pompe de relevage","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : canalisation raccordée à la rampe d'évacuation débouchant à la surface du filtre","Poste de relevage équipé d'une alarme visuelle","oui","0,04 kWh ou 0,10 kWh ou 0,17 kWh","1,64 € ou             4,11 € ou            6,98 €","non renseigné","FTE < à 50 %","De 16 mois (Fosse Boralit SP/RW2400) à 28 mois (Fosse SEBICO FAN 30 FI)","possible","avec ou sans nappe","Filière de traitement COCOLIT® 5 EH/9 EH – Guide de montage et d’utilisation, 3 décembre 2014, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",6786,"150 € TTC / an","Avec prestaire : 11 089 €","cuves : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","FTE ADG : 30 cm               FTE Boralit : 15 cm                FTE O Béton : 0 cm             FTE Sebico 30 BI : 49 cm   FTE Sebico Fan : 50 cm"]
[567,"ATB France","PUROO B 6 EH",null,"2013-003-mod01","texte n°108 du 03/10/2015",6,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve octogonale à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (2,5 m³)\n1 réacteur (1,9 m³)","Béton","2,48 x 1,97 x 1,93","5 m²",-10,"3 300 Kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membranes tubulaires, placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,68 kWh/jour (modèle Secoh) ou 0,50 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 28 ou 20 € TTC / an","40 ou 36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6897,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 15 643 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm"]
[367,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO 4EH",null,"2012-004-mod02\n2012-004-mod03","texte n°61 du 10/08/2013\net\ntexte n°87 du 20/05/2014 annulé et remplacé par le  le texte n° 47 du 30/05/2017",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,2 m³)\nréacteur biologique (1,1 m³)\nclarificateur (0,6 m³)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 2,27 m","3,8 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour","environ 49 € TTC / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation et d’entretien. – Microstation d’épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO pour 4 EH et 6 EH –  24/03/2017 – 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6924.84,"Contrat d'entretien : \n120 € TTC / an ",13302.51,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm"]
[651,"VILTRA","OXTEC 6",null,"2016-006","Texte n° 97 du 04/06/2016",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\nun décanteur primaire de 1,36 m3\nun réacteur de 0,61 m3\nun clarificateur de 0,46 m3","PEHD","Cuve cylindrique à axe vertical                                          diamètre : 1,50 m                                                  hauteur : 2,23 m","1,8 m²",-27,"250 kg","gravitaire","avec une pompe à injection d'air\ndu clarificateur vers le décanteur primaire","1 tube membranaire microperforé placé en fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation des eaux usées à remontée à l'air libre au-dessu du toit\n+\nextraction d'air par une canalisation remontée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle pour les dysfonctionnements du surpresseur","oui","0,59 (BIBUS)  à 1,92 (Charles AUSTEN) kWh/j","24 (BIBUS) à 79 (Charles AUSTEN) € / an","36 (BIBUS) à 45 (Charles AUSTEN) dB(A)","< 30 % du volume utile du décanteur primaire","tous les 2 mois","interdit","avec ou sans nappe","OXTEC 6 - Microstation pour le traitement des eaux domestiques, version 2 avril 2016, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6927,"150 € / an",23224,"Cuve : 10 ans\nEléments électromécaniques : 2 ans","60 cm"]
[555,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 7 EH",null,"2015-008-ext01","texte n°135                         du 18/06/15",7,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :                  zone de tranquilisation                                       zone de traitement","PP","Cuve  cylindrique                                                               longueur : 2,28 m                                              largeur : 1,99 m                                               hauteur : 1,82 m","4,54 m²","Non renseigné","Non renseigné","D'un compartiment à un autre de façon gravitaire (sous la cloison au fond du bassin)","Sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire +                                              Ventilation Secondaire (optionnelle)                        ","Alarme visuelle","Oui","1,12 kWh/j","45,99 | TTC/ an","Takatsuki :                                                        HP100 : 38 dBA","Cuve < à 30%","Tous les 7 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration GRAF Easyone 5, 7 et 9 EH, édition 11 décembre 2014, 96 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",6983.44,"108 | TTC/ an",14608.23,"Cuve : 25 ans                                Autres composants :           3 ans","30 cm"]
[316,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW6",null,"2012-041","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2 110L) \nréservoir à culture libre aérée \n(2 050L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,7 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7029,"Contrat : 100 € TTC / an","Avec contrat : 16 459 €","produit : 2 ans","150 cm"]
[614,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW4-6",null,"2012-041-mod01","texte n°115 du 03/02/2016",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2 110L) \nréservoir à culture libre aérée \n(2 050L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,7 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7029,"Contrat : 100 € TTC / an","Avec contrat : 16 459 €","produit : 2 ans","150 cm"]
[315,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW4",null,"2012-041-ext01","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (1 990L) \nréservoir à culture libre aérée \n(1 990L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","Décanteur < à 30 %","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7029,"Contrat : 100 € TTC / an","Non renseigné","produit : 2 ans","150 cm"]
[613,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW4-6",null,"2012-041-mod01","texte n°115 du 03/02/2016",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2 110L) \nréservoir à culture libre aérée \n(2 050L)","Polyéthylène","2,35 x 2,00 x 2,36","5 m²",-10,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","Non renseigné","-","42 dB","Décanteur < à 30 %","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7029,"Contrat : 100 € TTC / an","Non renseigné","produit : 2 ans","150 cm"]
[45,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 8000 litres",null,"2010-010 bis-ext01","texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",10,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (3 000L)\n bioréacteur (3 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,2 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-13,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/jour","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7176,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","avec contrat : 17 247 € TTC\nsans contrat : 15 004 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[44,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 8000 Litres",null,"2012-007","texte n°155 du 05/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",8,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (3 000L)\n bioréacteur (3 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (2 000L)","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,2 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-13,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/jour","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7176,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Non renseigné","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[376,"BORALIT","OPUR SuperCompact 4",null,"2011-009-ext01","texte n°85 du 06/11/2013 annulé et remplacé par le texte n°82 du 19/11/2014 ",4,"Microstation à cultures libres","3 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1600L)\nréacteur biologique (1600L)\nclarificateur (1600L)","Polyéthylène","3,87 x 1,29 x 2,18","5 m²",-5,"265 kg","gravitaire","du clarificateur vers le réacteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté, en continu, par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,37 kWh/jour","environ 56 € TTC / an","43 dB","Décanteur et clarificateur < à 30%","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Filière d’assainissement autonome OPUR SUPERCOMPACT 3 / OPUR SUPERCOMPACT 4 – Manuel technique destiné à l’usager, 10 septembre 2014, 27 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7218,"Contrat d'entretien : 190 € TTC / an","Avec contrat : 14 411 €","cuve : 50 ans\nsurpresseur : 2 ans","60 cm"]
[465,"EPARCO","BOXEPARCO 6 EH",null,"2014-016-ext02","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17",6,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ filtre compact constitué d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 3,71 x 1,19 x 1,56\nFiltre : 3,62x 1,86 x 1,15","11 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 245kg\nFiltre : 1400kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles          Fosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","36 mois","possible","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7268,"Non renseigné\n(Sur 15 ans : vidanges 948 €HT + complément matériau filtrant 600 €HT)",9120," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF)  : 2 ans                              cuve : 10 ans","fosse  : 62 cm\nfiltre : 32 cm"]
[506,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-9000 litres",null,"2010-010-ext04","texte n°98 du 11/03/2016 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",10,"Microstation à cultures fixées","3 cuves rectangulaires : \n1 décanteur (3 900 Litres)\n1 bioréacteur (3 000 Litres) \n1 décanteur secondaire (2 000 Litres)","PEHD","Décanteur primaire : \n2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 3,8 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-14,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/j","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 13,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7395,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 17 217 € TTC\nSans contrat : 14 974 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[427,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 4 EH",null,"2014-008-ext01","texte n°79 du 17/05/2014\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",4,"Filtre compact","2 cuves : \n1 fosse toutes eaux monocuve à 2 compartiments (1,5 et 0,75 m³)\n1 filtre biologique à massif de polypropylène (2,25 m³)","Cuve PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","4 m²",-140,"FTE : 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","alarme visuelle \n(tige flotteur)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7415,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","9 209 € sans contrat\n10 555 € avec contrat","cuves PE : 15 ans\n","70 cm"]
[643,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 4 EH",null,"2014-008-ext01-mod01","texte n° 96 du 04/06/2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",4,"Filtre compact","2 cuves : \n1 fosse toutes eaux monocuve à 2 compartiments (1,5 et 0,75 m³)\n1 filtre biologique à massif de polypropylène (2,25 m³)","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","4 m²",-140,"FTE : 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7415,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","9 209 € sans contrat\n10 555 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[754,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 4 EH",null,"2014-008-ext01-mod02","Ttexte n° 69 du 04/11/2017",4,"Filtre compact","2 cuves : \n1 fosse toutes eaux monocuve à 2 compartiments (1,5 et 0,75 m³)\n1 filtre biologique à massif de polypropylène (2,25 m³)","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","4 m²",-140,"FTE : 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7415,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","9 209 € sans contrat\n10 555 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[479,"ALIAXIS UI","PureStation PS9V",null,"2014-019-mod01-ext01 et 2014-019-mod01-ext01-mod01","Texte  n°137 du 8/10/2014 annulé et remplacé par le texte n°153 du 27 novembre 2015",9,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :  \ndécanteur primaire (3 200 L)\nréacteur biologique (1 500 L)\nclarificateur (1 400 L)","Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)","4,76 x 1,50 x 1,75","7,2 m²",-15,"350 kg","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d’air\ngravitaire du réacteur biologique au clarificateur","du clarificateur au décanteur primaire et au réacteur biologique par des pompes par injection d’air","4 aérateurs à disques membranaires microperforés placés au fond de la cuve","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","SECOH : 2,2 kWh/j","Environ 90 € TTC / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur – PureStation PS6 – PureStation PS9V – PureStation PS15V, 23 septembre 2015, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7475,"150 € / an","Avec Contrat : 19 086 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","25 cm"]
[429,"BLUEVITA","BLUEVITA TORNADO 6EH",null,"2012-004-mod02-ext01\n2012-004-mod03-ext01","texte n°87 du 20/05/2014\nannulé et remplacé par le texte n° 47 du 30/05/2017",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3 m³)\nréacteur biologique (1,5 m³)\nclarificateur (0,8 m³)","Polyéthylène","cuve cylindrique axe vertical : \ndiamètre : 2,5 m\nH : 2,33 m","4,9 m²",-10,"410 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur et au réacteur par pompes à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air prolongée jusqu'à l'air libre\n+\ncanalisation d'extraction, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2 kWh/jour","environ 82 € TTC / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation et d’entretien. – Microstation d’épuration à lit fluidisé BLUEVITA TORNADO pour 4 EH et 6 EH –24/03/2017 – 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7538.79,"Contrat d'entretien : \n120 € TTC / an",15836.04,"cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm"]
[425,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 7500 litres monobloc",null,"2010-010-ext02","texte n°90 du 26/04/2014 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",6,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (2 480 L)\n1 bioréacteur (2 570 L) \n1 décanteur secondaire (1 580 L)","PEHD","3,585 x 2,3 x 1,45","8,2 m²",-7,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,088 kWh/j","environ 86 € / an","<42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7565,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 14 838 € TTC\nSans contrat : 12 595 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[579,"WPL Limited","Diamond DMS 10",null,"2015-011-ext02","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015",10,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (1,02 m³) et clarificateur (1,45 m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 2,07 m                                Hauteur hors tout : 2,62 m","3,4 m²","10 cm","192 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé","La ventilation des dispositifs de traitement se fait par des ouvertures hautes ou basses.","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","Charles Austen\nETX 150 :\n3,00 kWh/j  BIBUS/Secoh\nHIBLOW HP-120 :\n2,76 kWh/j\n","environ 123 € / an (Charles Austen)","Charles\nAusten\nETX\n46dB BIBUS/Secoh\n40dB\n","volume utile de la cuve < à 30 %","3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation (WPL, Guide d’installation, septembre 2015, 26 pages, et WPL, Guide d’utilisation et de maintenance, septembre 2015, 20 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7575,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 23 149 € TTC\n","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[454,"BORALIT","OPUR SuperCompact MB 5",null,"2014-013","texte n°161 du 02/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°83 du 19/11/2014",5,"Microstation à cultures fixées","4 cuves cylindriques assemblées  :\n2 décanteurs primaires (1,2 + 1,1 m3)\n1 réacteur biologique (1,1 m3)\n1 clarificateur (1,1 m3)","Polyéthylène","2,36 x 2,36 x 1,90","5,6 m²",-13,"340 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire (cuve 1) par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","42 dB","Décanteurs < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Micro-stations OPUR SuperCompact MB5/OPUR SuperCompact MB7 – Guide de montage et d’utilisation, 10 septembre 2014, 38 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7604,"Contrat d'entretien : environ 180 € TTC / an","Avec Contrat :19 084 €","cuves : 25 ans\néléments électromécaniques : 2 ans","60 cm"]
[556,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 9 EH",null,"2015-008-ext02","texte n°135                         du 18/06/15",9,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :                  zone de tranquilisation                                       zone de traitement","PP","Cuve  cylindrique                                                               longueur : 2,39 m                                              largeur : 2,19 m                                               hauteur : 2,10 m","5,23 m²","Non renseigné","Non renseigné","D'un compartiment à un autre de façon gravitaire (sous la cloison au fond du bassin)","Sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire                                ","Alarme visuelle","Oui","1,31 kWh/j","53,79 |               TTC/ an","Takatsuki :                                                          HP120 : 40 dBA                      ","Cuve < à 30%","Tous les 7 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration GRAF Easyone 5, 7 et 9 EH, édition 11 décembre 2014, 96 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7622.11,"108 | TTC/ an",15408.63,"Cuve : 25 ans                                Autres composants :           3 ans","30 cm"]
[507,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-10000 litres",null,"2010-010-ext05","texte n°98 du 11/03/2017 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",10,"Microstation à cultures fixées","3 cuves rectangulaires : \n1 décanteur (4 670 Litres)\n1 bioréacteur (3 000 Litres) \n1 décanteur secondaire (2 000 Litres)","PEHD","Décanteur primaire : \n2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44","FTE = 4,5 m²\nréacteur = 3,2 m²\ndécanteur secondaire = 2,3 m²",-14,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","3 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","4,22 kWh/j","environ 173 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",7774,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 17 396 € TTC\nSans contrat : 15 154 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[684,"Roth Werke","Gamme « Roth MicroStar », modèle 10",null,"2016-008-ext02","Texte n° 44 du 17 septembre 2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 68 du 04/11/2017",10,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves double cylindre à axe horizontal . Traitement primaire (4,26 m3) et traitement secondaire (4,26 m3)","Polyéthylène","5,42 x 2,35 x 1,46","12,5 m² environ (2 cuves seules)\n23,2 m² environ (avec 60 cm de remblai tout autour)",-5,"480 Kg","Pompe à injection d'air","Du compartiment du traitement secondaire au compartiment du traitement primaire par une pompe à injection d'air","8 aérateurs à membranes tubulaires microperforées (4 dans le compartiment de traitement primaire et 4 dans le compartiment de traitement secondaire)","Entrée d'air : conduite d'ammenée des eaux et extraction d'air au dessus du faîtage. \nExtraction gaz :  conduite raccordée au tuyau au-dessus du fil d’eau en aval de la 2ème cuve de la micro-station, amenée au faît du toit et munie d’un extracteur statique ou éolien","alarme visuelle et sonore","Oui","1,47 kWh/j avec surpresseur Hiblow HP-200\n1,40 kWh/j  avec surpresseur Thomas LP-200HN","57,5€/an à 60,4€/an ","44 à 46 dB (A) selon compresseur","< 30 % volume utile du compartitment du traitement primaire","6 mois pour une habitation de 10 habitants","interdit","avec ou sans nappe","Gamme Roth MicroStar – Petites installations d’assainissement non-collectif – Guide d’installation et de maintenance, 03/08/2017, 61 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",7816,"150 €/an",20885,"Cuves : 20 ans \nÉquipement électromécanique : 2 ans","70 cm"]
[428,"BREIZHO LIMITED","ClearFox Nature By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-ext02","texte n°79 du 17/05/2014\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","3 cuves : \n2 cuves fosse toutes eaux  de 2,25 et 1,25 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuve PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 et 0,89 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 125 + 82 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","alarme visuelle \n(tige flotteur)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7894,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","9 957 € sans contrat\n11 302 € avec contrat","cuves PE : 15 ans\n","70 cm"]
[644,"BREIZHO LIMITED","ClearFox Nature By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-ext02-mod01","texte n° 96 du 04/06/2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","3 cuves : \n2 cuves fosse toutes eaux  de 2,25 et 1,25 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 et 0,89 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 125 + 82 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7894,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","9 957 € sans contrat\n11 302 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[755,"BREIZHO LIMITED","ClearFox Nature By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-ext02-mod02","Texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","3 cuves : \n2 cuves fosse toutes eaux  de 2,25 et 1,25 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 et 0,89 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 125 + 82 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7894,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","9 957 € sans contrat\n11 302 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[756,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho - 6 EH",null,"2014-008-mod02-ext01","Texte n° 69 du 04/11/2017",6,"Filtre compact","2 cuves : \n1 cuve fosse toutes eaux de 3,50 m³\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 2,43 x 1,22 x 1,71\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","5 m²",-140,"FTE : 192 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 12 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",7894,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","9 957 € sans contrat\n11 302 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[456,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV",null,"2014-014","texte n°75 du 07/08/2014",5,"Filtre planté","1 regard de distribution\n1 système d'alimentation gravitaire\n2 cuves de filtre planté vertical (2 x 6 m2) parallèles alimentées en alternance\n1 tuyau de collecte en fond de filtre + 1 regard de collecte\n1 canalisation d'évacuation\nProtection permanente : grille maillage 5x5cm + clôture de 80cm de haut\nImplantation : à plus de 5 m de l'habitation","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur 0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m","2 x (2,5 x 2,4 x 0,85)","2 x 6 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","avec ou sans nappe ","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtre planté de roseaux sans fosse septique – Jardi-assainissement, Gamme FV, Modèle : 5 EH, 23 juin 2014, 28 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",8013.2,"Contrat d'entretien  : 120 à 240 € TTC / an + 60 € tous les 10 ans pour station de compostage\nSi pas de contrat, curage : 300 € TTC tous les 10 ans","Sans contrat : 8 462 € TTC","-","0 cm"]
[426,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 8 EH",null,"2014-008","texte n°79 du 17/05/2014\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",8,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 m³ chacune\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuve PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacune\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","6 m²",-140,"FTE : 125 + 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","alarme visuelle \n(tige flotteur)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 9 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",8193,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","11 063 € sans contrat\n12 408 € avec contrat","cuves PE : 15 ans\n","70 cm"]
[642,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 8 EH",null,"2014-008-mod01","texte n° 96 du 04/06/2016\nannulé et remplacé par\nle texte n° 69 du 04/11/2017",8,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 m³ chacune\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacune\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","6 m²",-140,"FTE : 125 + 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 9 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",8193,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","11 063 € sans contrat\n12 408 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[753,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho 8 EH",null,"2014-008-mod02","texte n° 69 du 04/11/2017",8,"Filtre compact","3 cuves :\n2 cuves fosse toutes eaux de 2,25 m³ chacune\n1 filtre biologique à massif de polypropylène de 2,25 m³","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","FTE : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacune\nTraitement : 1,53 x 1,22 x 1,71","6 m²",-140,"FTE : 125 + 125 kg\nFiltre : 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 9 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",8193,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","11 063 € sans contrat\n12 408 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[569,"ATB France","PUROO PE 5 EH AD",null,"2014-004-ext01\n","texte n°108 du 03/10/2015",5,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (5 m³)\n1 réacteur (1,6 m³)","Polyéthylène","3,68 x 1,75 x 2,00","6,5 m²",-2,"343 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","1 aérateur à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,40 kWh/jour (modèle Secoh) ou 0,50 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 17 ou 20 € TTC / an","33 ou 36 dB","Décanteur < à 30 %","24 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",8252,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 13 887 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[580,"WPL Limited","Diamond DMS 15",null,"2015-011-ext03","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015",15,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (1,47m³) et clarificateur (1,66 m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 2,10 m                             Hauteur hors tout : 2,80 m","3,5 m²","8 cm","210 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé"," La ventilation des dispositifs de traitement se fait par des ouvertures hautes ou basses.","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","Charles Austen\nETX 150 :\n3,12 kWh/j  \n","environ 128 € / an (Charles Austen)","Charles\nAusten\nETX\n48dB \n","volume utile de la cuve < à 30 %","2 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation (WPL, Guide d’installation, septembre 2015, 26 pages, et WPL, Guide d’utilisation et de maintenance, septembre 2015, 20 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8499,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 31 150 € TTC\n","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[455,"BORALIT","OPUR SuperCompact MB 7",null,"2014-013-ext01","texte n°161 du 02/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°83 du 19/11/2014",7,"Microstation à cultures fixées","4 cuves cylindriques assemblées  :\n2 décanteurs primaires (1,7 + 1,6 m3)\n1 réacteur biologique (1,6 m3)\n1 clarificateur (1,6 m3)","Polyéthylène","2,58 x 2,58 x 2,25","6,7 m²",-12,"425 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire (cuve 1) par une pompe à injection d'air","1 aérateur à disque membranaire micro-perforé placé au fond du réacteur et alimenté par un supresseur.","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de décanteur, raccordée aux décanteurs et au réacteur biologique, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","42 dB","Décanteurs < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Micro-stations OPUR SuperCompact MB5/OPUR SuperCompact MB7 – Guide de montage et d’utilisation, 10 septembre 2014, 38 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",8737,"Contrat d'entretien : environ 180 € TTC / an","Avec contrat : 21 723 €","cuves : 25 ans\néléments électromécaniques : 2 ans","60 cm"]
[466,"EPARCO","BOXEPARCO 7 EH",null,"2014-016-ext03","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17",7,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 3,71  x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (2,42x 1,86 x 1,15) ","14 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 245kg\n2 filtres : 900kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles          Fosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","26 mois","possible","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9017,"non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1312 €HT + complément matériau filtrant 1000 €HT)",11182," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF)  : 2 ans\ncuve : 10 ans","fosse  : 62 cm\nfiltre : 32 cm"]
[570,"ATB France","PUROO PE 9 EH ",null,"2014-004-ext02\n","texte n°108 du 03/10/2015",9,"Microstation à cultures libres SBR","Cuve à 2 compartiments :\n1 décanteur primaire (3 m³)\n1 réacteur (3 m³)","Polyéthylène","3,68 x 1,75 x 2,00","6,5 m²",-2,"343 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,70 kWh/jour (modèle Secoh) ou 1,0 kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 29 ou 41 € TTC / an","41 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","3,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9100,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 23 140 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[577,"WPL Limited","Diamond DMS 20",null,"2015-011","Texte n°152 sur 161 du 27 novembre 2015",20,"Microstation à cultures libres","cuve tronconique à axe vertical à deux compartiments : réacteur biologique (1,47m³) et clarificateur (1,66 m³)","Polyester renforcé de fibres de verre","Diamètre hors tout : 2,10 m                             Hauteur hors tout : 2,80 m","3,5 m²","8 cm","210 Kg","Gravitaire","sans objet","1 disque membranaire microperforé","La ventilation des dispositifs de traitement se fait par des ouvertures hautes ou basses.","alarme\nvisuelle\net\nsonore","Oui","Charles Austen\nETX 200 :\n3,5 kWh/j  BIBUS/Secoh\nJDK-200 :\n4,32 kWh/j\n","environ 144 € / an (Charles Austen)","Charles\nAusten\nETX\n48dB BIBUS/Secoh\n46dB\n","volume utile de la cuve < à 30 %","2 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation (WPL, Guide d’installation, septembre 2015, 26 pages, et WPL, Guide d’utilisation et de maintenance, septembre 2015, 20 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9177,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 32 781 € TTC\n","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[712,"BIOROCK","ECOROCK Solution 8",null,"2017-003","Texte n° 88 du 08/06/2017",8,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 5 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 1,32 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,50 x 1,15 x 2,18\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,08","9,71 m²","FTE = - 2 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","30 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9368.67,"170 € TTC/an",14547.35,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[413,"SARL RECYCL'EAU","Phytostation Recycl'eau 6 EH",null,"2014-005","Texte n°95 du 13/03/2014",6,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (10m²) muni d'une grille de protection\nfiltre planté horizontal étanche (8m²)\n\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","-","1er étage : 3,16 x 3,16 x 0,7\n2ème étage : 4,05 x 2,0 x 0,5","18 m²",-120,"-","gravitaire","sans objet","sans objet","deux cheminées d'aération posées verticalement et raccordées aux tuyaux de collecte au fond du filtre vertical","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm d'épaisseur sur filtre vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Dispositif de traitement des eaux usées domestiques - Phytostation Recycl'eau 6 EH, 25 février 2014, 62 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9420,"Contrat d'entretien : \n120 à 600 € TTC/an","sans contrat : 10 050 € TTC\navec contrat : \n11 850 à 19 050 € TTC","10 ans, exceptée la membrane EPDM : 20  ans","0 cm"]
[415,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE",null,"2014-007","Texte n°85 du 19/04/2014",4,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nposte de relevage\n2 filtres plantés de roseaux vertical étanches (10m²) parallèles alimentés en alternance\n\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et filtres munis d'une grille de protection et entourés d'une clôture","-","2 cuves : 2,10 x 1,35 x 1,20","2 x 2,4 m²",-120,"-","alimentation séquentielle des EU brutes au moyen d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","deux extracteurs d'aération connectés au réseau d'alimentation et deux évents d'aération raccordées au réseau de collecte","visuelle\n(poste de relevage)","Oui (pompe)","0,05 kWh/jour","environ 2 € TTC / an","70 dB","10 cm d'épaisseur sur filtre vertical","Tous les 8 ans","possible","avec ou sans nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre – Guide utilisateur – Modèle 4 EH, 4 mars 2014, 59 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9564,"Contrat d'entretien : \n180 € TTC/an","sans contrat : 10 550 € TTC\navec contrat : \n13 700 € TTC","cuve : 15 ans\npompe : 2 ans","0 cm"]
[573,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-11000 litres",null,"2010-010-bis-ext02-ext01"," texte n°55 du10/10/2015",15,"Microstation à cultures fixées","4 cuves : \n1  FTE (3 000L) rectangulaire\n2 bioréacteur (2 000L +3 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\n1 décanteur secondaire (3 000L)","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90x1,19x1,44 et 2,70 x 1,19 x 1,44 \nDécanteur secondaire : \n2,7 x 1,19 x 1,44","FTE : 4 m²\n2 réacteurs : 7 m²\n1 décanteur secondaire : 4 m²",-6,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","5 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur (2 puis 3) et alimentés par 2 surpresseurs","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","6,38 kWh/j","environ 261 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",9668,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 22 227 € TTC\nSans contrat : 19 985 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseurs : 1 an","40 cm"]
[412,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD23",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",6,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (4 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (10 m²)\nSD23 : 6 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,64 x 1,5 x 1,64\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n4,35 x 2,3 x 0,5","Filtre = 10 m²",-80,"FTE : 175 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe","Station septodiffuseur actualisé en mars 2010, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9670,"Non",13945,null,"50 cm"]
[535,"SIMOP","BIONUT 6050/10",null,"2015-005-ext14","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3  (FTE IBH05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 5 EH) de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,39 x 1,98 x 1,70\nFiltres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","13 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9867,"225 € TTC / an","Sans contrat: 13 111 €               Avec contrat: 16 475 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[537,"SIMOP","BIONUT 6052/10",null,"2015-005-ext16","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3  (FTE INH05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques)de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,20 x 1,93 x 2,03\n2 Filtres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","12 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9867,"225 € TTC / an","Sans contrat: 13 111 €               Avec contrat: 16 475 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[571,"ATB France","PUROO PE 12 EH ",null,"2014-004-ext03\n","texte n°108 du 03/10/2015",12,"Microstation à cultures libres SBR","2 Cuves  :\n1 décanteur primaire (4,1m³)\n1 réacteur (4,1 m³)","Polyéthylène","2x (2,45x 1,75 x 2,00)","9 m²",-2,"2 x 216 kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membrane tubulaire, placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,40 kWh/jour (modèle Secoh) ou 1,60kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 58 ou 66  € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","3,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",9947,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 26 915 €","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[693,"SEBICO","BIOMERIS 8 EH",null,"2017-001-ext03","Texte n° 70 du 28/03/2017",8,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE  (4 modèles possibles) + chasse à auget ou boîte de répartition + 2 Filtres BIO4","FTE : Polyéthylène (2 modèles) FTE : Béton (2 modèles)    Filtres : Polyéthylène","FTE  40 FI : 2,65 x 1,50 x 1,57   FTE 40 FI_ : 2,65 x 1,50 x 1,57  FTE 40 BI : 2,40 x 1,54 x 1,65  FTE 4000E : 3,10 x 1,20 x 1,60\n2 Filtres : 1,61 x 2,08 x 1,35                                Chasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44","Filtres : 6,68 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm"," FTE  40 FI : 185 kg   FTE 40 FI_ : 185kg  40 BI : 1830kg  FTE 4000E : 1900kg\nFiltres : 790kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet"," Hauteur maximum de remplissage FTE  40 FI : 65 cm   FTE 40 FI_ : 65cm  40 BI : 68 cm  FTE 4000E :  68cm","19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",9967,"229 € de contrat/2 ans (maintenance) + 137 € de vidange / an","Sans contrat : 12128 € TTC           Avec contrat : 13748 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[536,"SIMOP","BIONUT 6051/10",null,"2015-005-ext15","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3  (FTE IBR05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 5 EH) de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,39 x 1,98 x 1,70\nFiltres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","13 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10148,"225 € TTC / an","Sans contrat: 13 392 €               Avec contrat: 16 756 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[538,"SIMOP","BIONUT 6053/10",null,"2015-005-ext17","texte n°86 du 15/04/2015",10,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 5 m3  (FTE INR05000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts  (2 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 6,72 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,20 x 1,93 x 2,03\n2 Filtres : 2 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","12 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10148,"225 € TTC / an","Sans contrat: 13 392 €               Avec contrat: 16 756 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[694,"SEBICO","BIOMERIS 10 EH",null,"2017-001-ext04","Texte n° 70 du 28/03/2017",10,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE  (4 modèles possibles) + chasse à auget ou boîte de répartition + 2 Filtres BIO5","FTE : Polyéthylène (2 modèles) FTE : Béton (2 modèles)    Filtres : Polyéthylène","FTE  50 FI : 2,80 x 1,75 x 1,69  FTE 50 FI_ : 2,80 x 1,75 x 1,69  FTE 50 BI : 2,45 x 1,64 x 1,89  FTE 5000E : 3,10 x 1,50 x 1,60\n2 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35                               Chasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44","Filtre : 8,14 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm"," FTE  50 FI : 230kg   FTE 50 FI_ : 230Kg  50 BI : 2280kg  FTE 5000E : 2500kg\nFiltres : 960kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet"," Hauteur maximum de remplissage FTE  50 FI : 71 cm   FTE 50 FI_ : 71cm  50 BI : 82 cm  FTE 5000E :  68cm","19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10166,"229 € de contrat/2 ans (maintenance) + 172 € de vidange / an","Sans contrat : 12611 € TTC           Avec contrat : 14230 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[504,"PUROTEK","COCOLIT 9",null,"2015-003-EXT01","Texte n°103 du 11/03/2015",9,"Filtre compact","FTE 4,1 ou 4,5 ou 5,0 ou 5,4 m³                                      +  Poste de relevage (Bachée 54 L)                              +  Filtre compact rempli de fragments de coco (8,10 m²)                                                                       ","FTE : Béton ou PE   Filtre : PE","FTE au choix :                                                              ADG : 2,35 x 1,54 x 1,67                                            Boralit : 2,40 x 2,07 x 2,50                                          O Beton : 2,45 x 2,20 x 1,50                                    Sebico 50 BI : 2,41 x 1,64 x 1,90                             Sebico Fan 50 FI : 2,80 x 1,75 x 1,69                                                          Filtre : 3,70 x 2,18 x 1,00","Filtre : 8,1 m²","non renseigné","FTE ADG : 2 000 kg                         FTE Boralit : 270 kg                                 FTE O Beton : 3 150 kg                 FTE Sebico 50 BI : 2 100 kg Sebico Fan : 230 kg                      Filtre : 1 100 kg ","de la fosse au filtre au moyen d'un poste de relevage avec une alimentation sous faible pression et une répartition sur le filtre à l'aide de rampes de distribution sous faible pression installées sur un plancher drainant","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : canalisation raccordée à la rampe d'évacuation débouchant à la surface du filtre","Poste de relevage équipé d'une alarme visuelle","oui"," 0,16 kWh ou 0,26 kWh","6,57 € ou             10,68 € ","non renseigné","FTE < à 50 %","De 16 mois (Fosse O Beton ST 5000) à 24 mois (Fosses Boralit SP/RW6000 et SEBICO 50BI)","possible","avec ou sans nappe","Filière de traitement COCOLIT® 5 EH/9 EH – Guide de montage et d’utilisation, 3 décembre 2014, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10340,"150 € TTC / an","Avec prestaire : 15 207 €","cuves : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","FTE ADG : 30 cm               FTE Boralit : 0 cm                FTE O Béton : 0 cm             FTE Sebico 50 BI : 50 cm   FTE Sebico Fan : 50 cm"]
[467,"EPARCO","BOXEPARCO 8 EH",null,"2014-016-ext04","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17",8,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 4,77 x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (2,42 x 1,86 x 1,10) ","15 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 305kg\n2 filtres : 900kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles          Fosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","34 mois","possible","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10397,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1175 €HT + complément matériau filtrant 1000 €HT)",12999," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF)  : 2 ans\n cuve : 10 ans","fosse  : 62 cm\nfiltre : 32 cm"]
[585,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 20EH \n",null,"\n2015-001-ext20","\ntexte n°190 du 31/03/2016",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5940L)\nréacteur biologique (3 470 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 440 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,62)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","              141 kg  (décanteur)            210 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 3,50 kWh  Secoh JDK                   2,92 kWh","environ 120 €  / an (Secoh JDK)","EL-S 45dB  Secoh JDK 46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",10507,242,"Sans contrat : 14 875 € TTC Avec contrat : 17 899 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[695,"SEBICO","BIOMERIS 12 EH",null,"2017-001-ext05","Texte n° 70 du 28/03/2017",12,"Filtre compact","3 cuves : 1 FTE  6140 litres + chasse à auget ou boîte de répartition + 2 Filtres BIO6","FTE : Polyéthylène    Filtres : Polyéthylène","FTE  60 FI : 3,30 x 1,75 x 1,76   \n      2 Filtres : 2,30 x 2,08 x 1,35                        Chasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44   ","Filtres : 9,60 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 60 FI : 270 kg\nFiltres : 1 125 kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet"," Hauteur maximum de remplissage FTE  60 FI : 72 cm   ","19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10565,"229 € de contrat/2 ans (maintenance) + 175 € de vidange / an","Sans contrat : 13293 € TTC           Avec contrat : 14912 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[718,"EPUR","BIOFRANCE\n Passive\n modèle 12 EH",null,"2016-009-ext02","texte n°45 du 24/08/2017",12,"Filtre compact","2 cuves cylindriques à axe vertical :\n– une fosse de 6,33 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 3,60 m² soit 5,72 m3","Béton","2 x (2,26 x 2,26 x 2,44)","11,57 m² environ (cuves seules)\n19,95 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-163,"3350 + 5520 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10582.61,"86,40 € /an","Sans contrat : 14431,73\nAvec contrat : 15723,41","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","80 cm"]
[719,"EPUR","BIOFRANCE\n Passive\n modèle 15 EH",null,"2016-009-ext03","texte n°45 du 24/08/2017",15,"Filtre compact","2 cuves cylindriques à axe rectangulaire :\n– une fosse de 7,23 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 4 m² soit 6,76 m3","Béton","2 x (2,40 x 2,11 x 2,51)","11,39 m² environ (cuves seules)\n19,90 m² environ (avec 50cm de remblai autour)",-173,"3300 + 5900 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","18 mois","possible","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10582.61,"86,40 € /an","Sans contrat : 14431,73\nAvec contrat : 15723,41","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm"]
[720,"EPUR","BIOFRANCE\n Passive\n modèle 20 EH",null,"2016-009-ext04","texte n°45 du 24/08/2017",20,"Filtre compact","2 cuves cylindriques à axe rectangulaire :\n– une fosse de 10 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 5,44 m² soit 10,6 m3","Béton","2 x (2,64 x 2,37 x 2,82)","13,94 m² environ (cuves seules)\n23,19 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-197,"6200 + 10400 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","19 mois","possible","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10582.61,"86,40 € /an","Sans contrat : 14431,73\nAvec contrat : 15723,41","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm"]
[722,"EPUR","BIOFRANCE Roto Passive 15 EH",null,"2016-009-mod01-ext02","texte n°45 du 24/08/2017",15,"Filtre compact","2 cuves oblongues à axe vertical :\n– une fosse de 7,20 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 4,06 m² soit 6,34 m3","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,45","12,32 m² environ (cuves seules)\n21,12 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-168,"350 + 2750 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur les réhausses de la fosse et de la cuve de traitement)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","19 mois","possible","hors nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10582.61,"86,40 € /an","Sans contrat : 14431,73\nAvec contrat : 15723,41","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm"]
[539,"SIMOP","BIONUT\n6050/12 = 6052/12",null,"2015-005-ext18","texte n°86 du 15/04/2015",12,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 6 m3  (FTE INH06000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 6 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 7,60 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,11 x 2,20 x 2,31\n2 Filtres : 2 x (2,38 x 1,88 x 1,50)","14 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 19 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10611,"225 € TTC / an","Sans contrat: 14 228 €               Avec contrat: 17 592 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[540,"SIMOP","BIONUT\n6051/12 = 6053/12",null,"2015-005-ext19","texte n°86 du 15/04/2015",12,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 6 m3  (FTE INR06000)\n+ 1 boîte d'alimentation\n+ 2 filtres compacts (2 x 6 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 7,60 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,11 x 2,20 x 2,31\n2 Filtres : 2 x (2,38 x 1,88 x 1,50)","14 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire à l'aide d'une boîte de distribution à 2 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",10960,"225 € TTC / an","Sans contrat: 14 578 €               Avec contrat: 17 942 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[468,"EPARCO","BOXEPARCO 10 EH",null,"2014-016-ext05","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17",10,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 4,77 x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (3,02 x 1,86 x 1,10) ","19 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse : 305kg\n2 filtres : 1 150kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles          Fosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","22 mois","possible","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11106,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1817 €HT + complément matériau filtrant 1100 €HT)",14595," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF)  : 2 ans\ncuve : 10 ans","fosse  : 62 cm\nfiltre : 32 cm"]
[457,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW12",null,"2012-041-ext04 et 2012-041-ext04-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",12,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves  : \ndécanteur primaire (4 220 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(4 300L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (2,35 x 2,00 x 2,36)","9,5 m²",-11,"970 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,40 kWh/jour","Environ 58€ TTC / an","44 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11158,"Contrat : 100 € TTC / an","Avec Contrat : 14 739 €            (ne prend pas en compte les vidanges)","produit : 2 ans","150 cm"]
[713,"BIOROCK","ECOROCK modèle solution 10",null,"2017-003-ext02","Texte n° 88 du 08/06/2017",10,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 5 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 1,67 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,50 x 1,15 x 2,18\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,08","10,23 m²","FTE = - 2 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11162.67,"200 € TTC/an",17978.87,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[615,"SOHÉ ASSAINISSEMENT","DEBEO 5",null,"2016-001","texte n°128 sur 159 du 24/02/2016",5,"Filtre compact","Poste d'injection de marque JETLY modèle FEKAFOS ENTER 271 de 270 L\n\nBassin de traitement à bâtir en béton banché avec enduit hydrofuge","PE (Poste) et Béton (Filtre)","Poste d'injection (D x H) : 0,59 x 1,025\nBassin de traitement (dimensions extérieures) : 3,26 x 2,55 x 2,36","9 m²",-220,"non renseigné","une pompe alimente 2 rampes chacune équipée de 4 diffuseurs","sans objet","sans objet","4 cheminées de ventilation DN 100 mm remontant à la surface du filtre : 2 partant du fond du bassin et 2 partant de la structure avéolaire située sous le média filtrant","sonore pour la pompe","Oui","0,2 kWh/jour","8 € / an","< 30 dB","sans objet","Renouvellement du média filtrant si hauteur (bois et lombrics) < 70 cm\n(tous les ans d'après estimation)","possible","avec ou sans nappe","guide d’utilisation (Gamme «DEBEO», Modèle «DEBEO 5» 5 EH, décembre 2015, 73 pages)","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",11183,"Contrat : 150 € TTC / an","Avec contrat : 26 925 €           Sans contrat : 30 961 € ","Pompe : 2 ans               Bastaings et Caillebotis : 10 ans","0 cm"]
[561,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE                 5 EH",null,"2014-007-ext001","texte n°92 du 28/07/2015",5,"Filtre planté","Un  poste de relevage à couvercle étanche                                      +                                                                                               2 cuves de traitement constituées :                                    - de végétaux (roseaux)                                                     - d'un dispositif anti-affouillement en surface (géomembrane)                                                                 - d'une alternance de couches de filtration granulaire et de structure alvéolaire                                                                                 +                                                                                         Un regard de collecte de l'eau traitée","Poste de relevage :                                     polyéthylène haute densité (PEHD)                                          2 Cuves :                                     polyester renforcé de verre (PRV)","Poste de relevage :                                                1,20 x 0,80 x 0,71                                                       Cuves :                                                                      diamètre de 2,02 m                                                                 hauteur de 1,20 m                                               Regard de collecte :                                                diamètre de 0,45 m                                                         hauteur maxi de 1,15 m","7,5 m²","Cuve :\n-50\nRegard de prélèvement :\n -15 ","4 640 kg ","Filtres alimentés au moyen d'une pompe de relevage","Sans objet","sans objet","Cuves :                                                             Deux extracteurs d'aération de la couche intermédiaire de structure alvéolaire et deux évents d'aération de la couche inférieure de structure alvéolaire par cuve                                           Poste de relevage :                                       cheminée d'aération","Alarme visuelle","Oui","0,052 kWh/j","2,14 € TTC/ an","70 dBA","Curage des boues de surface lorsque hauteur de boues = 10 cm sur le filtre ","Curage des boues de surface tous les 8 ans","Possible","Poste de relevage : avec ou sans nappe\nCuves : hors nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre - Guide utilisateur - Modèle 5 EH - 7 EH - 10 EH, 27 avril 2015, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11398,"Entretien courant :\n190 € TTC/ an\nCurage des boues\n300 € TTC tous les 8 ans environ","Sans contrat d'entretien : \n12 382 € TTC/ an\nAvec contrat d'entretien :\n15 814 € TTC/ an","Cuves : 15 ans                                         Pompe : 2 ans                    Armoire électrique :        2 ans","0 cm"]
[406,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC7",null,"2012-033-mod01-ext03","texte n°59 du 02/02/2014",7,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT (5 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)             ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,39 x 1,98 x 1,70 \nFTE SOTRALENTZ : 2,43 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 2,60 x 1,20 x 2,27\n\nFiltre : 4,00 x 2,18 x 1,00","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 5 m2 \nFTE THEBAULT : 4 m2\n\nFiltre : 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11510,"Non",12564,"10 ans","30cm"]
[688,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH",null,"2016-010-ext01","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux CARAT 6 500 Litres  GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 100 litres + Filtre Biomatic 12 EH","FTE : Polypropylène","                             FTE : 2,39 x 2,19 x 216,5                        Chasse à auget : 1,56 x 0,69 x 0,40\n    Filtre : 5,6 x 3,9 x 1,35","Filtre : 21,8 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 220 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 82 cm","9 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, février 2017, 54 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",11769,"Sans objet",13608,"FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 120 cm                        Filtre : 50 cm"]
[689,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH",null,"2016-010-ext01-mod01","Texte n° 131 du 23/12/2016 annulé et remplacé par le texte n°93 du 02/05/2017",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux CARAT 8 500 Litres  GRAF + Chasse à Auget GRAF Distribution 100 litres + Filtre Biomatic 12 EH","FTE : Polyéthylène","FTE : 3,50 x 2,04 x 216,5\nFiltre : 5,6 x 3,9 x 1,3","Filtre : 21,8 m²","Chasse à auget : -15 cm\nFiltre : -90 cm","FTE : 380 Kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre par entrée d'air avec chapeau d'évent situé au-dessus du sol","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Hauteur maxi de remplissage : 95 cm","15 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation des stations d’épuration à filtre compact «KIT BIOMATIC COMPLET 6 EH» et «KIT BIOMATIC COMPLET 12 EH» de la société GRAF, février 2017, 54 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",11769,"Sans objet",13608,"FTE plstique : 25 ans\nFTE béton : 10 ans et éléments plastiques : 2ans\nTraitement : 3 ans","Fosse : 150 cm                        Filtre : 50 cm"]
[581,"ALIAXIS UI","PureStation PS15V",null,"2014-019-mod01-ext02","Texte n°153 du 27 novembre 2015",15,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à axe horizontal à trois compartiments  :\n– un décanteur primaire ;3,2 m3\n– un réacteur biologique ;1,5 m3\n– un clarificateur:1,4 m3","Polyester renforcé de fibres de verre (PRV)","6,80 x 1,50 x 1,75","10,2 m²",-15,"495 Kg","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d’air\ngravitaire du réacteur biologique au clarificateur","du clarificateur au décanteur primaire et au réacteur biologique par des pompes par injection d’air","6 aérateurs à disques membranaires microperforés placés au fond de la cuve","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle (voyant jaune)","Oui","Thomas: 3,67\nkWh/jour","environ 151€ TTC / an","\n48dB \n","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur – PureStation PS6 – PureStation PS9V – PureStation PS15V, 23 septembre 2015, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",11910,"150 € / an","Avec contrat :22 746 € TTC\n","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","25 cm"]
[458,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW14",null,"2012-041-ext05 et 2012-041-ext05-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",14,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves  : \ndécanteur primaire (6 140 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 300 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 130 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,63 kWh/jour","Environ 67 TTC / an","44 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12086,"Contrat : 100 € TTC / an","Avec Contrat : 15 903 €            (ne prend pas en compte les vidanges)","produit : 2 ans","150 cm"]
[407,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC10",null,"2012-033-mod01-ext04","texte n°59 du 02/02/2014",10,"Filtre compact","FTE SIMOP ou THEBAULT (6 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)             ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,11 x 2,20 x 2,31 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 1,65\n\nFiltre : 4,00 x 2,18 x 1,00","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12355,"Non",13502,"10 ans","30cm"]
[757,"BREIZHO LIMITED","ClearFox By Breizho - 15 EH",null,"2014-008-mod02-ext02","Texte n° 69 du 04/11/2017",15,"Filtre compact","4 cuves : \n2 cuves fosse toutes eaux  de 3,50 m³ chacune\n2 filtres biologiques à massif de polypropylène de 2,25 m³ chacune","Cuves PE\nMediat filtrant : PP","2 FTE : 2,43 x 1,22 x 1,71 chacune\n2 Traitement : 1,53 x 1,22 x 1,71 chacun","16 m²",-140,"FTE : 192 + 192 kg\nFiltre : 170 + 170 kg","gravitaire à l'aide d'une bascule de distribution sur un plateau de répartition","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation sur le filtre montée à 20 cm mini du sol fini","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","< à 50% du volume total en FTE","Tous les 8 mois","possible","avec ou sans nappe","Manuel de l'utilisateur - Gamme ClearFox By Breizho - Station de traitement des eaux usées - 1 à 15 EH, BREIZHO LIMITED, août 2017, 59 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.",12438,"Non proposé par Breizho qui l'estime à\n90 €/an","18 658 € sans contrat\n20 003 € avec contrat","Cuves : 15 ans","70 cm"]
[469,"EPARCO","BOXEPARCO 12 EH",null,"2014-016-ext06","texte n°107 du 2/10/2014 annulé et remplacé par texte n°118 du 27/02/15\nannulé et remplacé par texte n°102 du 18/11/17",12,"Filtre compact","Fosse toutes eaux\n+ chasse à auget ou boîte de détente et répartion (si pompe)\n+ 2 filtres compact en parallèle constitués d'écorce de pin maritime","cuves : PEHD\nréhausses et couvercles : PP","Fosse : 5,83 x 1,19 x 1,56\n2 Filtres : 2 x (3,62 x 1,86 x 1,10) ","21 m²","Fosse : -6\nFiltre : -70","Fosse 365kg\n2 filtres : 1400kg/filtre","Gravitaire. Une chasse à auget 40 Litres pour alimenter les deux filtres\nou \nPompage","sans objet","sans objet","Fosse : ventilations primaire et secondaire \nFiltre : entrée d'air à 20 cm mini au dessus du sol, avec chapeau d'évent + si rejet en milieu clos ou clapet anti retour : ventillation de la partie basse du filtre prolongé à 50 cm au dessus du terrain. ","Alarmes visuelles          Fosse :indicateur niveau de boue \nFiltre : Détécteur de filtration\nPompe : alarme visuelle et/ou sonore","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","24 mois","possible","avec ou sans nappe","BOXEPARCO - Guide utilisateur - Installations d'assainissement jusqu'à 12 équivalents habitants - 5 septembre 2017 - 48p","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",12689,"Non renseigné\n(sur 15 ans : vidange 1909 €HT + complément matériau filtrant 1200 €HT)",16407," le détecteur de niveau de boues (DNB) et le détecteur de filtration (DF)  : 2 ans\n cuve : 10 ans","fosse  : 62 cm\nfiltre : 32 cm"]
[46,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 13000 litres",null,"2010-010 bis-ext02","texte n°64 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°76 du 16/01/2014\nannulé et remplacé par le\ntexte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",20,"Microstation à cultures fixées","4 cuves : \n1  FTE (4 000L) cylindrique\n2 bioréacteur (3 000L x 2) rempli de treillis tubulaires en PEHD\n1 décanteur secondaire (3 000L)","PEHD","FTE : 2,39 x 1,65 x 1,65\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44 (par cuve)\nDécanteur secondaire : \n2,7 x 1,19 x 1,44","FTE : 4 m²\n2 réacteurs : 6,4 m²\n1 décanteur secondaire : 3,2 m²",-8,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","6 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur (3 par réacteur) et alimentés par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","8,44 kWh/j","environ 347 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12985,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 29 389 € TTC\nSans contrat : 27 147 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[572,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR-13000 litres",null,"2010-010-bis-ext02-mod01"," texte n°55 du10/10/2015",20,"Microstation à cultures fixées","4 cuves rectangulaires : \n1  FTE (3 900L) rectangulaire\n2 bioréacteur (3 000L x 2) rempli de treillis tubulaires en PEHD\n1 décanteur secondaire (3 000L)","PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : \n2,70 x 1,19 x 1,44 (par cuve)\nDécanteur secondaire : \n2,7 x 1,19 x 1,44","FTE : 4 m²\n2 réacteurs : 8 m²\n1 décanteur secondaire : 4 m²",-8,"non renseigné","Gravitaire","sans objet","6 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur (3 par réacteur) et alimentés par 2 surpresseurs","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","8,44 kWh/j","environ 347 € / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",12985,"Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Avec contrat : 29 389 € TTC\nSans contrat : 27 147 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseurs : 1 an","40 cm"]
[459,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW16",null,"2012-041-ext06 et 2012-041-ext06-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",16,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves  : \ndécanteur primaire (6 260 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 400 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 130 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,87 kWh/jour","Environ 77 TTC / an","46 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",13277,"Contrat : 100 € TTC / an","Avec Contrat : 17 261 €            (ne prend pas en compte les vidanges)","produit : 2 ans","150 cm"]
[562,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE                  7 EH",null,"2014-007-ext002","texte n°92 du 28/07/2015",7,"Filtre planté","Un  poste de relevage à couvercle étanche                                      +                                                                                               2 cuves de traitement constituées :                                    - de végétaux (roseaux)                                                     - d'un dispositif anti-affouillement en surface (géomembrane)                                                                 - d'une alternance de couches de filtration granulaire et de structure alvéolaire                                                                                 +                                                                                         Un regard de collecte de l'eau traitée","Poste de relevage :                                     polyéthylène haute densité (PEHD)                                          2 Cuves :                                     polyester renforcé de verre (PRV)","Poste de relevage :                                              1,20 x 0,80 x 0,71                                                       Cuves :                                                                     diamètre de 2,32 m                                                                 hauteur de 1,20 m                                              Regard de collecte :                                                  diamètre de 0,45 m                                                         hauteur maxi de 1,15 m                   ","10 m²","Cuve : \n- 50\n Regard de prélèvement :\n -  15 ","6 160 kg ","Filtres alimentés au moyen d'une pompe de relevage","Sans objet","sans objet","Cuves :                                                             Deux extracteurs d'aération de la couche intermédiaire de structure alvéolaire et deux évents d'aération de la couche inférieure de structure alvéolaire par cuve                                           Poste de relevage :                                       cheminée d'aération","Alarme visuelle","Oui","0,072 kWh/j","2,96 € TTC/ an","70 dBA","Curage des boues de surface lorsque hauteur de boues = 10 cm sur le filtre ","Curage des boues de surface tous les 8 ans","Possible","Poste de relevage : avec ou sans nappe\nCuves : hors nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre - Guide utilisateur - Modèle 5 EH - 7 EH - 10 EH, 27 avril 2015, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",13874,"Entretien courant :  \n205 € TTC/ an\nCurage des boues \n300 € TTC tous les 8 ans environ","Sans contrat d'entretien :\n14 876 € TTC/ an\nAvec contrat d'entretien :\n18 299 € TTC/ an","Cuves : 15 ans                                         Pompe: 2 ans                    Armoire électrique :              2 ans","0 cm"]
[460,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW18",null,"2012-041-ext07 et 2012-041-ext07-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",18,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves  : \ndécanteur primaire (6 380 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 500 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 300 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,10 kWh/jour","Environ 86 TTC / an","46 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",14062,"Contrat : 100 € TTC / an","Avec Contrat : 18 229 €            (ne prend pas en compte les vidanges)","produit : 2 ans","150 cm"]
[696,"SEBICO","BIOMERIS 15 EH",null,"2017-001-ext06","Texte n° 70 du 28/03/2017",15,"Filtre compact","4 cuves : 1 FTE  7190 litres + chasse à auget ou boîte de répartition + 3 Filtres BIO5","FTE : Polyéthylène    Filtres : Polyéthylène","FTE  70 FI : 3,24 x 1,88 x 1,88\n3 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35                                Chasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44","Filtre : 12,21 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 70 FI : 325kg\nFiltres : 960 kg x 3","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet"," Hauteur maximum de remplissage FTE  70 FI : 77 cm   ","17 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14551,"229 € de contrat/2 ans (maintenance) + 217 € de vidange / an","Sans contrat : 17955 € TTC           Avec contrat : 19525 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[408,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC12",null,"2012-033-mod01-ext05","texte n°59 du 02/02/2014",12,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT(8 m³) avec préfiltre\n2 chasses à auget ou poste de relevage \n1 dispositif de répartition \n2 filtres compact à zéolithe avec 2 x 4 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)             ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,72 x 2,20 x 2,31 \nFTE SOTRALENTZ : 4,20 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 2,08\n\nFiltres : 2 x (2,88 x 2,14 x 0,94)","FTE SIMOP : 6 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 8 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 2 x 6 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14570,"Non",16087,"10 ans","30cm"]
[541,"SIMOP","BIONUT\n6050/15 = 6052/15",null,"2015-005-ext20","texte n°86 du 15/04/2015",15,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 8 m3 (FTE INH08000)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 3 filtres compacts (3 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 10,08 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,72 x 2,20 x 2,31\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n3 Filtres : 3 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","18 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 3 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 21 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14832,"225 € TTC / an","Sans contrat: 18 869 €               Avec contrat: 22 233 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[714,"BIOROCK","ECOROCK modèle solution 15",null,"2017-003-ext03","Texte n° 88 du 08/06/2017",15,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 7,5 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 2,47 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,08 x 2,26 x 2,50\nFiltre : 2,15 x 1,15 x 2,08","17,53 m²","FTE = 6 cm\nFiltre = - 110 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",14950,"300 € TTC/an",23976.81,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[697,"SEBICO","BIOMERIS 18 EH",null,"2017-001-ext07","Texte n° 70 du 28/03/2017",18,"Filtre compact","4 cuves : 1 FTE  11130 litres + chasse à auget ou boîte de répartition + 3 Filtres BIO6","FTE : Polyéthylène    Filtres : Polyéthylène","FTE  100 FI : 4,16 x 2,00 x 2,00   \n      3 Filtres : 2,30 x 2,08 x 1,35                        Chasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44","Filtre : 14,40 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 100 FI : 505 kg\nFiltres : 1 125 kg x 3","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet"," Hauteur maximum de remplissage FTE  100 FI : 82 cm   ","23 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15149,"229 € de contrat/2 ans (maintenance) + 207 € de vidange / an","Sans contrat : 18406 € TTC           Avec contrat : 19976 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[542,"SIMOP","BIONUT\n6051/15 = 6053/15",null,"2015-005-ext21","texte n°86 du 15/04/2015",15,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 8 m3 (FTE INR08000)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 3 filtres compacts (3 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 10,08 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,72 x 2,20 x 2,31\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n3 Filtres : 3 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","18 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 3 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 21 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",15379,"225 € TTC / an","Sans contrat: 19 415 €               Avec contrat: 22 779 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]
[461,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW20",null,"2012-041-ext08 et 2012-041-ext08-mod01","texte n°82 du 14/08/2014 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",20,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves  : \ndécanteur primaire (6 500 L) \nréservoir à culture libre aérée \n(6 600 L)","Polyéthylène","2 cuves : \n2 x (3,47 x 2,00 x 2,36)","14 m²",-11,"1 300 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","2,33 kWh/jour","Environ 96 TTC / an","46 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Microstation d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW12 (12 EH), EW14 (14 EH), EW16 (16 EH), EW18 (18EH) et EW 20 (20 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé",15413,"Contrat : 100 € TTC / an","Avec Contrat : 19 764 €            (ne prend pas en compte les vidanges)","produit : 2 ans","150 cm"]
[543,"SIMOP","BIONUT\n6050/18 = 6052/18",null,"2015-005-ext22","texte n°86 du 15/04/2015",18,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 10 m3 (FTE2/6308/10)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 3 filtres compacts (3 x 6 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) avec 11,40 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 3,38 x 2,49 x 2,84\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n3 Filtres : 3 x (2,38 x 1,88 x 1,50)","22 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 3 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",16064,"300 € TTC / an","Sans contrat: 20 624 €               Avec contrat: 25 109 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm"]
[355,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 20EH",null,"2012-024-ext16","texte n°104 du 13/04/2013",20,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (20,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 x 4,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6,4 x 3,2 x 0,7","Filtre vertical : 21 m²\nFiltre horizontal : \n21 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 95 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 25 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.",18900,"Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","29 740 à 30 155 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[715,"BIOROCK","ECOROCK modèle solution 20",null,"2017-003-ext04","Texte n° 88 du 08/06/2017",20,"Filtre compact","2 cuves :\n1 fosse toutes eaux de 10 m3\n+\n1 filtre avec média filtrant BIOROCK (surface utile : 4,03 m²)","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","Fosse toutes eaux : 3,96 x 2,28 x 2,50\nFiltre : 3,50 x 1,15 x 2,18","24,07 m²","FTE = 6 cm\nFiltre = -119 cm","non renseigné","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","Alarme visuelle\n(flotteur au\nniveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l'usager - ECOROCK-Solution - Capacité jusqu'à 20 EH, 24 mars 2017, 65 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",18936.669999999998,"350 € TTC/an",29921.93,"Cuve : 25 ans\nMédia filtrant : 10 ans","45 cm"]
[409,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC15",null,"2012-033-mod01-ext06","texte n°59 du 02/02/2014",15,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT(8 m³) avec préfiltre\n2 chasses à auget ou poste de relevage \n1 dispositif de répartition \n2 filtres compact à zéolithe avec 2 x 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)             ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,72 x 2,20 x 2,31 \nFTE SOTRALENTZ : 4,20 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 2,08\n\nFiltres : 2 x (4,00 x 2,18 x 1,00)","FTE SIMOP : 6 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 8 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 2 x 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",19330,"Non",21463,"10 ans","30cm"]
[563,"JEAN VOISIN SAS","ECOPHYLTRE                 10 EH",null,"2014-007-ext003","texte n°92 du 28/07/2015",10,"Filtre planté","Un  poste de relevage à couvercle étanche  +\n4 cuves de traitement constituées :\n- de végétaux (roseaux)\n - d'un dispositif anti-affouillement en surface (géomembrane)\n- d'une alternance de couches de filtration granulaire et de structure alvéolaire +\nUn regard de collecte de l'eau traitée","Poste de relevage : \npolyéthylène haute densité (PEHD)\n4 Cuves :\npolyester renforcé de verre (PRV)","Poste de relevage :\n1,20 x 0,80 x 0,71\nCuves :\ndiamètre de 2,02 m\nhauteur de 1,20 m\nRegard de collecte : \ndiamètre de 0,45 m\nhauteur maxi de 1,15 m","14 m²","Cuve : \n- 50\n Regard de prélèvement :\n -  15 ","9 200 kg","Filtres alimentés au moyen d'une pompe de relevage","Sans objet","sans objet","Cuves :                                                             Deux extracteurs d'aération de la couche intermédiaire de structure alvéolaire et deux évents d'aération de la couche inférieure de structure alvéolaire par cuve                                           Poste de relevage :                                       cheminée d'aération","Alarme visuelle","Oui","0,103 kWh/j","4,23 € TTC/an","70 dBA","Curage des boues de surface lorsque hauteur de boues = 10 cm sur le filtre ","Curage des boues de surface tous les 8 ans","Possible","Poste de relevage : avec ou sans nappe\nCuves : hors nappe","Dispositif de traitement Ecophyltre - Guide utilisateur - Modèle 5 EH - 7 EH - 10 EH, 27 avril 2015, 67 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",19590,"Entretien courant : \n300 € TTC/ an\nCurage des boues\n360 € TTC tous les 8 ans environ","Sans contrat d'entretien :\n20 764 € TTC/ an\nAvec contrat d'entretien :\n25 697 € TTC/ an","Cuves : 15 ans                                         Pompe : 2 ans                    Armoire électrique :         2 ans","0 cm"]
[544,"SIMOP","BIONUT\n6050/20 = 6052/20",null,"2015-005-ext23","texte n°86 du 15/04/2015",20,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 10 m3 (FTE2/6308/10)\n+ 1 auget d'alimentation\n+ 1 boîte de distribution\n+ 4 filtres compacts (4 x 5 EH) composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques)avec 13,44 m² (Surface utile totale)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 3,38 x 2,49 x 2,84\nAuget d'alimentation : 0,71 x 0,41 x 0,55\n4 Filtres : 4 x (2,06 x 1,88 x 1,50)","24 m²","Filtre : -120","non renseigné","1 auget d'alimentation de 12 L\n+ 1 boîte de distribution à 4 voies","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",20621,"325 € TTC / an","Sans contrat: 25 405 €               Avec contrat: 30 264 €","Cuve : 10 ans","Fosse : 50 cm\nFiltre : 50 cm"]
[410,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC20",null,"2012-033-mod01-ext07","texte n°59 du 02/02/2014",20,"Filtre compact","FTE SOTRALENTZ ou THEBAULT (10 m³) avec préfiltre\n2 chasses à auget ou poste de relevage \n1 dispositif de répartition \n2 filtres compact à zéolithe avec 2 x 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)              ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SOTRALENTZ : 4,97 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 2,42\n\nFiltres : 2 x (4,00 x 2,18 x 1,00)","FTE SOTRALENTZ : 10 m2 \nFTE THEBAULT : 7 m2\n\nFiltre : 2 x 9 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",21230,"Non",23363,"10 ans","30cm"]
[698,"SEBICO","BIOMERIS 20 EH",null,"2017-001-ext08","Texte n° 70 du 28/03/2017",20,"Filtre compact","5 cuves : 1 FTE  11130 litres + chasse à auget ou boîte de répartition + 4 Filtres BIO5","FTE : Polyéthylène    Filtres : Polyéthylène","FTE  100 FI : 4,16 x 2,00 x 2,00   \n4 Filtres : 1,96 x 2,08 x 1,35                               Chasse à auget : 1,52 x 0,80 x 0,44","Filtre : 16,28 m²","Chasse à auget : -14 cm Filtre : -91 cm","FTE 100 FI : 505 kg\nFiltres : 960 kg x 2","Gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque (extacteur éolien Aspiromatic)\n+\nVentilation du filtre par prise d'air située sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet"," Hauteur maximum de remplissage FTE  100 FI : 82 cm   ","19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  - Filtre compact BIOMERIS - modèle 4 à 20 EH, 10/02/2017, 36 pages)","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",23123,"229 € de contrat/2 ans (maintenance) + 251 € de vidange / an","Sans contrat : 27083 € TTC           Avec contrat : 28603 € TTC  ","Filtre compact : 10 ans","50 cm"]
[650,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV 20 EH",null,"2014-014-mod01-ext05","Texte n° 85 du 08/06/2016",20,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nregard de distribution\nsystème d'alimentation par pompe\n8 cuves pour les filtres plantés à écoulement insaturé vertical\nregard de collecte","Cuves : PEHD","8 cuves : (2,5 x 2,4 x 0,93) x 8","40,1 m²",-80,"non renseigné","par poste de relevage","sans objet","sans objet","sans objet","sonore en cas de dysfonctionnement du poste de relevage","oui","0,055 à 0,19 kWh / j","2,25 à 7,88 €","< 30 dB","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d'utilisation - Dispositif de traitement des eaux usées paer filtre planté de roseaux sans fosse septique - Jardi-assainissement, Gamme : FV bac, Modèle 3 - 5 - 6 - 10 -12 - 20 EH, avril 2016,\n35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.",32292,"200 à 300 € / an","sans contrat : 34 092 €","pompe : 2 ans","0 cm"]
[702,"TRICEL","TRICEL SETA FR 9",null,"2016-004-ext03","Texte n°102 du 7/05/2016",9,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (10 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles) FTE : PEHD (3 modèles) FTE : Béton (4 modèles)    Filtre : PRV","FTE UNA 3800 : 2,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 5600 : 3,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 7350 : 4,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 5000 : 2,43 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 8000 : 4,20 x 1,85 x 1,55 ; Maxi eco 5000 Basse : 3,20 x 1,40 x 1,60 ; Maxi eco 5000 Haute : 2,50 x 1,20 x 2,27 ; Oblongue 6000 : 3,19 x 2,00 x 1,67 ; Oblongue 8000 : 3,19 x 2,00 x 2,08 ; Filtre : 3,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 5,91 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 650 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","8 mois (FTEs UNA 3800 & Epurbloc 4000) à 48 mois (FTEs UNA 7350 & Epurbloc 8000 & Oblongue 8000)","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse."," Mini : 7 981 €\n Maxi : 12 124 €",216,"                   Mini : 17 004 €                   Maxi : 17 693 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm"]
[502,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 (2015_01) 17 EH",null,"2015-001-ext11","texte n°106 du 3/02/15",17,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (6 100 L)\nréacteur biologique (3 400 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 480 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons :  béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x2,65)","8 m²",-2,"3 200 kg +3 950 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","44 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","10 005 € TTC","Contrat : 232 € TTC / an","Sans contrat : 15 980 € TTC Avec contrat : 19454 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[584,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 17EH \n",null,"\n2015-001-ext19","\ntexte n°190 du 31/03/2016",17,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5940L)\nréacteur biologique (3 470 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 440 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,62)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","              141 kg  (décanteur)            210 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 2,50 kWh  Secoh JDK                      1,92 kWh","environ 79 €  / an (Secoh JDK)","EL-S 58dB  Secoh JDK 44dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","10 038 € TTC",232,"Sans contrat : 13 215 € TTC Avec contrat : 16 119 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[473,"REWATEC","SOLIDO 10 E-35/35",null,"2014-017-mod01-ext02","Texte n°108 du 02/10/2014",10,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire ( 3 460 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(3 460 L)","Polyéthylène","2 cuves :\n2 x (2,40 x 1,24 x 1,66)","6 m²",0,"2 x 200 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,45\nà 1,51 kWh/j","Environ 60 à 62 € TTC / an","47 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 055 € TTC","150 €/an","20 542 € TTC","cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","4 cm"]
[313,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 23",null,"2012-043 ","texte n°94 du 09/01/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°87 du 07/12/2013",6,"Filtre compact","FTE (3 000L) \nchasse de 100L\n6 modules epanbloc (3 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 14 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n14 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 160 € TTC","Non","11 681 € TTC",null,"30 cm"]
[314,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 23 ",null,"2012-044","texte n°94 du 09/01/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°88 du 07/12/2013",6,"Filtre compact","FTE (3 000L) \nchasse de 100L\n6 modules epanbloc (3 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 14 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,70 x 1,19 x 1,44\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n14 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 160 € TTC","Non","11 681 € TTC",null,"70 cm"]
[230,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 9 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",9,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(5 à 7,5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 2 conduites ou 6 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n32,06 à 32,16 m²\n\nnon étanche :      74,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","possible","avec ou sans sauf pour la fosse FS Maxi-Eco 5000 L \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 166 (non étanche) à 14 711 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","12 438 à 16 983 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cl"]
[750,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 12",null,"2017-007-ext03","texte n° 65 du 25/08/2017",12,"Filtre compact","2 cuves à 1 compartiment","Polyéthylène","5,25 x 1,85 x 1,58","9,7 m²",-112.5,"410 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","19 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 166 € TTC","NC.",12758,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm"]
[171,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 5 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",5,"Filtre compact","FTE EPARCO (5 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (5 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 2,03 x 3 x 1,47\nFiltre : 1,88 x 2,98 x 0,86","filière : 6,1 + 5,6 m²",-72,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 166 € TTC","Non","11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[568,"ATB France","PUROO B 14EH",null,"2014-004-ext04","texte n°108 du 03/10/2015",14,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves octogonales :\n1 décanteur primaire (4,4 m³)\n1 réacteur (4,4 m³)","Béton","2 x (2,48 x 1,97 x 1,93)","10 m²",-10,"2 x 3 300 Kg","gravitaire du décanteur primaire au réacteur\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air\névacuation des eaux traitées activée par une vanne flottante","du réacteur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air \nrecirculation des boues activée par une vanne flottante","2 aérateurs à membranes tubulaires, placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées prolongée à l'air libre au dessus du toit\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,40 kWh/jour (modèle Secoh) ou 1,60kWh/jour (modèle Hiblow)","environ 58 ou 66 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","(Guide de montage et d’utilisation – Gamme de microstations PUROO®, 25 juin 2015, 65 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 286 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec contrat : 29 531 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","100 cm"]
[603,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 6 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext03-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",6,"Filtre planté","alimentation en EU brutes \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (12m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (11m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 3 x 2 x 0,6\n2ème étage :  6 x 2 x 0,4","filtres : \n12 m² + 12 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 286 à 13 874 €","Contrat d'entretien : 179,4 à 299 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 à 119,6 € TTC / 10 ans","13 265 à 19 080 € TTC","-","0 cm"]
[604,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 7 EH",null,"2011-022-mod01-ext10","texte n°84 du 16/01/2016",7,"Filtre planté","alimentation en EU brutes \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (14m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (14m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 3,5 x 2 x 0,6\n2ème étage :  7 x 2 x 0,4","filtres : \n14 m² + 14 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 286 à 13 874 €","Contrat d'entretien : 179,4 à 299 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 à 119,6 € TTC / 10 ans","13 265 à 19 080 € TTC","-","0 cm"]
[605,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 8 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext04-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",8,"Filtre planté","alimentation en EU brutes \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (16m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (16m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 2 x 0,6\n2ème étage :  8 x 2 x 0,4","filtres : \n16 m² + 16 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 286 à 13 874 €","Contrat d'entretien : 179,4 à 299 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 à 119,6 € TTC / 10 ans","13 265 à 19 080 € TTC","-","0 cm"]
[606,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 9 EH",null,"2011-022-mod01-ext11","texte n°84 du 16/01/2016",9,"Filtre planté","alimentation en EU brutes \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (18m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (18m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4,5 x 2 x 0,6\n2ème étage : 7,2 x 2,5 x 0,4","filtres : \n18 m² + 18 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 286 à 13 874 €","Contrat d'entretien : 179,4 à 299 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 à 119,6 € TTC / 10 ans","13 265 à 19 080 € TTC","-","0 cm"]
[607,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 10 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext05-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",10,"Filtre planté","alimentation en EU brutes \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (20m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (20m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 5 x 2 x 0,6\n2ème étage : 8 x 2,5 x 0,4","filtres : \n20 m² + 20 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 286 à 13 874 €","Contrat d'entretien : 179,4 à 299 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 à 119,6 € TTC / 10 ans","13 265 à 19 080 € TTC","-","0 cm"]
[593,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n12 EH tricuve",null,"2013-12-mod02-ext05","texte n° 98 du 05/01/2016",12,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 6,07 m3\n+\n2 cuves de traitement secondaire de 2 x 2,78 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,38 x 1,58 x 2,65\n\nTraitement secondaire : 2 x (2,2 x 1,69 x 1,49)","11,2 m²","Filtre : -118","3 100 + 2 x 3 540 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","9,6 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","10 291 € TTC","160 € TTC/an","20 018 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[592,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n12 EH bicuve",null,"2013-12-mod02-ext04","texte n° 98 du 05/01/2016",12,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 5,40 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,38 x 1,58 x 2,25\n\nTraitement secondaire : 2,55 x 2,20 x 1,49","9,4 m²","Filtre : -118","2 750 + 5 285 kg","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","8,2 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","10 291 € TTC","160 € TTC/an","20 448 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[82,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 8",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,24 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,05 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an","16 225 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[83,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 8",null,"2012-026-ext23","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,24 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,05 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an","16 457 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[275,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 8 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,24 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,05 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an","16 570 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[390,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n9 EH",null,"2010-016-ext05","texte n°82 du 09/01/2014",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuve, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 940 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 270 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 cuves : 2,29 x 1,7 x 2,33","8 m²",-2,"220 + 370 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,57 KWh/j","environ 106 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix G-90 MB 9 EH, Oxyfix G-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, 40 pages, octobre 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 350 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","23 670 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60cm"]
[309,"KMG Killarney Plastics","TRICEL FR 11/6000 \net \nTRICEL FR 11/7000",null,"2011-006-ext3\net\n2011-006-ext4","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,5 ou 4,1 m3) \nréacteur biologique (1,7 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,4 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,6 x 1,64 x 2,27\n4,6 x 1,64 x 2,27","6 m²\n7,6 m²",-7.5,"400 ou 500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",2.88,{"$f":"(U166*365*0.112)","v":117.73440000000001},"55 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe","« Tricel FR6-20 - Manuel technique TMT », décembre 2012, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 400 à 11 700 € TTC","Contrat : 110€ TTC / an"," 22 294 et 20 229 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","75 cm"]
[620,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC\n50-50 LT 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext06-mod01","texte n°116 du\n11/06/2016",12,"Microstation à cultures libres SBR","monocuve :\ndécanteur primaire (4750 L)\nréateur (4750 L)","PEHD","cuve rectangulaire : 4,96 x 1,85 x 1,98","9,2 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui",1.01,"environ 42 € /an","48 dB","30 % du volume utile du décanteur primaire","tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 50-50 12 EH, février 2016, 41 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 423 € TTC","343 € TTC","16 374 € TTC","pièces d'usure : 5 ans","60 cm"]
[330,"IFB environnement","Végépur compact 11EH",null,"2012-023-ext07","texte n°104 du 13/04/2013",11,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (12,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,00 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 × 3,5 × 1,15","Filtre vertical : 13 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 52 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 22 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","10 424 à 10 340 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","18 215 à 18 430 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[148,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 10",null,"2012-026-ext14","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 3,05 x 1,36 ","Filtres : 7 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 460 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","17 210 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[483,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 20 EH",null,"2015-001","texte n°106 du 3/02/15",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (6 100 L)\nréacteur biologique (3 400 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 480 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons :  béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x 2,65)","8 m²",-2,"3 200 kg + 3975 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,37 kWh/jour","environ 56 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 492 € TTC","Contrat : 242 € TTC / an","Sans contrat : 17 967 € TTC Avec contrat : 21 583 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[484,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB  20 EH",null,"2015-001-mod01","\ntexte n°106 du 3/02/15 et texte n°190 du 31/03/2016",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5940L)\nréacteur biologique (3 470 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 440 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons :  béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x 2,62)","8 m²",-2,"3 200 kg + 3975 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 3,50 kWh  Secoh JDK                   2,92 kWh","environ 120 € /an          (Secoh JDK)","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 492 € TTC","Contrat : 242 € TTC / an","Sans contrat : 17 967 € TTC Avec contrat : 21 583 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[673,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 08 EH",null,"2016-003-ext38","Texte n°115 du 9/07/2016",8,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition +2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3 x 1,25 x 1,55\nFiltres : 3,10 x 2,50 x 2","12 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 515 € TTC","156 € de contrat annuel + 176€ maintenance annuelle + 79 € de vidange / an","16659 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[401,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BC 18",null,"2014-002","texte n°92 du 01/02/2014",18,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (4,59 m3) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (0,67m3) \ndécanteur final (0,85 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2,45 m\nhauteur : 2,83 m ","5 m²",-8.5,"310 à 370 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","3,9 kWh/jour","environ 160 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi BioDisc BA 6 - BB 10 - BC 18, 25 novembre 2013, 23 pages ; Guide d'installation BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 16 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 560 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","28 221 € TTC","cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[436,"BIOROCK","BIOROCK D10FR-R",null,"2010-026-mod01-ext02","texte n° 114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",10,"Filtre compact","FTE 5 m3 à deux cuves (3m3 + 2m3) et renforts intérieurs\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTEs : 2,15 x 1,15 x 2,10 \n+ 1,45 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 2,15 x 1,15 x 2,10","Fosses : 4,2 m²\nFiltre : 2,5 m²","Filtre : - 110","Filtre : 323 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTEs < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Assainissement non collectif – Filière BIOROCK D10 FR-R – Guide destiné à l’usager pour la mise en service et l’entretien, 26 mars 2014, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 620 € TTC","Contrat d'entretien :\n215 € HT / an","Avec contrat : 18 920 € TTC","Non communiqué","45 cm"]
[635,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  12 EH",null,"2016-003-ext15","texte n°109 du 19/05/2016",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 6 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,3 m²(soit 6,6 m²)","PEHD","FTE : 2,74 x 2,05 x 2,14 \n\n2 Filtres : (3,45 x 1,2 x 1,4) x 2","Filtres : 8,3 m²","Filtre : - 102","FTE : 235 kg                                     Filtres : 540 kg x 2","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 664 € TTC","Contrat d'entretien :\n174 € TTC / an","17 781 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[737,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 14/9000P",null,"2017-004-ext06","Texte n°100 du 15/08/17",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,94m3) \nréacteur biologique (2,25m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,62m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,6 x 1,64 x 2,27","9,2 m²",28.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",4.4000000000000004,"environ 180 € TTC / an","48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 664 € TTC","Contrat d'entretien : 155 € TTC / an","23 493 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[517,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 8ST2  (S et R)",null,"2011-007-ext03","texte n°92 du 17/03/2015",8,"Filtre compact","Ensemble  de cuves : \nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée                                                                                   + \n2 filtres compacts (4 EH) remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (bicuve) : 3,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\n2 Filtres : 1,35 x 1,15 x 1,95 ou 2,05 (par filtre)","FTE : 4,30 m²              Filtres : 3,10 m²",-128,"FTE standard  :335 kg FTE renforcé : 400 Kg                       Filtres standards : 2 x 220 kg                               Filtres  renforcés : 2 x 245 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 27 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 698 € TTC","90 € TTC / an","Sans prestataire : 16 713 €  Avec Prestataire : 19 359 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm"]
[122,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 8",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,26 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 700 € TTC","Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an","16 430 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[123,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 8",null,"2012-026-ext32","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,26 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 700 € TTC","Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an","16 947 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[292,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 8 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,26 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 700 € TTC","Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an","16 970 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[342,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 7EH",null,"2012-024-ext03","texte n°104 du 13/04/2013",7,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (8,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 x 2,9 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4 x 2 x 0,7","Filtre vertical : 9 m²\nFiltre horizontal : \n8 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 33 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","10 715 à 11 030 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","16 930 à 17 515 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[343,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 8EH",null,"2012-024-ext04","texte n°104 du 13/04/2013",8,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (8,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 x 2,9 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4 x 2 x 0,7","Filtre vertical : 9 m²\nFiltre horizontal : \n8 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 38 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","10 715 à 11 030 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","17 400 à 17 990 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[366,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T16",null,"2013-004-ext04","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",16,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (1,97m3)\n- réacteur biologique à culture libre (2,68m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,49m3)\n- zone de stockage des boues (0,96m3)\n - 1 compartiment technique","Polypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 2,23 m","3,9 m²",-50,"650 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","3,6 kWh/jour","environ 148 € TTC / an","47 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 755 € TTC","Contrat d'entretien :\n270 € TTC / an","sans contrat : 22 465 € TTC\navec contrat : 26 500 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[659,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 10 EH",null,"2016-003-ext22","Texte n°115 du 9/07/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 2 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,87 x 1,24 x 1,70\nFiltres : 2,77 x 2,42 x 1,57","12 m²","Filtre : - 111","1  Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 814 € TTC","162 € de contrat annuel + 192€ maintenance annuelle + 87€ de vidange / an","17 407 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[667,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 10 EH",null,"2016-003-ext31","Texte n°115 du 9/07/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition +2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,87 x 1,24 x 1,70\nFiltres : 2,95 x 2,48 x 1,90","13 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 814 € TTC","162 € de contrat annuel + 192€ maintenance annuelle + 87€ de vidange / an","17 407 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[674,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 10 EH",null,"2016-003-ext39","Texte n°115 du 9/07/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition  + 2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,10 x 1,25 x 1,93\nFiltres : 3,10 x 2,50 x 2","12 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","10 814 € TTC","162 € de contrat annuel + 192€ maintenance annuelle + 87€ de vidange / an","17 407 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[549,"ABAS","SIMBIOSE SB 13",null,"2013-013-ext04","texte n°85 du 15/04/2015\n",13,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 4,4 m3\nréacteur biologique de 2,5 m3\nclarificateur de 1,8 m3","Béton","2 Cuves cylindriques\ndiamètre de 2,20 m/cuve\nhauteur de 1,66 m/cuve","8 m2",-9,"2 800 à 3 200 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","5,04 KWh/j","environ 207 € TTC / an","45 à 46 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 854 €","Non renseigné","Sans contrat: 21 264 €               Avec contrat: 22 399 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm"]
[195,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XS2c 8 EH",null,"2012-022 \net \n2012-002-02","texte n°153 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le texte n° 101 du 19/02/2013",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves réparties en 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (3,7m³)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (1,8m³)\n1 décanteur final (1,05m³)","Polyéthylène et polyuréthane","2 cuves cylindriques\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,02 m","8 m²",-38,"375 + 550 kg","gravitaire au moyen de tuyaux submersibles","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur. \nTemps de recirculation : 2 min toutes les 20 minutes","12 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur. \nTemps d'aération : 15 min toutes les 20 minutes","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","3,9 kWh/jour","environ 160 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Microstations modulaires NDG EAU XS2c (jusqu’à 8 EH), décembre 2012 - V 006, 45 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10 943 € TTC","Contrat d'entretien :\n165 € TTC / an\n(vidange comprise)","15 919 € TTC","cuve : 20 ans\ndiffuseurs : 5 ans \ncomposants électromécaniques : 1 an","34 cm"]
[576,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 15 EH",null,"2015-008-ext04","texte n°171 du 13/11/2015",15,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :                  zone de tranquilisation                                       zone de traitement","Polyéthylène","Cuve :                                                                            3,52 x 2,24 x 2,29","7,88 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire de la zone de tranquilisation à la zone de traitement (sous la cloison au fd du bassin) Evacuation de l'eau traitée par un levier d'extraction en PE (fonctionnant selon le principe d'une pompe à injection d'air)","Sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Mise en place d'une ventilation secondaire pas obligatoire car la station ne génère pas de gaz de fermentation                                                  +                                                                   Possibilité de ventiler chaque cuve (appel d'air)","Alarme visuelle","Oui","2,22 kWh/j","91,16 | / an","HP200 : 46 dB","Clarificateur     < à 30%","Tous les 7 mois","interdit","Avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des microstations d’épuration GRAF EasyOne 12 et 15 EH », septembre 2015, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","10764 € TTC","108 | / an","Avec Contrat : 19 392 | TTC","Cuve : 25 ans                                Autres composants :           3 ans","150 cm"]
[626,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  12 EH",null,"2016-003-ext06","texte n°109 du 19/05/2016",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 6 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,93 m²(soit 7,86 m²)","PEHD","FTE :  2,74 x 2,05 x 2,14\n\n2 Filtres : (3,32 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 8 m²","Filtre : -108","FTE : 235 kg                                     Filtres : 458 kg x 2","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 053 € TTC","Contrat d'entretien :\n174 € TTC / an","18 169 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[161,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 11EH",null,"2012-002","texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 220 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\net clarificateur (2 280 L)","Béton","2 x (2,38 x 1,58 x 2,25)","7,5 m2",-2,"2 650 + 3 175 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","3,58 kWh/jour","environ 147 € TTC / an","44dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 9 EH, Oxyfix C-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 055 € TTC","Contrat d'entretien :\n170 € TTC / an","27 610 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[595,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n14 EH tricuve",null,"2013-12-mod02-ext07","texte n° 98 du 05/01/2016",14,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 9,19 m3\n+\n2 cuves de traitement secondaire de 2 x 2,78 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,60 x 2,38 x 2,40\n\nTraitement secondaire : 2 x (2,2 x 1,69 x 1,49)","13,7 m²","Filtre : -118","5 700 + 2 x 3 540 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","12,3 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 079 € TTC","160 € TTC/an","21 107 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[594,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n14 EH bicuve",null,"2013-12-mod02-ext06","texte n° 98 du 05/01/2016",14,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 6,30 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,38 x 1,58 x 2,65\n\nTraitement secondaire : 2,55 x 2,20 x 1,49","9,4 m²","Filtre : -118","3 100 + 5 285 kg","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","8,3 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","11 079 € TTC","160 € TTC/an","21 673 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[738,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 17/9000P",null,"2017-004-ext07","Texte n°100 du 15/08/17",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,18m3) \nréacteur biologique (2,76m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,87m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,6 x 1,64 x 2,27","9,2 m²",28.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.6,"environ 230 € TTC / an","48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 163 € TTC","Contrat d'entretien : 180 € TTC / an","30 441 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[550,"BIOROCK","BIOROCK D-XL10",null,"2015-004","texte n°82 du 24/04/2015 annulé et remplacé par le texte n°102 du 18/06/2016",10,"Filtre compact","FTE 5 m3\n+ \nfiltre compact à 7 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,40 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 3,5  x 1,15 x 2,18\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,08","Fosse : 4 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : -109","FTE : 408 kg\nFiltre : 241  kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 20 mois (72 cm de hauteur de boues)","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-XL10, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 163 € TTC","200 € TTC / an","Avec contrat : 18 598 €               Sans contrat : 15 608 € ","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm "]
[728,"TRICEL (KILLARNEY)"," TRICEL Novo FR17/9000G\net \n TRICEL Novo FR17/10000G",null," 2011-006-ext07-mod01\net\n2011-006-ext08-mod01"," texte n°100 du 15/08/17",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,18 ou 5,81 m3) \nréacteur biologique (2,76m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,87m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,6 x 1,64 x 2,27\n6,6 x 1,64 x 2,27","9,2 m²\n10,9 m²",-7.5,"600 ou 700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.4,220.75200000000004,"48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe"," Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 163 à 12 010 € TTC","Contrat : 180 € TTC / an\n","28 806 et  25 294 €TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[374,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 15 EH Décanteur GRAF",null,"2013-011-03","texte n°77 du 14/09/2013",15,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire cylindrique Graf en polypropylène (3 525L)\n2 cuves de traitement cylindriques (2 x 1 500L) avec un réacteur à culture libre (750L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (2x750L) et un clarificateur (750L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,28 x 1,75 x 2,2\n2 cuves de traitement cylindriques : \ndiamètre : 2 x 1,50\nhauteur : 1,60","10,4 m²",-10,"-","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","6 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","3,5 kWh/jour","environ 144 € TTC / an","43 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 15 Equivalents-Habitants – FTE GRAF 3750 L, juillet 2013, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 184 € TTC","Contrat d'entretien : \n206 € TTC / an","32 064 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm"]
[375,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 15 EH Décanteur SOTRALENTZ",null,"2013-011-03-mod01","texte n°77 du 14/09/2013",15,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire rectangulaire Sotralentz en PEHD (3 900L)\n2 cuves de traitement cylindriques (2 x 1 500L) avec un réacteur à culture libre (750L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (2x750L) et un clarificateur (750L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,05 x 1,85 x 1,55\n2 cuves de traitement cylindriques : \ndiamètre : 2 x 1,50\nhauteur : 1,60","10,6 m²",-10,"135 + 90 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","6 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","3,5 kWh/jour","environ 144 € TTC / an","43 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 15 Equivalents-Habitants – FTE Sotralentz 4000 L, juillet 2013, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 184 € TTC","Contrat d'entretien : \n206 € TTC / an","32 064 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm"]
[241,"SEBICO","AQUAMERIS 10EH",null,"2012-030-ext01\net\n2012-030-ext01-mod01","texte n°89 du 23/08/2012\net\ntexte n°213 du 21/12/2012",10,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (6m³)\nCuves jumelées cylindriques (3,2 m³) compartimentées en 2 chbres de traitement composées chacune d'1 réacteur biologique et d'1 clarificateur.","PEHD","FTE : 3,30 x 1,75 x 1,76\ncuves de traitement :\ndiamètre : 2 x 1,20 m\nhauteur : 1,94 m ou 1,98 m","Fosse : 5,8 m²\nCuve : 4,5 m² ",-15,"non renseigné","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement dans les chambres par surverse","des clarificateurs à la FTE par deux pompes à injection d'air","4 diffuseurs tubes EPDM dans chaque réacteur biologique et alimentés par deux compresseurs","extraction des gaz en sortie de FTE au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","4,74 kWh/jour","environ 195 € TTC / an","40 dB","Fosse < à 30%","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide d’utilisation – Microstations AQUAMÉRIS – Modèles 5, 8 et 10 EH »,\nversion novembre 2012, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","11 200 € TTC","Non renseigné","sans contrat : 20 239 € TTC \navec contrat : 23 023 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm"]
[189,"BIOROCK","BIOROCK D10-FR",null,"2012-014","texte n°167 du 04/07/2012\nannulé et remplacé par le texte n°114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",10,"Filtre compact","FTE 5 m3 à deux cuves\n(3m3 + 2m3)\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTEs : 2,15 x 1,15 x 2,10 \n+ 1,45 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 2,15 x 1,15 x 2,10","Fosses : 4,2 m²\nFiltre : 2,5 m²","Filtre : - 110","Filtre : 297 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTEs < à 50 %","Tous les 20 mois","possible","hors nappe","Guide destiné à l’usager pour le mise en service et l’entretien : Filière BIOROCK D10-FR, 10 avril 2012, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 220 € TTC","Contrat d'entretien :\n215 € HT / an","21 098 € TTC","Non communiqué","60 cm"]
[231,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 10 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",10,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(5 à 8 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n10 branches de 2 conduites ou 7 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n35,91 à 36,18 m²\n\nnon étanche : 82,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 à 37 mois","possible","avec ou sans sauf pour la fosse FS Maxi-Eco 5000 L\n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 242 (non étanche) à 13 700 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","14 113 à 19 256 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[359,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n11 EH",null,"2010-016-ext04","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuve, 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 940 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 270 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 cuves : 2,29 x 1,7 x 2,33","8 m²",-2,"220 + 370 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","3,58 KWh/j","environ 147 € TTC / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix G-90 MB 9 EH, Oxyfix G-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, 40 pages, octobre 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 310 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","27 715 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm"]
[660,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 12 EH",null,"2016-003-ext23","Texte n°115 du 9/07/2016",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 2 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 2,74 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 2,42 x 1,57","14 m²","Filtre : - 111","1  Filtre : 2 300 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 312 € TTC","174€ de contrat annuel + 208€ maintenance annuelle + 94€ de vidange / an","18 428 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[675,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 12 EH",null,"2016-003-ext40","Texte n°115 du 9/07/2016",12,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition  + 2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 2,74 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 2,50 x 2","14 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 312 € TTC","174€ de contrat annuel + 208€ maintenance annuelle + 94€ de vidange / an","18 428 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[627,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  14 EH",null,"2016-003-ext07","texte n°109 du 19/05/2016",14,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 8 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,93 m²(soit 7,86 m²)","PEHD","FTE :  3,42 x 2,05 x 2,14\n\n2 Filtres : (3,32 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 8 m²","Filtre : -108","FTE : 305 kg                                     Filtres : 458 kg x 2","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 362 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","19 854 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[147,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 10 (3*3)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 2,48 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,48 x 4,85 x 1,53","Filtres : 12 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 400 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","18 090 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[149,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 12",null,"2012-026-ext15","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,93 m²)","Polyéthylène","Filtres : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtres : 8 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 400 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","19 725 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[106,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 10",null,"2012-026-ext04","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)","PEHD","Filtres : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtres : 8,2 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 440 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","18 190 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[30,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD24",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",8,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (5 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (13,3 m²)\nSD24 : 8 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,8 x 1,74 x 1,74\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n5,8 x 2,3 x 0,5","Filtre = 13,3 m²",-80,"FTE : 200 kg","chasse à auget 100L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 450 € TTC","Non","17 250 € TTC",null,"50 cm"]
[331,"IFB environnement","Végépur compact 12EH",null,"2012-023-ext08","texte n°104 du 13/04/2013",12,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 × 3,5 × 1,15","Filtre vertical : 13 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 57 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","11 472 à 11 389 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","20 290 à 20 510 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[85,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 10",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,15 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 21 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","18 100 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[86,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 10",null,"2012-026-ext24","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,15 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 21 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","18 175 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[277,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 10 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,15 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,7 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","18 400 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[211,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO EASY 18EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",18,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves carat 6500 :\ndécanteur (5,85 m³)\nbioréacteur (5,74 m³)","Polypropylène","2 cuves de :\n2,39 x 2,19 x 2,10 (par cuve)","10,5 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à émulsion pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à dépression munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","11 574 € TTC","Contrat d'entretien : 100 € TTC / an","20 845 € TTC","cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans"]
[2,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 2500-2500 SL 4 EH",null,"2010-004\nsupprimé et remplacé\npar\n2012-009-mod01-ext08","texte n°139 du 09/07/2010 annulé et remplacé par le\ntexte n°54 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (2 260L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2 x 1,2 x 1,4\nRéacteur : 2 x 1,2 x 1,4","4,9 m²",-3,"325 kg","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression","1 diffuseur à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 4 EH (2500-2500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 664 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","17 260 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[661,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 14 EH",null,"2016-003-ext24","Texte n°115 du 9/07/2016",14,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 2 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,84 x 2,42 x 1,57","17 m²","Filtre : - 111","1  Filtre : 2 760 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 761 € TTC","210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an","20 088 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[668,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 14 EH",null,"2016-003-ext32","Texte n°115 du 9/07/2016",14,"Filtre compact","3 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 2 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,87 x 2,48 x 1,80","17 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2650 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 761 € TTC","210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an","20 088 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[332,"IFB environnement","Végépur compact 13EH",null,"2012-023-ext09","texte n°104 du 13/04/2013",13,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 × 3,8 × 1,15","Filtre vertical : 15 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 62 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 23 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","11 785 à 11 704 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","20 845 à 21 070 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[169,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 12EH",null,"2013-005-ext01","texte n°126 du 30/04/2013 annulé et remplacé par le texte n°92 du 28/05/2014",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur à deux compartiments (3 920L + 670L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (1 600L) \nclarificateur (1 400L)","Polyéthylène","cuves cylindriques\ndiamètre : 2 x 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","8,4 m²",-10,"-","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",2.4,{"$f":"U219*365*0.1125","v":98.55},"46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars  2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 867 € TTC","Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","avec contrat : 20 275 € TTC\nsans contrat : 18 670 € TTC","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm"]
[304,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe",null,"2012-033","texte n°78 du 18/10/2012 annulé et remplacé par le texte n°59 du 02/02/2014",9,"Filtre compact","FTE SIMOP (8 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)                   ","Polyéthylène","FTE : 2,72 x 2,02 x 2,31\n\nFiltre : 3,98 x 2,12 x 1,00                            ","Fosse : 5,5 m²\n\nFiltre : 8,4 m² ",-82,"non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 68 mois","possible","hors nappe","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 876 € TTC","Non","12 640 € TTC","10 ans","30 cm"]
[403,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC9",null,"2012-033-mod01","texte n°59 du 02/02/2014",9,"Filtre compact","FTE SIMOP ou THEBAULT (6 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 6 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)             ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,11 x 2,20 x 2,31 \nFTE THEBAULT : 3,19 x 2,00 x 1,65\n\nFiltre : 4,00 x 2,18 x 1,00","FTE : 5 à 7 m²\n\nFiltre : 9 m²","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","11 885 € TTC","Non","13 276 € TTC","10 ans","30cm"]
[387,"SIMOP","BIOXYMOP 6030/09",null,"2012-001-mod01-ext01 \net\n2012-001-mod01-ext01-mod01\net\n2012-001-mod01-ext01-mod02"," texte n°128 du 21/12/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 22/01/15 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13/11/2015\nannulé et remplacé par le texte n°115 du 26/04/2016\nannulé et remplacé par le texte n° 99\ndu 04/06/2016",9,"Microstation  à culture batérienne fixée sur un support bactérien flottant, immergée et aérée","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,60 m³)\nréacteur biologique (1,29 m³)\nclarificateur (1,42 m³)","Polyéthylène","2,84 x 1,95 x 2,03","5,5 m²",-5,"non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle","Oui","mini : 1,445 kW/j\nmaxi :1,653 kW/j","de 59 à 68 € TTC/an","42 dB","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","Avec ou sans nappe","\"Guide de l'usager des micro-stations SIMOP - Gamme BIOXYMOP\", janvier 2016, 42 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","11 999 | TTC","Contrat d'entretien :                   150 | TTC / an","20 149 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm"]
[310,"KMG Killarney Plastics","TRICEL FR 14/8000 \net \nTRICEL FR 14/9000",null,"2011-006-ext05\net\n2011-006-ext06","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,3 ou 4,9 m3) \nréacteur biologique (2,2 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,6 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,6 x 1,64 x 2,27\n5,6 x 1,64 x 2,27","7,6 m²\n9,2 m²",-7.5,"500 ou 600 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",3.55,{"$f":"(U223*365*0.112)","v":145.124},"44 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe","« Tricel FR6-20 - Manuel technique TMT », décembre 2012, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 000 à 13 250 € TTC","Contrat : 110€ TTC / an","25 528 et 22 813 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","75 cm"]
[739,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 17/10000P",null,"2017-004-ext08","Texte n°100 du 15/08/17",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,81m3)   réacteur biologique (2,76m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,87m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,6 x 1,64 x 2,27","10,9 m²",28.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.6,"environ 230 € TTC / an","48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 010 € TTC","Contrat d'entretien : 180 € TTC / an","26 930 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[344,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 9EH",null,"2012-024-ext05","texte n°104 du 13/04/2013",9,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (10,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n3,2 x 3,2 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4,6 x 2,3 x 0,7","Filtre vertical : 11 m²\nFiltre horizontal : \n11 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 43 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 27 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","12 030 à 12 345 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","19 450 à 19 495 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[125,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 10",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,54 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 100 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","18 790 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[146,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 10 (2*5)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 3,05 x 1,36 ","Filtres : 8,4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 100 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","18 790 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[126,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 10",null,"2012-026-ext33","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,54 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 100 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","18 805 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[294,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 10 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,54 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 100 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","19 000 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[378,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 24",null,"2012-043-ext01","texte n°87 du 07/12/2013",8,"Filtre compact","FTE (4 000L) \nchasse de 100L\n8 modules epanbloc (4 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 17 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n17 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 167 € TTC","Non","13 770 € TTC",null,"30 cm"]
[382,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 24",null,"2012-044-ext01","texte n°88 du 07/12/2013",8,"Filtre compact","FTE (4 000L) \nchasse de 100L\n8 modules epanbloc (4 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 17 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 4 m²\ntraitement : \n17 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 167 € TTC","Non","13 770 € TTC",null,"70 cm"]
[742,"ROTO Group","VODALYS modèle 14 EH",null,"2014-018-mod01-ext02","Texte n°132 du 17/08/2017",14,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (6 740 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(3 580 L)","Polyéthylène","3,76 x 2,31 x 2,49","8,7 m²",-9,"430 kg","du décanteur au compartiment de traitement par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du compartiment de traitement au décanteur par une pompe à injection d'air","3 aérateurs à membrane micro perforée placés au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","3,1 ou 4,09 kWh/jour","127 ou 168 € TTC / an","46 à 48 dBA selon marque du surpresseur","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et carnet d'entretien - Micro-stations d'épuration - Gamme Vodalys® - Vodalys® 6 EH, Vodalys® 10 EH, Vodalys® 14 EH, 26 avril 2017, 55 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 209 € TTC","100 € TTC / an","Sans Contrat : 22 917 € \nAvec contrat :  24 412 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique et diffuseurs  : 2 ans","52 cm"]
[56,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 8",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,84 m²)  et alimenté par un auget de répartition","Béton","Filtres : 2,79 x 3 x 1,57","Filtres : 8,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 340 € TTC","Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an","18 415 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[57,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 8",null,"2012-026-ext41","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,84 m²) et alimenté par un auget de répartition","Béton","Filtres : 2,79 x 3 x 1,57","Filtres : 8,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 340 € TTC","Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an","18 587 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[345,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 10EH",null,"2012-024-ext06","texte n°104 du 13/04/2013",10,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (10,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,2 x 3,2 × 1,15\nFiltre horizontal : \n4,6 x 2,3 x 0,7","Filtre vertical : 11 m²\nFiltre horizontal : \n11 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 48 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","12 360 à 12 675 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","20 150 à 20 390 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[596,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n18 EH tricuve",null,"2013-12-mod02-ext08","texte n° 98 du 05/01/2016",18,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 9,19 m3\n+\n2 cuves de traitement secondaire de 2 x 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,60 x 2,38 x 2,40\n\nTraitement secondaire : 2 x (2,55 x 2,2 x 1,49)","11,8 m²","Filtre : -118","5 700 +2 x 5 285 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et des deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","9,6 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","12 395 € TTC","180 € TTC/an","25 016 € TTD\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[518,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 10ST2  (S et R)",null,"2011-007-ext04","texte n°92 du 17/03/2015",10,"Filtre compact","Ensemble de cuves : \nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée                                                                                   + \n2 filtres compacts (6 EH)  remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 3,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\n2 Filtres : 1,85 x 1,15 x 1,95 ou 2,05 (par filtre)","FTE : 4,30 m²              Filtres : 4,30 m²",-128,"FTE standard  :335 kg FTE renforcé : 400 Kg                       Filtres standards :  2 x 295 kg                               Filtres  renforcés :  2 x 328 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 18 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 621 € TTC","90 € TTC / an","Sans prestataire : 20 658 €  Avec Prestataire : 23 304 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm"]
[418,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 6EH",null,"2011-022-mod01-ext03","texte n°120 du 25/04/2014",6,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (12m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (12m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 3 x 0,6\n2ème étage :  6 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 12 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans\nfosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH,\nmars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 720 à 16 920 €","Contrat d'entretien : 150 à 250 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm"]
[419,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 8EH",null,"2011-022-mod01-ext04","texte n°120 du 25/04/2014",8,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (16m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (16m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 4 x 0,6\n2ème étage :  8 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 16 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans\nfosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH,\nmars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 720 à 16 920 €","Contrat d'entretien : 150 à 250 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm"]
[420,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 10EH",null,"2011-022-mod01-ext05","texte n°120 du 25/04/2014",10,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (20m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (20m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 5 x 4 x 0,6\n2ème étage :  8 x 2,5 x 0,4","filtres : \n2 x 20 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans\nfosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH,\nmars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 720 à 16 920 €","Contrat d'entretien : 150 à 250 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm"]
[58,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 10",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)","Béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,37","Filtres : 11,5 m²",-106,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 740 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","19 235 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[59,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 10",null,"2012-026-ext42","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m3) avec préfiltre PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)  et alimenté par un auget de répartition","Béton","Filtres : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtres : 3,7 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 740 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","19 490 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[198,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU S 20 EH",null,"2013-002-05","texte n°101 du 19/02/2013",20,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (3,16m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (1,45m3)\n1 décanteur final (1m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 3,05 m","4 m²",-10,"920 kg","gravitaire au moyen de tuyaux submersibles","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur.\nTemps de recirculation : 0,5 min toutes les 20 minutes","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur. \nTemps d'aération : 16 min toutes les 20 minutes","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","4,3 kWh/jour","environ 176 € TTC / an","55 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Microstations modulaires NDG EAU S (jusqu’à 20 EH), décembre 2012 - V 004, 45 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 797 € TTC","Contrat d'entretien :\n492 € TTC / an\n(vidange comprise)","23 030 € TTC","cuve : 20 ans\ndiffuseurs: 5 ans composants électromécaniques : 1 an"]
[3,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 3500-2500 SL 4 EH",null,"2010-004bis\nsupprimé et remplacé\npar\n2012-009-mod01-ext09","texte n°139 du 09/07/2010 annulé et remplacé par le\ntexte n°54 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (3 240L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,75 x 1,2 x 1,85\nRéacteur : 2 x 1,2 x 1,85","5,8 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 4 EH (3500-2500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 816 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","18 565 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[4,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 3500-2500 SL 6 EH",null,"2012-009-mod01-ext10","texte n°139 du 09/07/2010 annulé et remplacé par le\ntexte n°54 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013\nmodifié\npar le texte 125 du\n28/05/2016",6,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (3 240L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,75 x 1,2 x 1,4\nRéacteur : 2 x 1,2 x 1,4","5,8 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,86 kWh/jour","environ 35 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 6 EH (3500-2500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 816 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","18 887 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[729,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR20/10000G",null,"2011-006-ext09-mod01"," texte n°100 du 15/08/17",20,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,25 m3) \nréacteur biologique (3,08m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (2,11m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,6 x 1,64 x 2,27","10,9m²",-7.5,"700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.4,220.75200000000004,"48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 857 € TTC","Contrat : 180 € TTC / an\n","29 885 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[740,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 20/10000P",null,"2017-004-ext09","Texte n°100 du 15/08/17",20,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,25m3) \nréacteur biologique (3,08m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (2,11m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,6 x 1,64 x 2,27","10,9 m²",28.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.6,"environ 45 € TTC / an","48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","12 857 € TTC","Contrat d'entretien : 180 € TTC / an","31  521 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[150,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 12",null,"2012-026-ext16","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 2,85 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtres : 9 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 900 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","21 225 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[107,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 12",null,"2012-026-ext05","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 4,11 m²)","PEHD","Filtres : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtres : 10 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","12 960 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","21 090 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[60,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 12",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","13 140 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","21 075 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[61,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 12",null,"2012-026-ext43","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","13 140 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","21 270 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[5,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 3500-3500 SL 8 EH",null,"2012-009-mod01-ext11","texte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves : \ndécanteur primaire (3 240L)\nréacteur (3 240L)","PEHD","Décanteur : 2,75 x 1,2 x 1,4\nRéacteur : 2,75 x 1,2 x 1,4","6,7 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à membrane microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 8 EH (3500-3500 SL), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","13 272 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","19 553 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[333,"IFB environnement","Végépur compact 14EH",null,"2012-023-ext10","texte n°104 du 13/04/2013",14,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 × 3,8 × 1,15","Filtre vertical : 15 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 66 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 35 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","13 280 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","21 760 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[346,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 11EH",null,"2012-024-ext07","texte n°104 du 13/04/2013",11,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (12,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (12,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 x 3,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5 x 2,5 x 0,7","Filtre vertical : 13 m²\nFiltre horizontal : \n13 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 52 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 22 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","13 300 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","21 330 à 22 150 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[334,"IFB environnement","Végépur compact 15EH",null,"2012-023-ext11","texte n°104 du 13/04/2013",15,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 × 4 × 1,15","Filtre vertical : 16 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 71 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","13 570 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","22 380 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[335,"IFB environnement","Végépur compact 16EH",null,"2012-023-ext12","texte n°104 du 13/04/2013",16,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (16m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 × 4 × 1,15","Filtre vertical : 16 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 76 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 31 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","13 570 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","22 660 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[311,"KMG Killarney Plastics","TRICEL FR 17/9000 \net \nTRICEL FR 17/10000",null,"2011-006-ext7\net\n2011-006-ext8","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17",17,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,2 ou 5,8 m3) \nréacteur biologique (2,8 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,9 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","5,6 x 1,64 x 2,27\n6,6 x 1,64 x 2,27","9,2 m²\n10,9 m²",-7.5,"600 ou 700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.16,{"$f":"(U257*365*0.112)","v":210.94080000000002},"45 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe","« Tricel FR6-20 - Manuel technique TMT », décembre 2012, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","13 700 à 15 000 € TTC","Contrat : 110€ TTC / an\n","29 659 et  26 364 €TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","75 cm"]
[323,"Premier Tech Environnement","KOKOPUR 10 EH",null,"2013-001-ext01","texte n°113 du 6/02/2013",10,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE 5 m³ avec préfiltre\n2 postes de relevage (bachées : 30 L)\n2 filtres remplis de fragments de coco (2 x 3,61 m²)","Polyéthylène","FTE au choix : \n2,47 x 1,85 x 1,85 ou \n2,48 x 2 x 1,74 ou \n3,87 x 1,24 x 1,59\n\nFiltres : 2 x (2,31 x 2,31 x 1,06)","17 m²","variable","Filtres : 2 x 450 kg","de la fosse au filtre au moyen d'un poste de relevage avec une alimentation sous faible pression et une répartition sur le filtre à l'aide de rampes de distribution sous faible pression installées sur un plancher drainant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit et munie d'un extracteur éolien\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","visuelle et sonore en option\n(poste de relevage)","Oui","2 x 0,06","environ 5 € TTC / an","-","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Kokopur, novembre 2012, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","13 852 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","18 633 € TTC","pompe : 1 an"]
[88,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 12",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,83 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,23 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","22 055 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[89,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 12",null,"2012-026-ext25","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,83 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,23 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","22 160 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[279,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 12 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,83 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,23 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","22 160 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[597,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n20 EH tricuve (10 m³)",null,"2013-12-mod02-ext09","texte n° 98 du 05/01/2016",20,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 9,19 m3\n+\n2 cuves de traitement secondaire de 2 x 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,60 x 2,38 x 2,40\n\nTraitement secondaire : 2 x (2,55 x 2,2 x 1,49)","17,4m²","Filtre : -118","5 700 + 2 x 5 285 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et des deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","8,6 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","14 008 € TTC","200 € TTC / an","27 742 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[598,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n20 EH tricuve (15 m³)",null,"2013-12-mod02-ext09","texte n° 98 du 05/01/2016",20,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 13,15 m3\n+\n2 cuves de traitement secondaire de 2 x 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 3,70 x 2,38 x 2,40\n\nTraitement secondaire : 2 x (2,55 x 2,20 x 1,49)","20 m²","Filtre : -118","5 700 + 2 x 5 285 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et des deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","12,8 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 008 € TTC","200 € TTC / an","27 989 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[128,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 12",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,82 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 350 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","22 285 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[129,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 12",null,"2012-026-ext34","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,82 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 350 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","22 480 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[296,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 12 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (7,82 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 350 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","22 510 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[745,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE, modèle 15 EH",null,"2017-005-ext02","texte n° 46 du 24/08/2017",15,"Filtre compact","4 cuves : \n1 fosse Epurbloc 8 000 QR Sotralentz\n+ 3 filtres Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse :  4,20 x 1,85 x 1,55\n+ 3 Filtres : 2,90 x 1,16 x 1,31","18 m²","Filtre : -114","Fosse :  280 kg\nFiltres : 1 740 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE :  entrée d'air au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","14 mois","possible","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 352 € TTC","240 € TTC / an","Sans Contrat : 17 958 € \nAvec contrat : 21 545 €","10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltres : 30 cm"]
[31,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD25",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",10,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (6 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (16,7 m²)\nSD25 : 10 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,27 x 1,75 x 1,75\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n7,3 x 2,3 x 0,5","Filtre = 16,7 m²",-80,"FTE : 250 kg","chasse à auget 100L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 450 € TTC","Non","21 800 € TTC",null,"50 cm"]
[519,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 12ST2  (S et R)",null,"2011-007-ext05","texte n°92 du 17/03/2015",12,"Filtre compact","Ensemble de cuves : \nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée                                                                                   + \n2 filtres compacts (6 EH)  remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","2 FTE : 2,13 x 1,38 x 1,82 ou 1,92 ou 2,02           (par fosse)\n2 Filtres : 1,85 x 1,15 x 1,95 ou 2,05 (par filtre)","FTE : 5,90 m²         Filtres : 4,30 m²",-131,"FTE standards :                              2 x 217 kg                                    FTE renforcés : 2 x 217 Kg                       Filtres standards : 2 x 295 kg                               Filtres  renforcés : 2 x 328 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 22 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 629  € TTC","90 € TTC / an","Sans prestaire : 22 588 €  Avec Prestaire : 25 235 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","Fosse : 38 cm Filtres : 50 cm"]
[347,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 12EH",null,"2012-024-ext08","texte n°104 du 13/04/2013",12,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (12,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (12,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,5 x 3,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5 x 2,5 x 0,7","Filtre vertical : 13 m²\nFiltre horizontal : \n13 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 56 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","14 700 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","23 585 à 23 800 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[386,"SIMOP","BIOXYMOP 6030/12",null,"2012-001-mod01-ext02 et\n2012-001-mod01-ext02-mod01\net\n2012-001-mod01-ext02-mod02"," texte n°128 du 21/12/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 22/01/15 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13/11/2015\nannulé et remplacé par le texte n°115 du 26/04/2016\nannulé et remplacé par le texte n° 99\ndu 04/06/2016",12,"Microstation  à culture batérienne fixée sur un support bactérien flottant, immergée et aérée","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3,92 m³)\nréacteur biologique (1,79 m³)\nclarificateur (2,21 m³)","Polyéthylène","3,95 x 1,95 x 2,03","7,7 m²",-5,"non renseigné","gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","4 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","mini : 2,276 kW/j\nmaxi : 2,551 kW/j","de 94 à 105 € TTC/an","58 dB","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Guide de l'usager des microstations SIMOP - Gamme BIOXYMOP\" de janvier 2016, 42 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","14 746 € TTC","contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","24 356 €\navec le contrat d'entretien","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm"]
[336,"IFB environnement","Végépur compact 17EH",null,"2012-023-ext13","texte n°104 du 13/04/2013",17,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 × 4,3 × 1,15","Filtre vertical : 19 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 80 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 29 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","14 765 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","25 220 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[337,"IFB environnement","Végépur compact 18EH",null,"2012-023-ext14","texte n°104 du 13/04/2013",18,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 × 4,3 × 1,15","Filtre vertical : 19 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 85 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","14 770 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","25 430 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[232,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 12 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",12,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(6 à 8 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n12 branches de 2 conduites ou 8 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n42,49 à 42,81 m²\n\nnon étanche :      99,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 à 30 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 830 (non étanche) à 20 810 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","18 179 à 23 800 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[751,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 16",null,"2017-007-ext04","texte n° 65 du 25/08/2017",16,"Filtre compact","2 cuves à 1 compartiment","Polyéthylène","6,7 x 1,85 x 1,58","12,4 m²",-112.5,"520 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","19 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 850 € TTC","NC.",18045,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm"]
[628,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  15 EH",null,"2016-003-ext08","texte n°109 du 19/05/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 8 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 8,55 m²)","PEHD","FTE :  3,42 x 2,05 x 2,14\n\n3 Filtres :( 2,42 x 1,21 x 1,36) x 3","Filtres : 8,8 m²","Filtre : -108","FTE : 305 kg                                     Filtres : 342 kg x 3","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 850 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","23 342 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[636,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  15 EH",null,"2016-003-ext16","texte n°109 du 19/05/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 8 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 8,19 m²)","PEHD","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14 \n\n3 Filtres : (2,9 x 1,2 x 1,4) x 3","Filtres : 10,5 m²","Filtre : - 102","FTE : 305 kg                                     Filtres : 430 kg x 3","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","14 850 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","23 342 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[152,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 15",null,"2012-026-ext17","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 4,85 x 1,36","Filtres : 13,3 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an","23 910 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[348,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 13EH",null,"2012-024-ext09","texte n°104 du 13/04/2013",13,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (14,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 x 3,8 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,4 x 2,7 x 0,7","Filtre vertical : 15 m²\nFiltre horizontal : \n15 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 62 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 23 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","15 400 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","24 520 à 24 745 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[32,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD26",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",12,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (7 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (20 m²)\nSD26 : 12 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,3 x 1,88 x 1,96\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n8,7 x 2,3 x 0,5","Filtre = 20 m²",-80,"FTE : 320 kg","chasse à auget 100L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 420 € TTC","Non","24 070 € TTC",null,"50 cm"]
[33,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD34",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",12,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (7 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (20 m²)\nSD34 : 12 unités sur 3 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,3 x 1,88 x 1,96\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n5,8 x 3,5 x 0,5","Filtre = 20 m²",-80,"FTE : 320 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 420 € TTC","Non","24 070 € TTC",null,"50 cm"]
[132,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 14",null,"2012-026-ext35","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 430 € TTC","Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an","24 130 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[131,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 14",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 430 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","24 460 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[298,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 14 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 430 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","24 460 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[92,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 14",null,"2012-026-ext26","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,43 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an","24 140 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[91,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 14",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,43 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","24 410 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[281,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 14 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,43 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","24 530 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[338,"IFB environnement","Végépur compact 19EH",null,"2012-023-ext15","texte n°104 du 13/04/2013",19,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 × 4,5 × 1,15","Filtre vertical : 21 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 90 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","15 500 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","26 515 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[339,"IFB environnement","Végépur compact 20EH",null,"2012-023-ext16","texte n°104 du 13/04/2013",20,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 × 4,5 × 1,15","Filtre vertical : 21 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 95 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 25 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","15 500 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","26 750 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[379,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 25",null,"2012-043-ext02","texte n°87 du 07/12/2013",10,"Filtre compact","FTE (5 000L) \nchasse de 100L\n10 modules epanbloc (5 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 20 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 5 m²\ntraitement : \n20 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 552 € TTC","Non","17 242 € TTC",null,"30 cm"]
[383,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 25",null,"2012-044-ext02","texte n°88 du 07/12/2013",10,"Filtre compact","FTE (5 000L) \nchasse de 100L\n10 modules epanbloc (5 x 2) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 20 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 2,43 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 5 m²\ntraitement : \n20 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 552 € TTC","Non","17 242 € TTC",null,"70 cm"]
[312,"KMG Killarney Plastics","TRICEL FR 20/10000",null,"2011-006-ext9","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17",20,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (5,3 m3) \nréacteur biologique (3,1 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (2,1 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","6,6 x 1,64 x 2,27","10,9m²",-5,"700 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",5.16,{"$f":"(U292*365*0.112)","v":210.94080000000002},"45 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","« Tricel FR6-20 - Manuel technique TMT », décembre 2012, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","15 700 € TTC","Contrat : 110€ TTC / an\n","30 840 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","75 cm"]
[752,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 20",null,"2017-007-ext05","texte n° 65 du 25/08/2017",20,"Filtre compact","2 cuves à 1 compartiment","Polyéthylène","8,17 x 1,85 x 1,58","15,1 m²",-112.5,"620 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","18 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 847 € TTC","NC.",19662,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm"]
[637,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  18 EH",null,"2016-003-ext17","texte n°109 du 19/05/2016",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,3 m²(soit 9,9 m²)","PEHD","FTE : 4,1 x 2,05 x 2,14 \n\n3 Filtres : (3,45 x 1,2 x 1,4) x 3","Filtres : 12,5 m²","Filtre : - 102","FTE : 375 kg                                     Filtres : 540 kg x 3","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","15 947 € TTC","Contrat d'entretien :\n216 € TTC / an","25 126 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[109,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 16",null,"2012-026-ext07","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",16,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 5,67 m²)","PEHD","Filtres : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtres : 14,2 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 020 € TTC","Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an","25 305 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[193,"STOC Environnement","OXYFILTRE 17",null,"2012-012","texte n°50 du 12/05/2012",17,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","3 cuves et une boite de répartition :\n1ère cuve 7,5m3 : bassin d'aération et clarificateur\n+\n2 filtres à zéolithe (2,5m2)","Polyéthylène","microstep proxy : \n3,88 x 1,65 x 2,52 \nfiltroz : 2,8 x 1,5 x 1,7","6,4 m² + 4,2 m²","-","290 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par aspiration","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","8,86 kWh/jour","environ 364 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 50 %","Tous les ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Oxyfiltre 5, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages, Guide de l’usager – Oxyfiltre 9, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages et Guide de l’usager – Oxyfiltre 17, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","16 180 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","26 420 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans"]
[662,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 15 EH",null,"2016-003-ext25","Texte n°115 du 9/07/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 3 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 2,77 x 3,63 x 1,57","17 m²","Filtre : - 111","1  Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 196 € TTC","210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an","24 523 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[669,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 15 EH",null,"2016-003-ext33","Texte n°115 du 9/07/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\n1 FTE + auget de répartition +3 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 2,95 x 3,72 x 1,90","18 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 196 € TTC","210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an","24 523 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[676,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 15 EH",null,"2016-003-ext41","Texte n°115 du 9/07/2016",15,"Filtre compact","4 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 3 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 3,42 x 2,05 x 2,14\nFiltres 3,10 x 3,75 x 2","19 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 196 € TTC","210€ de contrat annuel + 264€ maintenance annuelle + 83€ de vidange / an","24 523 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[648,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV 10 EH",null,"2014-014-mod01-ext03","Texte n° 85 du 08/06/2016",10,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nregard de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\n4 cuves pour les filtres plantés à écoulement insaturé vertical\nregard de collecte","Cuves : PEHD","4 cuves : (2,5 x 2,4 x 0,93) x 4","20,1 m²",-80,"non renseigné","par poste de relevage","sans objet","sans objet","sans objet","sonore en cas de dysfonctionnement du poste de relevage","oui","0,055 à 0,19 kWh / j","2,25 à 7,88 €","< 30 dB","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d'utilisation - Dispositif de traitement des eaux usées paer filtre planté de roseaux sans fosse septique - Jardi-assainissement, Gamme : FV bac, Modèle 3 - 5 - 6 - 10 -12 - 20 EH, avril 2016,\n35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 744 à 19 136 €","150 à 250 € / an","Sans contrat : 18 185 à 20 577 €","pompe : 2 ans","0 cm"]
[649,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV 12 EH",null,"2014-014-mod01-ext04","Texte n° 85 du 08/06/2016",12,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nregard de distribution\nsystème d'alimentation par pompe\n4 cuves pour les filtres plantés à écoulement insaturé vertical\nregard de collecte","Cuves : PEHD","4 cuves : (2,98 x 2,4 x 0,93) x 4","24,3 m²",-80,"non renseigné","par poste de relevage","sans objet","sans objet","sans objet","sonore en cas de dysfonctionnement du poste de relevage","oui","0,055 à 0,19 kWh / j","2,25 à 7,88 €","< 30 dB","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d'utilisation - Dispositif de traitement des eaux usées paer filtre planté de roseaux sans fosse septique - Jardi-assainissement, Gamme : FV bac, Modèle 3 - 5 - 6 - 10 -12 - 20 EH, avril 2016,\n35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 744 à 19 136 €","150 à 250 € / an","Sans contrat : 18 185 à 20 577 €","pompe : 2 ans","0 cm"]
[108,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 15",null,"2012-026-ext06","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","PEHD","Filtres : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 12,3 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 17 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 770 € TTC","Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an","25 590 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[233,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 13 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",13,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(7,5 à 10 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n9 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n46,03 m²\n\nnon étanche : 108,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 28 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 864 (non étanche) à 22 946 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","20 332 à 25 714 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[663,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 18 EH",null,"2016-003-ext26","Texte n°115 du 9/07/2016",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 3 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 4,10 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 3,63 x 1,57","20 m²","Filtre : - 111","1  Filtre : 2 300 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 894 € TTC","216€ de contrat annuel + 288€ maintenance annuelle + 91€ de vidange / an","25 789 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[677,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 18 EH",null,"2016-003-ext42","Texte n°115 du 9/07/2016",18,"Filtre compact","4 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 3 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 4,10 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 3,75 x 2","20 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 894 € TTC","216€ de contrat annuel + 288€ maintenance annuelle + 91€ de vidange / an","25 789 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[349,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 14EH",null,"2012-024-ext10","texte n°104 du 13/04/2013",14,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (14,4m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (14,6m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,8 x 3,8 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,4 x 2,7 x 0,7","Filtre vertical : 15 m²\nFiltre horizontal : \n15 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 66 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 35 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","16 900 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","25 150 à 25 380 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[629,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  20 EH (3 x 7 EH)",null,"2016-003-ext09","texte n°109 du 19/05/2016",20,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n3 filtres compact remplis de copeaux de coco de 3,93 m²(soit 11,79 m²)","PEHD","FTE :  4,1 x 2,05 x 2,14\n\n3 Filtres : (3,32 x 1,21 x 1,36) x 3","Filtres : 12,1 m²","Filtre : -108","FTE : 375 kg                                     Filtres : 458 kg x 3","gravitaire avec un auget de répartition à 3 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","16 943 € TTC","Contrat d'entretien :\n222 € TTC / an","26 900 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[135,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 17",null,"2012-026-ext36","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,09 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 180 € TTC","Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an","26 555 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[134,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 17",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,09 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 180 € TTC","Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an","27 035 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[300,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 17 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,09 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 180 € TTC","Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an","27 170 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[95,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 17",null,"2012-026-ext27","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,07 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 11,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 18,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 200 € TTC","Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an","26 635 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[94,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 17",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,07 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 11,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 18,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 200 € TTC","Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an","27 190 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[283,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 17 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,07 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 11,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 18,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 200 € TTC","Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an","27 190 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[350,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 15EH",null,"2012-024-ext11","texte n°104 du 13/04/2013",15,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (16m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (16,8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 x 4 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,8 x 2,9 x 0,7","Filtre vertical : 16 m²\nFiltre horizontal : \n17 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 71 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","17 400 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","25 860 à 26 220 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[351,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 16EH",null,"2012-024-ext12","texte n°104 du 13/04/2013",16,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (3,5m3) \nchasse à auget (350L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (16m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (16,8m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n4 x 4 × 1,15\nFiltre horizontal : \n5,8 x 2,9 x 0,7","Filtre vertical : 16 m²\nFiltre horizontal : \n17 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-120 - 134W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 76 € TTC / an","43 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 31 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","17 400 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","26 135 à 26 500 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[34,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD27",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",14,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (8 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (23,3 m²)\nSD27 : 14 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 3,74 x 1,88 x 2,02\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n10,2 x 2,3 x 0,5","Filtre = 23,3 m²",-80,"FTE : 370 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 430 € TTC","Non","27 390 € TTC",null,"50 cm"]
[608,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 12 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext06-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",12,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (24m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (24m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 3 x 0,6\n2ème étage : 9,6 x 2,5 x 0,4","filtres : \n24 m² + 24 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","20 à 70 kWh / an","5 € / an","< 30 dB","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 462 à 22 844 €","Contrat d'entretien : 299 à 358,8 € TTC / an\nCurage du FV : 119,6 à 299 € TTC / 10 ans\nElectricité : 5 € /an","22 755 à 30 470 € TTC","pompe : 2 ans","0 cm"]
[609,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 14 EH",null,"2011-022-mod01-ext06-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",14,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (28m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (28m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 3,5 x 0,6\n2ème étage : 10 x 2,8 x 0,4","filtres : \n28 m² + 28 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","20 à 70 kWh / an","5 € / an","< 30 dB","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 462 à 22 844 €","Contrat d'entretien : 299 à 358,8 € TTC / an\nCurage du FV : 119,6 à 299 € TTC / 10 ans\nElectricité : 5 € /an","22 755 à 30 470 € TTC","pompe : 2 ans","0 cm"]
[610,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 16 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext07-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",16,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (32m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (32,1m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4 x 4 x 0,6\n2ème étage : 10,7 x 3 x 0,4","filtres : \n32 m² + 32,1 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","20 à 70 kWh / an","5 € / an","< 30 dB","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 462 à 22 844 €","Contrat d'entretien : 299 à 358,8 € TTC / an\nCurage du FV : 119,6 à 299 € TTC / 10 ans\nElectricité : 5 € /an","22 755 à 30 470 € TTC","pompe : 2 ans","0 cm"]
[611,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 18 EH",null,"2011-022-mod01-ext13","texte n°84 du 16/01/2016",18,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (36m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (36m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 4,5 x 4 x 0,6\n2ème étage : 12 x 3 x 0,4","filtres : \n36 m² + 36 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","20 à 70 kWh / an","5 € / an","< 30 dB","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 462 à 22 844 €","Contrat d'entretien : 299 à 358,8 € TTC / an\nCurage du FV : 119,6 à 299 € TTC / 10 ans\nElectricité : 5 € /an","22 755 à 30 470 € TTC","pompe : 2 ans","0 cm"]
[612,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH 20 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext08-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",20,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage \nfiltre planté de roseaux vertical étanche (40m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (40m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 5 x 4 x 0,6\n2ème étage : 12,5 x 3,2 x 0,4","filtres : \n40 m² + 40 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 40L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","20 à 70 kWh / an","5 € / an","< 30 dB","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 462 à 22 844 €","Contrat d'entretien : 299 à 358,8 € TTC / an\nCurage du FV : 119,6 à 299 € TTC / 10 ans\nElectricité : 5 € /an","22 755 à 30 470 € TTC","pompe : 2 ans","0 cm"]
[35,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD28",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",16,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (26,7 m²)\nSD28 : 16 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n11,6 x 2,3 x 0,5","Filtre = 26,7 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 660 € TTC","Non","27 940 € TTC",null,"50 cm"]
[36,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD44",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",16,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (26,7 m²)\nSD44 : 16 unités sur 4 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n5,8 x 4,6 x 0,5","Filtre = 26,7 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","17 660 € TTC","Non","27 940 € TTC",null,"50 cm"]
[151,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 15 (3*5)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 4,85 x 1,36","Filtres : 13,3 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 150 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","27 270 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[234,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 14 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",14,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(7,5 à 20 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n14 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n49,98 m²\n\nnon étanche : 116,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 299 (non étanche) à 24 996 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","21 767 à 28 465 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[396,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 8000 QR 10 EH",null,"2012-009-mod01-ext05","texte n°112 du 22/12/2013",10,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (3 980L)\nréacteur (3 980L)","PEHD","Décanteur : 2,1 x 1,85 x 1,98\nRéacteur : 2,1 x 1,85 x 1,98","8 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à membranes tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 50 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 10 EH (8000 QR), septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","18 345 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","24 745 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[154,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 18",null,"2012-026-ext19","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 3,93 m²)","Polyéthylène","Filtres : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtres : 12 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 450 € TTC","Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an","27 945 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[352,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 17EH",null,"2012-024-ext13","texte n°104 du 13/04/2013",17,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (18m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 x 4,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6 x 3 x 0,7","Filtre vertical : 19 m²\nFiltre horizontal : \n18 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 80 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 29 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","18 500 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","28 550 à 28 950 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[353,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 18EH",null,"2012-024-ext14","texte n°104 du 13/04/2013",18,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (18,5m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (18m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,3 x 4,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6 x 3 x 0,7","Filtre vertical : 19 m²\nFiltre horizontal : \n18 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 85 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","18 500 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","28 755 à 29 155 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[62,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 12",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 13 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 510 € TTC","Contrat d'entretien :\n175 € TTC / an","26 445 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[63,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 12",null,"2012-026-ext44","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 510 € TTC","Contrat d'entretien :\n210 € TTC / an","26 640 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[110,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 18",null,"2012-026-ext08","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts remplis de copeaux de coco (3 x 4,11 m²)","PEHD","Filtres : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtres : 15 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 540 € TTC","Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an","28 035 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[421,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 12EH",null,"2011-022-mod01-ext06","texte n°120 du 25/04/2014",12,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (24m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (24m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 10 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 6 x 0,6\n2ème étage :  9,6 x 2,5 x 0,4","filtres : \n2 x 24 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 80L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 720 à 25 200 €","Contrat d'entretien : 200 à 300 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm"]
[422,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 16EH",null,"2011-022-mod01-ext07","texte n°120 du 25/04/2014",16,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (32m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (32m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 4 x 8 x 0,6\n2ème étage : 10,7 x 3 x 0,4","filtres : \n2 x 32 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 80L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 720 à 25 200 €","Contrat d'entretien : 200 à 300 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm"]
[423,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 20EH",null,"2011-022-mod01-ext08","texte n°120 du 25/04/2014",20,"Filtre planté","alimentation en EU brutes par pompe de relevage\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (40m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (40m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 30 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 5 x 8 x 0,6\n2ème étage :  12,5 x 3,2 x 0,4","filtres : \n2 x 40 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","au moyen d'une pompe de relevage\nvolume de relevage 80L","sans objet","sans objet","sans objet","sonore pour la pompe","Oui","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 720 à 25 200 €","Contrat d'entretien : 200 à 300 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm"]
[235,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 15 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",15,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(8 à 20 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n15 branches de 2 conduites ou 10 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n53,34 à 53,37 m²\n\nnon étanche : 125,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 777 (non étanche) à 25 714 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","22 963 à 30 139 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[380,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 34",null,"2012-043-ext03","texte n°87 du 07/12/2013",12,"Filtre compact","FTE (8 000L) \nchasse de 100L\n12 modules epanbloc (4 x 3) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 24 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,20 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 8 m²\ntraitement : \n24 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 867 € TTC","Non","20 915 € TTC",null,"30 cm"]
[384,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 34",null,"2012-044-ext03","texte n°88 du 07/12/2013",12,"Filtre compact","FTE (8 000L) \nchasse de 100L\n12 modules epanbloc (4 x 3) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 24 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,20 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 8 m²\ntraitement : \n24 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 867 € TTC","Non","20 915 € TTC",null,"70 cm"]
[354,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 19EH",null,"2012-024-ext15","texte n°104 du 13/04/2013",19,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (8m3) \nréacteur biologoque (4m3) \nchasse à auget (350L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (20,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (20,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 4,2 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,05 x 1,85 x 1,55\nFiltre vertical : \n4,5 x 4,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n6,4 x 3,2 x 0,7","Filtre vertical : 21 m²\nFiltre horizontal : \n21 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-150 - 162W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 90 € TTC / an","44 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","18 900 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","29 505 à 29 915 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[138,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 20",null,"2012-026-ext37","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 970 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","29 005 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[137,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 20",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 970 € TTC","Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an","29 965 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[302,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 20 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","18 970 € TTC","Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an","30 250 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[97,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 20",null,"2012-026-ext28","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (9,02 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,03 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","29 005 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[96,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 20",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (9,02 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,03 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 19 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an","30 145 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[284,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 20 ",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",20,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (9,02 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,03 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,3 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,6 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an","30 280 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[65,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 15",null,"2012-026-ext45","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,10 x 4,65 x 1,57","Filtres : 14,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 17 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 110 € TTC","Contrat d'entretien :\n215 € TTC / an","27 930 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[64,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 15",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,10 x 4,65 x 1,57","Filtres : 14,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 17 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 110 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","28 290 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[237,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 18 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",18,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(9 à 11 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n18 branches de 2 conduites ou 12 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n64,32 à 64,61 m²\n\nnon étanche : 150,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 à 25 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 600  (non étanche) à 32 172 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","28 345 à 37 076 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[68,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 18",null,"2012-026-ext47","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,65 x 1,57","Filtres : 17,8 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 710 € TTC","Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an","29 205 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[67,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 18",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,65 x 1,57","Filtres : 17,8 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 6 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 710 € TTC","Contrat d'entretien :\n185 € TTC / an","30 000 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[630,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  20 EH (4 x 5 EH)",null,"2016-003-ext10","texte n°109 du 19/05/2016",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n4 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 11,4 m²)","PEHD","FTE :  4,1 x 2,05 x 2,14\n\n4 Filtres : (2,42 x 1,21 x 1,36) x 4","Filtres : 11,8 m²","Filtre : -108","FTE : 375 kg                                     Filtres : 342 kg x 4","gravitaire avec un auget de répartition à 4 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 933 € TTC","Contrat d'entretien :\n222 € TTC / an","30 368 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[638,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  20 EH",null,"2016-003-ext18","texte n°109 du 19/05/2016",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE 10 m³ \n+\n4 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 10,92 m²)","PEHD","FTE : 4,1 x 2,05 x 2,14 \n\n4 Filtres : (2,9 x 1,2 x 1,4) x 4","Filtres : 14 m²","Filtre : - 102","FTE : 375 kg                                     Filtres : 430 kg x 4","gravitaire avec un auget de répartition à 4 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","19 933 € TTC","Contrat d'entretien :\n222 € TTC / an","30 368 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[391,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 6000 DP 6 EH",null,"2012-009-mod01-ext01","texte n°112 du 22/12/2013",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (2 550L)\nréacteur (2 550L)","PEHD","Décanteur : 1,32 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 1,32 x 2,04 x 2,6","5,4 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à disque membranaire microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","0,84 kWh/jour","environ 35 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 6 EH (6000 DP), septembre 2013, 64 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","19 950 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","25 900 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[321,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 20",null,"2012-026-ext20","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 6,60 x 1,36","Filtres : 18,2 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","20 270 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","30 305 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[397,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 10000 QR 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext06","texte n°112 du 22/12/2013",12,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (4 750L)\nréacteur (4 750L)","PEHD","Décanteur : 2,48 x 1,85 x 1,98\nRéacteur : 2,48 x 1,85 x 1,98","10 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à membranes tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 50 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 12 EH (10000 QR), septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","20 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","26 820 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[520,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 16ST2  (S et R)",null,"2011-007-ext06","texte n°92 du 17/03/2015",16,"Filtre compact","Ensemble de cuves : \nFTE à 2 compartiments (2 x 2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+ 1 auget SEBICO 50 Litres/bachée                                                                                   + \n4 filtres compacts (4 EH)  remplis de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","2 FTE :  2,38 x 1,60 x  1,82 ou 1,92 ou 2,02          (par fosse)\n4 Filtres : 1,35 x 1,15 x 1,95 à 2,05 (par filtre)","FTE : 7,6 m²               Filtres : 6,21 m²",-131,"FTE standards :                              2 x 247 kg                                    FTE renforcés :  2 x 247 Kg                       Filtres standards : 4 x 295 kg                               Filtres  renforcés : 4 x 328 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtres : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 20 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","20 431 € TTC","120 € TTC / an","Sans prestataire : 32 097 €  Avec Prestataire : 35 505 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","Fosse : 38 cm Filtres : 50 cm"]
[37,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD29",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",18,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (30 m²)\nSD29 : 18 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n13,1 x 2,3 x 0,5","Filtre = 30 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","20 640 € TTC","Non","32 940 € TTC",null,"50 cm"]
[38,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD36",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",18,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (30 m²)\nSD36 : 18 unités sur 3 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n8,7 x 3,5 x 0,5","Filtre = 30 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","20 640 € TTC","Non","32 940 € TTC",null,"50 cm"]
[236,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 16 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",16,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sebico (8m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n16 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n56,70 m²\n\nnon étanche : 133,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","20 810 (non étanche) à 27 508 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","24 996 à 31 694 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[398,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 10000 SP 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext07","texte n°112 du 22/12/2013",12,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (4 900L)\nréacteur (4 900L)","PEHD","Décanteur : 2,35 x 1,35 x 2,65\nRéacteur : 2,35 x 1,35 x 2,65","6,4 m²",-10,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à disques membranaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 50 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 12 EH [10000 SP], septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","21 520 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","28 060 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[746,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE, modèle 20 EH",null,"2017-005-ext03","texte n° 46 du 24/08/2017",20,"Filtre compact","5 cuves : \n1 fosse Epurbloc 10 000 QR Sotralentz\n+ 4 filtres Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse :  4,97 x 1,85 x 1,55\n+ 4 Filtres : 2,90 x 1,16 x 1,31","22,8 m²","Filtre : -114","Fosse :  320 kg\nFiltres : 2 320 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE :  entrée d'air au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","13 mois","possible","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","21 528 € TTC","360 € TTC / an","Sans Contrat : 25 798 € \nAvec contrat : 31 180 €","10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltres : 30 cm"]
[664,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 20 EH",null,"2016-003-ext27 et ext 28","Texte n°115 du 9/07/2016",20,"Filtre compact","4 à 5 cuves :\nFTE + auget de répartition\n+ 3 ou 4 filtres compacts","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE 4,10 x 2,05 x 2,14 \nFiltres : 3,84 x 3,63 x 1,57 (3 filtres)                      ou 2,77 x 4,84 x 1,57 (4 filtres)","23 m²","Filtre : - 111","1  Filtre : 2 190 kg (5 EH) ou 2 760 kg (7 EH)","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","21 628 € TTC","222€ de contrat annuel + 320€ maintenance annuelle + 125€ de vidange / an","31 584 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[670,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 20 EH",null,"2016-003-ext34 et ext35","Texte n°115 du 9/07/2016",20,"Filtre compact","4 ou 5 cuves :\n1 FTE + auget de répartition + 3 ou 4 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE 4,10 x 2,05 x 2,14\nFiltres 3,87 x 3,72 x 1,80 (3 filtres)                              ou 2,95 x 4,96 x 1,90 (4 filtres)","23 m²","Filtre : - 150","1 Filtre : 2 190 kg (5EH) ou 2 650 kg (7 EH)","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","21 628 € TTC","222€ de contrat annuel + 320€ maintenance annuelle + 125€ de vidange / an","31 584 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[678,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 20 EH",null,"2016-003-ext43","Texte n°115 du 9/07/2016",20,"Filtre compact","5 cuves :\n1 FTE + auget de répartition  + 4 filtres","FTE : polyéthylène haute densité\nFiltres : béton","FTE : 4,10 x 2,05 x 2,14\nFiltres : 3,10 x 5 x 2","24 m²","Filtre : - 152","1 Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","21 628 € TTC","222€ de contrat annuel + 320€ maintenance annuelle + 125€ de vidange / an","31 584 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[39,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD210",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",20,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (33,4 m²)\nSD210 : 20 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n14,5 x 2,3 x 0,5","Filtre = 33,4 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","21 930 € TTC","Non","35 530 € TTC",null,"50 cm"]
[40,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD45",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",20,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (10 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (33,4 m²)\nSD45 : 20 unités sur 4 lignes","Polyéthylène","FTE : 4,28 x 2,01 x 1,97\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n7,3 x 4,6 x 0,5","Filtre = 33,4 m²",-80,"FTE : 500 kg","chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","21 930 € TTC","Non","35 530 € TTC",null,"50 cm"]
[111,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 20",null,"2012-026-ext09","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²)","PEHD","Filtres : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 16,4 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","22 230 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","32 265 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[392,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 7000 DP 8 EH",null,"2012-009-mod01-ext02","texte n°112 du 22/12/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (2 550L)\nréacteur (3 950L)","PEHD","Décanteur : 1,32 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 1,84 x 2,04 x 2,6","6,5 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","1 diffuseur à disque membranaire microperforée, au fond du réacteur et alimenté par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 8 EH (7000 DP), septembre 2013, 64 pages ","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","23 016 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","29 190 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[155,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 20 (4*5)",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 3,35 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,75 x 6,60 x 1,36","Filtres : 18,2 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","24 200 € TTC","Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an","35 195 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[66,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 16",null,"2012-026-ext46","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",16,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","24 680 € TTC","Contrat d'entretien :\n220 € TTC / an","33 965 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[70,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 20",null,"2012-026-ext48","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,35 x 1,57","Filtres : 24,3 m²",-106,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","25 480 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","35 515 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[69,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 20",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²) et alimenté par un auget de répartition","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,35 x 1,57","Filtres : 24,3 m²",-106,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 8 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","25 480 € TTC","Contrat d'entretien :\n190 € TTC / an","36 475 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[238,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 20 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\n\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",20,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico\n(10 à 12,5 m3) \nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n20 branches de 2 conduites ou 14 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n71,47 à 71,76 m²\n\nnon étanche : 167,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 à 25 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","25 834 (non étanche) à 34 804 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","31 455 à 40 425 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[381,"SOTRALENTZ","EPANBLOC faible profondeur - EPAN 45",null,"2012-043-ext04","texte n°87 du 07/12/2013",20,"Filtre compact","FTE (10 000L) \nchasse de 100L\n20 modules epanbloc (5 x 4) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 40 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,97 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 9,5 m²\ntraitement : \n40 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","26 952 € TTC","Non","29 160 € TTC",null,"30 cm"]
[385,"SOTRALENTZ","EPANBLOC grande profondeur - EPAN 45",null,"2012-044-ext04","texte n°88 du 07/12/2013",20,"Filtre compact","FTE (10 000L) \nchasse de 100L\n20 modules epanbloc (5 x 4) disposés sur un filtre à sable vertical \ndrainé ou non de 40 m² et 30 à 40 cm d'épaisseur","PEHD","FTE : 4,97 x 1,85 x 1,55\nchasse : \n1,2 x 0,60 x 0,65 \ncoque epanbloc : \n1,25 x 0,65 x 0,24","FTE : 9,5 m²\ntraitement : \n40 m²","chasse : - 36\nfiltre : -75","coque : 7 kg","gravitaire \n","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nchampignons piqués sur les drains d'épandage et les drains de récup, situés au-dessus du sol","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation SOTRALENTZ EPANBLOC (6 EH à 20 EH), version septembre 2013, 48 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","26 952 € TTC","Non","29 160 € TTC",null,"70 cm"]
[393,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 11000 DP 12 EH",null,"2012-009-mod01-ext03","texte n°112 du 22/12/2013",12,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (3 950L)\nréacteur (5 970L)","PEHD","Décanteur : 1,84 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 2,65 x 2,04 x 2,6","9,2 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","2 diffuseurs à disques membranaires microperforée ou 4 diffuseurs tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,22 kWh/jour","environ 51 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 12 EH (11000 DP), septembre 2013, 60 pages ","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","29 040 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","35 440 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[139,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 3",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",3,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,48 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,48 x 1,27 x 1,53","Filtre : 3,1 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 40 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","3 800 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","8 570 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[394,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 14000 DP 16 EH",null,"2012-009-mod01-ext04","texte n°112 du 22/12/2013",16,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (5 970L)\nréacteur (6 060L)","PEHD","Décanteur : 2,65 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 3,2 x 2,04 x 2,6","12 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert,\névacuation des EU traitées par pompe à dépression.","du réacteur vers le décanteur au moyen d'une pompe à dépression via une colonne de transfert","4 diffuseurs à menbranes tubulaires, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","1,63 kWh/jour","environ 67 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 16 EH (14000 DP), septembre 2013, 60 pages ","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","36 850 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","43 950 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[586,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n5 EH monocuve",null,"2013-12-mod01","texte n° 98 du 05/01/2016",5,"Filtre compact","1  monocuve comprenant :                                              Un traitement primaire de 3,00 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 1,92 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","2,55 x 2,10 x 1,49","5, 4 m²",-118,"4 315 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","11,3 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","4 507 € TTC","120 € TTC / an","10 178 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[652,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-4EH",null,"2012-005-ext04","texte n°172 du 30/06/2016",4,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de traitement primaire à 4 compartiments (0,77m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (0,68m3)\nclarificateur (0,20m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,35\nhauteur : 1,82","1,5 m²",-15,"140 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,81kW/jour","environ 33 € TTC / an","43 dB","Chambre de prétraitement < à 30%","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d’épuration AQUATEC VFL®, type AT, 19/05/2016, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","4 635 € TTC","Contrat d'entretien : 120 € TTC / an","11 788 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","Non renseigné"]
[140,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 4",null,"2012-026-ext10","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,85 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtre : 3 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","4 780 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","9 377 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[395,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC 18000 DP 20 EH",null,"2012-009-mod01","texte n°152 du 01/08/2012 annulé et remplacé par le\ntexte n°112 du 22/12/2013\nmodifié par le texte 125 du \n28/05/2106",20,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve : \ndécanteur primaire (6 060L)\nréacteur (7 730L)","PEHD","Décanteur : 3,2 x 2,04 x 2,6\nRéacteur : 4 x 2,04 x 2,6","15 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","4 tubes de membranes microperforées dans le réacteur biologique","entrée d'air\n+\nventilation haute piquée sur les deux tampons de la cuve","alarme optique et sonore","Oui","2,9 kWh/jour","environ 119 € / an","69 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d’utilisation d’une microstation d’épuration SBR ACTIBLOC – ACTIBLOC 20 EH (18000 DP), septembre 2013, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","46 400 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","54 560 € TTC","cuve : 10 ans\npièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[476,"SEBICO","AQUAMERIS AQ2/4P",null,"2014-020-ext01","Texte n°73 du 07/10/2014",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve parallélépipédique à 3 compartiments : Décanteur primaire ( 2 500 L)                      Réacteur (1 000 L)                                      Clarificateur (1 000  L)","PEHD","2,80 x 1,64 x 1,87","5 m²",-3,"283 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe de recirculation","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore (option)","Oui","1,05 kWh/jour","Environ 43 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Microstations Aquaméris AQ2 – Modèles 4, 5 et 6 EH, version 272P32140901 du 1er septembre 2014, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5  811 € TTC","Non renseigné","Sans Contrat : 12 429 €   Avec contrat :  13 425 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 1 ans","50 cm"]
[242,"ENVI-PUR","BIOCLEANER BC 4 PP",null,"2011-017","texte n°140 du 17/11/2011",4,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique : \ndécanteur primaire (0,5m3) avec panier dégrilleur\nréacteur biologique (1,1m3)\nclarificateur (0,19m3)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,4 m\nhauteur : 1,6 m","2 m²",-20,"150 kg","gravitaire\névacuation de l'eau traitée par une pompe à injection d'air","du clarificateur au décanteur primaire par une pompe à injection d'air\nrecirculation des flottants du clarificateur au décanteur primaire par une deuxième pompe à injection d'air","3 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du décanteur (1) et du réacteur (2), alimentés par un supresseur","extraction des gaz en sortie au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,08 kWh/jour","environ 44 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 11 mois","interdit","hors nappe","Guide utilisateur des micro-stations d’épuration BIOCLEANER BC 4 PP – Septembre 2011 – 57 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 000 € TTC","Contrat d'entretien : 150 € TTC / an","de 11 492 à 12 242 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an"]
[252,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle Roto 3",null,"2012-016","texte n°165 du 04/07/2012\nannulé et remplacé par le\ntexte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",3,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (0,58 m³)\nréacteur biologique (0,46 m³)\nclarificateur (0,16 m³)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,32 m\nhauteur : 2,02 m","1,4 m²",-8,"180 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","1 aérateur à membrane microperforée","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,8 kWh/jour","environ 74 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","hors nappe","Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS, VARIOcomp, notice pour modèle Roto 3, 16/04/2012, 23 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 191 € TTC","Contrat d'entretien : 120 € TTC / an","15 145 € TTC","Non communiqué","45 cm"]
[631,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  5 EH",null,"2016-003-ext11","texte n°109 du 19/05/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3,04 m³ (ECOFLO PE2) ou 3 m³ (APC Millenium ) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,73 m²)","PEHD","FTE au choix : \n2,9 x 1,22 x 1,44 (ECOFLO PE2) ou \n2,43 x 1,45 x 1,52 (APC Millenium)\n\nFiltre : 2,9 x 1,2 x 1,4","Filtre : 3,48 m²","Filtre : - 102","FTE Ecoflo PE2: 135 kg              FTE APC Millenium : 95 kg               Filtre : 430 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 29 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 242 € TTC","Contrat d'entretien :\n60 € TTC / an","8 816 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[621,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  5 EH",null,"2016-003-ext01","texte n°109 du 19/05/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 2,67 m³ (ECOFLO PE1) ou 3 m³ (APC Millenium) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,85 m²)","PEHD","FTE au choix : \n2,42 x 1,21 x 1,41 (ECOFLO PE1) ou \n2,43 x 1,45 x 1,52 (APC Millenium)\n\nFiltre : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtre : 3 m²","Filtre : -108","FTE Ecoflo PE1 : 138 kg              FTE APC Millenium : 95 kg               Filtre : 342 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 242 € TTC","Contrat d'entretien :\n60 € TTC / an","8 890 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[142,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 5",null,"2012-026-ext11","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,35 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,75 x 1,25 x 1,36","Filtre : 3,4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 260 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","10 187 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[589,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n7 EH bicuve (4,5 m³)",null,"2013-12-mod02-ext01","texte n° 98 du 05/01/2016",7,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 4,23 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 2,78 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,38 x 1,58 x 1,85\n\nTraitement secondaire : 2,20 x 1,69 x 1,49","7,5 m²","Filtre : -118","2 500 + 3 540 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","11,3 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","5 339 € TTC","150 € TTC / an","12 288 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[588,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n7 EH bicuve(3,5 m³)",null,"2013-12-mod02-ext01","texte n° 98 du 05/01/2016",7,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 3,03 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 2,78 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,20 x 1,69 x 1,49\n\nTraitement secondaire : 2,20 x 1,69 x 1,49","7,5 m²","Filtre : -118","2 260 + 3 540 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","8,4 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","5 339 € TTC","150 € TTC / an","12 700 € TCC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[587,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n5 EH bicuve",null,"2013-12-mod02","texte n° 98 du 05/01/2016",5,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 3,03 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 1,92 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2, 20 x 1,69 x 1,49\n\nTraitement secondaire : 2,20 x 1,25 x 1,49","6,5 m²","Filtre : -118","2 260 + 2 780 kg","Gravitaire à l'aide d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","11,8 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","5 342 € TTC","120 € TTC / an","10 963 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[485,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH cloisons inox",null,"\n2015-001-ext01","\ntexte n°106 du 3/02/2015",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 320 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","5 525 € TTC","Contrat : 141 € TTC / an","Sans contrat : 8 178 € TTC Avec contrat : 10 285 € TTC","cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[486,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 4EH \ncloisons BFHP",null,"\n2015-001-ext02","\ntexte n°106 du 3/02/2015",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2320L)\nréacteur biologique (870L) rempli d'oxybee\nclarificateur (870L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : béton (BFHP)","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"Non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","5 525 € TTC","Contrat : 141 € TTC / an","Sans contrat : 8 178 € TTC Avec contrat : 10 285 € TTC","cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[244,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-6EH",null,"2012-005","texte n°85 du 17/03/2012 annulé et remplacé par le texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016",6,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (0,97m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (0,93m3)\nclarificateur (0,26m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,35\nhauteur : 2,20","1,5 m²",-20,"160 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiement de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,81 kWh/jour","environ 33 € TTC / an","43 dB","Chambre de prétraitement < à 30%","Tous les 4 à 5 mois","interdit","hors nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d’épuration AQUATEC VFL®, type AT, 19/05/2016, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 532 € TTC","Contrat d'entretien : 120 € TTC / an","12 925 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","Non renseigné"]
[487,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 4EH \n",null,"\n2015-001-ext12","\ntexte n°190 du 31/03/2016",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2450L)\nréacteur biologique (900L) rempli d'oxybee\nclarificateur (860L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2,38 x 1,58 x 1,89","3,76 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","195 Kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 0,80 kWh ","environ 33 € / an","EL-S 43dB ","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","5 543 € TTC",141,"Sans contrat : 6 742 € TTC Avec contrat : 8 503 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[245,"ABAS","SIMBIOSE 4 EH",null,"2010-021","texte n°100 du 07/10/2010\net\ntexte n°85 du 04/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 080L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD (990L)  \npostdécanteur (820L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,64 m","3,8 m²",-5,"3 010 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,98 kWh/jour","environ 40 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 586 € TTC","contrat d'entretien : 170 € TTC / an","13 223 € TTC (avec contrat d'entretien)\n14 296 € TTC (sans contrat) ","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm"]
[246,"ABAS","SIMBIOSE 4BP",null,"2011-024","texte n°85 du 04/01/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 079L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD (998L)  \npostdécanteur (818L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,66 m","3,8 m²",-7,"3 540 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,98 kWh/jour","environ 40 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 586 € TTC","Contrat d'entretien : 170 € TTC / an","13 223 € TTC (avec contrat d'entretien)\n14 296 € TTC (sans contrat) ","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm"]
[319,"CONDER ENVIRONMENTAL SOLUTIONS","CONDER CLEREFLO ASP 8 EH",null,"2012-045","texte n°98 du 10/01/2013",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 2 compartiments : \nréacteur biologique (0,95 m³)\nclarificateur (0,88 m³)","PEHD","cuve tronconique\ndiamètre : 1,98 m\nhauteur : 2,32 m","3,1 m²",-10,"230 kg","du réacteur au clarificateur entraînées par un courant ascensionnel à l'intérieur d'un tube d'aération vertical placé au centre de la cuve","sans objet","1 diffuseur à disque membranaire, placé au fond du réacteur","extraction des gaz piquée en entrée et amenée au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nventilation basse piquée sur la sortie à 40 cm du sol avec chapeau d'évent","alarme visuelle et sonore","Oui",2.6,"environ 107 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’installation, de fonctionnement et d’entretien des microstations compactes Conder Clereflo ASP 8 EH de traitement individuel des eaux usées, version du 13 décembre 2012, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 602 € TTC","Contrat : 158 € TTC / an","20 298 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[632,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  6 EH",null,"2016-003-ext12","texte n°109 du 19/05/2016",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3,65 m³ (ECOFLO PE2) ou 4 m³ (APC Millenium) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,3 m²)","PEHD","FTE au choix : \n3,45 x 1,22 x 1,44 (ECOFLO PE2) ou \n2,47 x 1,7 x 1,71 (APC Millenium)\n\nFiltre : 3,45 x 1,2 x 1,4","Filtre : 4,2 m²","Filtre : - 102","FTE Ecoflo PE2: 160 kg              FTE APC Millenium :130 kg               Filtre : 540 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 29 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 641 € TTC","Contrat d'entretien :\n72 € TTC / an","9 708 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[622,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  6 EH",null,"2016-003-ext02","texte n°109 du 19/05/2016",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3 m³ (2 modèles possibles) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,93 m²)","PEHD","FTE au choix : \n2,43 x 1,45 x 1,52 (APC Millenium) ou \n2,75 x 1,21 x 1,41 (ECOFLO PE1)\n\nFiltre : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtre : 4 m²","Filtre : -108","FTE Ecoflo PE1 : 152 kg              FTE APC Millenium : 95 kg               Filtre : 458 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 641 € TTC","Contrat d'entretien :\n72 € TTC / an","9 827 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[225,"UTP UMWELTTECHNIK","KLÄROFIX 6",null,"2011-013","texte n°65 du 6/08/2011",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \n2 compartiments de prétraitement avec 1 décanteur primaire (1,5m3) et 1 stockage des boues (1,25m3)\n1 réacteur biologique avec 1 compartiment de traitement et de clarification (1,25m3)","Béton","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,5 m\nhauteur : 2,47 m","3,9 m²",0,"non renseigné","du deuxième compartiment de prétraitement au réacteur par une pompe à injection d'air\ndu réacteur à la sortie par une deuxième pompe à injection d'air","du réacteur au premier compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimentés par un supresseur","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,7 kWh/jour","environ 29 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","hors nappe","Système SBR biologique microstation selon la norme NFEN12566-3 : «manuel de montage et mise en service», Juillet 2011, 46p - «instructions de mise en service et de maintenance», Juillet 2011, 28p - «instructions de transport et de montage de la cuve (béton)», Juillet 2011, 18p et «passeport de recyclage», Juillet 2011, 15p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 700 € TTC","Contrat d'entretien : 102 € TTC / an","11 177 € TTC","cuve : 10 ans"]
[247,"ABAS","SIMBIOSE 5BIC",null,"2011-024","texte n°85 du 04/01/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 364L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD \n(1 140L)  \npostdécanteur (930L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,66 m","3,8 m²",-6,"3 540 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 712 € TTC","Contrat d'entretien : 170 € TTC / an","14 379 € TTC (avec contrat d'entretien)\n15 492 € TTC (sans contrat) ","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm"]
[248,"ABAS","SIMBIOSE 5BP",null,"2011-024","texte n°85 du 04/01/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°77 du 10/03/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Cuve monocylindrique : \ndécanteur (2 335L) \nréacteur biologique à cloisons rempli de structures tubullaires en PEHD \n(1 149L)  \npostdécanteur (958L)","Béton fibré et vibré","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,2 m\nhauteur : 1,66 m","3,8 m²",-28,"3 010 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","recirculation des eaux usées traitées vers le décanteur par une pompe à injection d'air","3 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide technique – Stations d’épuration à culture fixée – SIMBIOSE 4 – 5 EH, actualisé, octobre 2011, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 712 € TTC","Contrat d'entretien : 170 € TTC / an","14 379 € TTC (avec contrat d'entretien)\n15 587 € TTC (sans contrat) ","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","75 cm"]
[656,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 5 EH",null,"2016-003-ext19","Texte n°115 du 9/07/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE \n+\n1 filtre compact","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,77 x 1,21 x 1,52\nFiltre : 2,77 x 1,21 x 1,57","7 m²","Filtre : - 111","Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","29 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 730 € TTC","60 € de contrat annuel + 120€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an","9 305 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[665,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 5 EH",null,"2016-003-ext29","Texte n°115 du 9/07/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,95 x 1,24 x 1,41\nFiltre 2,95 x 1,24 x 1,90","7 m²","Filtre : - 150","Filtre : 2 190 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","29 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 730 € TTC","60 € de contrat annuel + 120€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an","9 305 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[671,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 05 EH",null,"2016-003-ext36","Texte n°115 du 9/07/2016",5,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,80 x 1,25 x 1,25\nFiltre : 3,10 x 1,25 x 2","8 m²","Filtre : - 152","Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","29 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 730 € TTC","60 € de contrat annuel + 120€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an","9 305 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[224,"ADVISAEN","EPURALIA 5 EH",null,"2011-012 \net \n2011-012-mod01","texte n°115 du 11/05/2011 annulé et remplacé par le texte n°72 du 07/10/2014",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve parallélépipédique à deux compartiments : \nbassin d'aération (1 600L)\nclarificateur (1 600L)","PEHD","2,50 x 1,50 x 1,85","3,8 m²",-5,"200 kg","gravitaire","du clarificateur vers le bassin d'aération par une pompe de recirculation","aération par brassage à la surface au moyen d'un moteur à turbine (370W)","Ventilation par les ouvertures situées sur les couvercles des réhausses","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","hors nappe","Guide utilisateur Epuralia 5 EH, 27 août 2014, 22 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 741 € TTC","Contrat d'entretien :  130 € TTC / an","Avec contrat : 15 217 €","cuve : 15 ans\nturbine : 2 ans\nmoteur et tableau électrique : 2 ans","50 cm"]
[100,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 5",null,"2012-026-ext01\net\n2012-026-ext01-mod01","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) OU FTE Epurfix (3,06 m³) \navec préfiltre\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","PEHD","Filtre : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 4,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 750 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","10 677 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[723,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR6/3000G",null," 2011-006-mod01","texte n°100 du 15/08/17",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (1,4m3) \nréacteur biologique (0,9m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,10 x 1,64 x 2,24","3,5 m²",-7.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","38 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 780 € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","de 11 205 à 15 212 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[730,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 6/3000P",null,"2017-004","Texte n°100 du 15/08/17",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (1,4 m3) \nréacteur biologique (0,9m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,10 x 1,64 x 2,24","3,5 m²",28.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an","38 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 780 € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","de 12 393 à 16 848 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[747,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 5",null,"2017-007-ext01","texte n° 65 du 25/08/2017",5,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments","Polyéthylène","2,77 x 1,85 x 1,58","5,12 m²",-112.5,"220 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 781 € TTC","NC.",7355,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm"]
[220,"SMVE","EYVI 07 PTE",null,"2011-008","texte n°118 du 06/04/2011",7,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 2 compartiments : \nbassin d'aération  (1 500 L)\nclarificateur  (1 000 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","1,80 x 1,27 x 2,05","2,3 m²",-15,"110 kg","gravitaire","du clarificateur au bassin d'aération par une pompe de recirculation","1 diffuseur fines bulles à disque membranaire microperforé placé en fond de bassin et alimenté par un surpresseur","en cas d'installation dans un lieu confiné : extraction des gaz en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,58 kWh/jour","environ 65 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier usager – Microstation d’épuration EYVI 07, Version 3, mars 2011, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 922 € TTC","Contrat d'entretien : 145 € TTC / an","16 319 € TTC","cuve : 10 ans"]
[377,"ELOY WATER","X-PERCO France QT 5 EH",null,"2013-012","texte n°69 du 27/11/2013",5,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments : \n1 décanteur primaire (2,4 m³) avec préfiltre \n1 filtre (1,6 m³) rempli de fibre de bois appelée Xylit","Polyéthylène","3,30 x 1,20 x 1,76","4 m²",-145,"273 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un té de répartition et deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit et munie d'un extracteur éolien\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur du niveau d'eau dans le filtre : tige + flotteur  ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","Tous les 9 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager X-perco France GT 5 EH, 27 septembre 2013, 38 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","5 932 € TTC","Contrat d'entretien : 162 € TTC/an","Sans contrat : 10 740 € TTC\nAvec contrat : 13 170 € TTC","cuve : 20 ans","45 cm"]
[306,"WPL Limited","WPL DIAMOND EH5",null,"2012-039","texte n°81 du 18/10/2012",5,"Microstation à cultures libres","Dégrilleur entrefer 100*25           \nMonocuve à 2 compartiments :\nbassin d'aération (0,64 m³)\nclarificateur (1,12 m³)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve tronconique\ndiamètre : 1,85 m\nhauteur : 2,34 m","2,7 m²",-10,"154 kg","gravitaire\n","néant\n","1 diffuseur à membrane tubulaire micro-perforée placé dans un tube d'aération central","entrée d'air\nOU\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée en hauteur","alarme sonore","Oui","2,3 kWh/jour","environ 95 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide installation, WPL Diamond EH5 », 8 août 2012, 28 pages ; « Guide d’opération et maintenance, WPL Diamond EH5 », 8 août 2012, 20 pages ; « Livret d’entretien, WPL Diamond EH5 », 2 août 2012, 11 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5 964 € TTC","contrat d'entretien : 150€ TTC / an","17129 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[748,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact, modèle BRIO 6",null,"2017-007-ext02","texte n° 65 du 25/08/2017",6,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments","Polyéthylène","3,13 x 1,85 x 1,58","5,8 m²",-112.5,"240 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","22 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 980 € TTC","NC.",7411,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm"]
[743,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE 5 EH",null,"2017-005","texte n° 46 du 24/08/2017",5,"Filtre compact","2 cuves :  \n1 fosse Phyto Plus 3 000 L\n+ 1 filtre Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse :  2,90 x 1,16 x 1,31\nFiltre : 2,90 x 1,16 x 1,31","6,8 m²","Filtre : -114","Fosse :  132 kg\nFiltre : 580 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE :  entrée d'air située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","17 mois","possible","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 980 € TTC","150 € TTC / an","Sans Contrat : 8 258 € \nAvec contrat : 10 500 €","10 ans","30 cm"]
[509,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-5ST",null,"2015-002- ext01","Texte n°80 du 17/03/2015",5,"Microstation à cultures fixées","2 cuves Sotralentz  :\ndécanteur (3 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (2 260 L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,44                Réacteur/Clarificateur  :1,90 x 1,19 x 1,44","Décanteur : \n3,2 m²\nRéacteur : \n2,3 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 5min/h","2 diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,10 kWh/jour ","environ 45 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 20 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","5 980 à 7 973 € TTC","125 €  TTC / an","10 819 à 12 812 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[657,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 6 EH",null,"2016-003-ext20","Texte n°115 du 9/07/2016",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE \n+\n1 filtre compact","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 3,84 x 1,21 x 1,52\nFiltre : 3,10 x 1,21 x 1,57","9 m²","Filtre : - 111","Filtre : 2 300 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","32 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 990 € TTC","72 € de contrat annuel + 136€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an","9 982 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[672,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton U1, 06 EH",null,"2016-003-ext37","Texte n°115 du 9/07/2016",6,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 3 x 1,25 x 1,55\nFiltre : 3,10 x 1,25 x 2","8 m²","Filtre : - 152","Filtre : 2 450 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","32 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 990 € TTC","72 € de contrat annuel + 136€ maintenance annuelle + 59€ de vidange / an","9 982 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[172,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 6 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",6,"Filtre compact","FTE EPARCO (5 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (7 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 2,03 x 3 x 1,47\nFiltre : 1,88 x 4,18 x 0,86","filière : 6,1 + 7,9 m²",-72,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[173,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 7 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",7,"Filtre compact","FTE EPARCO (5 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (7 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Fosse : 2,03 x 3 x 1,47\nFiltre : 1,88 x 4,18 x 0,86","filière : 6,1 + 7,9 m²",-72,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[174,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 8 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",8,"Filtre compact","FTE EPARCO (6 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (10 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 11,2 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[175,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 9 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",9,"Filtre compact","FTE EPARCO (7 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (10 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 11,2 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[176,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 10 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",10,"Filtre compact","FTE EPARCO (8 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (10 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 11,2 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[177,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 11 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",11,"Filtre compact","FTE EPARCO (9 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[178,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 12 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",12,"Filtre compact","FTE EPARCO (10 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[179,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 13 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",13,"Filtre compact","FTE EPARCO (11 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[180,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 14 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",14,"Filtre compact","FTE EPARCO (12 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (14 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 15,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à deux voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[181,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 15 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",15,"Filtre compact","FTE EPARCO (13 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (15 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 5 m² : 1,88 x 2,98 x 0,86","filtres : 16,8 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[182,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 16 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",16,"Filtre compact","FTE EPARCO (14 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[183,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 17 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",17,"Filtre compact","FTE EPARCO (15 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[184,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 18 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",18,"Filtre compact","FTE EPARCO (16 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[185,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 19 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",19,"Filtre compact","FTE EPARCO (17 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[186,"EPARCO","FILTRE A MASSIF DE ZEOLITHE 20 EH",null,"2010-023","texte n°105 du 04/12/2010",20,"Filtre compact","FTE EPARCO (18 m³) avec détecteur de niveaux de boues \n+ \nfiltre compact rempli de zéolithe de type chabasite (21 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3 filtres 7 m² : 1,88 x 4,18 x 0,86","filtres : 23,7 m²",-72,"non renseigné","auget ou répartiteur à trois voies","sans objet","sans objet","entrée d'air et extraction d'air piquée en amont de la FTE et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par les cheminées d'aération","alarme visuelle","Non","0,03 kWh/jour si détecteur de boues","environ 2 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les 5 à 10 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'utilisateur de la filière compacte EPARCO, 21 pages, 5 juillet 2010","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","5 EH = 10 166 € TTC","Non","5 EH = 11 600 € TTC","cuve : 10 ans"]
[557,"REMACLE","THETIS CLEAN 5EH",null,"2015-009","texte n°86 du                                          02/07/15",5,"Microstation à culture fixée  (procédé du lit fluidisé)","Une cuve a trois compartiments :                                 décanteur primaire                                                 réacteur biologique                                                           clarificateur","Béton","Cuve cylindrique                                                 diamètre de 2,33 m                                        hauteur de 1,84 m","4,26 m²",-5,"4 600 kg","Gravitaire","Recirculation dans le décanteur primaire par une pompe à injection d'air placée dans le clarificateur","Deux tubes membranaires microperforés placés en fond de compartiment","Canalisation d'amenée des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire                                     +                                                   Canalisation d'écoulement :  extraction des gaz amenés au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","0,78 kWh/j","32,03 | TTC/an","LP-80 : 35 dBA                                 JDK 80 : <33 dBA","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 6 mois","Interdit","Avec ou sans nappe","GUIDE DE L'USAGER - THETIS CLEAN 5 EH, 2 avril 2015, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","5970,03 |","120 | TTC/ an","14833,39 |","Organes mécaniques/ électromécaniques :                  2ans                                             Cuve : 10 ans","80 cm "]
[41,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","BIO REACTION SYSTEM \nSBR 5 000 Litres",null,"2010-010","texte n°150 du 30/07/2010 annulé et remplacé par le texte n°90 du 26/04/2014\nannulé et remplacé par le texte n°98 du 11/03/2015 annulé et remplacé par le texte n°55 du10/10/2015",5,"Microstation à cultures fixées","3 cuves : \nFTE (2 000L)\n bioréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires en PEHD\ndécanteur secondaire (1 000L)","PEHD","Décanteur primaire : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : \n1,90 x 1,19 x 1,44\nDécanteur secondaire : \n1,70 x 0,77 x 1,23","décanteur = 2,3 m²\nréacteur = 2,3 m²\ndécanteur secondaire = 1,3 m²",-13,"Non renseigné","Gravitaire","sans objet","2 diffuseurs à membrane microperforée sous forme de tube placés au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur ","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,16 kwh/j","environ 89 € / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisateur d’une station d’épuration BIO REACTION SYSTEM de PHYTOPLUS ENVIRONNEMENT – modèles « SBR-5 000 & 6 000 & 7 000 litres », jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-7 500 litres Monobloc », jusqu’à 5/6 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-8 000 litres », jusqu’à 8/10 Equivalents-Habitants, modèles « SBR-9 000 & 10 000 litres », jusqu’à 10 Equivalents-Habitants, modèle « SBR-11 000 litres », jusqu’à 15 Equivalents-Habitant, modèle « SBR-13 000 litres », jusqu’à 20 EquivalentsHabitant, juin 2015, 136 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","5980 €TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an ","Sans Contrat : 10 711 € TTC Avec Contrat : 12 954 € TTC","cuve : 10 ans   \nsurpresseur : 1 an","40 cm"]
[170,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BA5 EH",null,"2010-022 \net\n2010-022bis","texte n°98 du 07/10/2010\net\ntexte n°176 du 11/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°104 du 10/08/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (3 m3) \ntraitement biologique aérobie avec disques en polyéthylène (2 compartiments : 0,24 et 0,23 m3) \ndécanteur final (0,42 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2 m\nhauteur : 1,85 à 2,65 m (selon modèle)","3,2 m²",-8.5,"310 à 380 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage. Pas de recirculation pour l'agrément 2010-022 bis","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle ou sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","KINGSPAN ENVIRONMENTAL – Kingspan BioDisc, guide d’installation du BioDisc modèle BA », février 2012, 41 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n300 € TTC / an","13 432 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[623,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  7 EH",null,"2016-003-ext03","texte n°109 du 19/05/2016",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE 3,7 m³ (ECOFLO PE1) ou 4 m³ (APC Millenium) \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,93 m²)","PEHD","FTE au choix : \n2,47 x 1,7 x 1,71 ou \n3,32 x 1,21 x 1,41\n\nFiltre : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtre : 4 m²","Filtre : -108","FTE Ecoflo PE1 : 185 kg              FTE APC Millenium : 130 kg               Filtre : 458 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 030 € TTC","Contrat d'entretien :\n75 € TTC / an","10 605 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[616,"KINGSPAN Environnemental","BIOFICIENT+ 6",null,"2016-002","texte n°191 du 31/03/2016\nannulé et remplacé par le\ntexte n°94 du 05/07/2017",6,"Microstation à cultures fixées (procédé du lit fluidisé)","Monocuve : \ndécanteur primaire (2,50 m³) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (0,83m³) \ndécanteur final (0,25 m³)","Polyéthylène (PE)","cuve cylindrique à axe Horizontal\n2,48 x 1,69 x 2,05","4,2 m²",-10,"295 Kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe à injection d'air","1 disque membranaire microperforé","entrée d'air au dessus du toit avec extracteur\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit avec extracteur","alarme visuelle","Oui","1,92 kWh/jour (Thomas)","environ 79 € / an","33 dB bibus               35 dB Thomas","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’installation et mode d’emploi, Bioficient+ 6, Bioficient+ 10, 3 mai 2017, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 030 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","15 120 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","126 cm"]
[141,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 5",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,35 m²)","Polyéthylène","Filtre : 2,75 x 1,25 x 1,36","Filtre : 3,4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 050 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","11 225 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[143,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 6",null,"2012-026-ext12","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,93 m²)","Polyéthylène","Filtre : 3,32 x 1,21 x 1,36","Filtre : 4 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 050 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","11 427 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[477,"SEBICO","AQUAMERIS AQ2/5P",null,"2014-020-ext02","Texte n°73 du 07/10/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Cuve parallélépipédique à 3 compartiments : Décanteur primaire ( 2 500 L)                      Réacteur (1 000 L)                                      Clarificateur (1 000  L)","PEHD","2,80 x 1,64 x 1,87","5 m²",-3,"289 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe de recirculation","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore (option)","Oui","1,65 kWh/jour","Environ 68 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Microstations Aquaméris AQ2 – Modèles 4, 5 et 6 EH, version 272P32140901 du 1er septembre 2014, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 060 € TTC","Non renseigné","Sans Contrat : 13 319 €   Avec contrat :  14 316 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 1 ans","50 cm"]
[368,"AMMERMANN","AQUATOP 4 EH",null,"2013-010","texte n°78 du 30/08/2013",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 100 L)\nréacteur biologique (930 L)\nclarificateur (650 L)","Béton","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,20 m\nhauteur : 2,30 m","4 m²",-10,null,"Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés au fond du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,6 KWh/j","environ 25 € TTC / an","35 ou 40 dB suivant le type de surpresseur","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d’emploi pour la microstation d’épuration à lit fixe Ammermann AQUATOP 4 EH, 18 juillet 2013, 36 pages ; Livret d’entretien, janvier 2012, 7 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 130 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","17 224 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n"]
[724,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR6/4000G",null," 2012-003-mod01"," texte n°100 du 15/08/17",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,4 m3) \nréacteur biologique (0,9 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,60 x 1,64 x 2,24","4,3 m²",-7.5,"300 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","38 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe"," Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 130 € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","de 10 873 à 12 321 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[731,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 6/4000P",null,"2017-004-mod01","Texte n°100 du 15/08/17",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,4 m3) \nréacteur biologique (0,9m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,60 x 1,64 x 2,24","4,3 m²",28.5,"300 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53  € TTC / an","38 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 130 € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","de 12 060 à 13 957 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[50,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 4",null,"2012-026-ext38","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,84 m²)","Béton","Filtre : 2,79 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 30 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 170 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","10 677 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[49,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 4",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,84 m²)","Béton","Filtre : 2,79 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,4 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 30 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 170 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","10 955 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[102,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 6",null,"2012-026-ext02\net\n2012-026-ext02-mod01","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) OU FTE Epurfix (3,06 m³) \navec préfiltre\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,11 m²)","PEHD","Filtre : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 5 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 22 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 180 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","11 565 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[226,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 5 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",5,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault (3m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n5 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE\n","Surface du filtre :\n\nétanche :\n18,90 m²\n\nnon étanche :      40,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 219 (non étanche) à 8 252 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","7 654 à 9 688 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[658,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S1, 7 EH",null,"2016-003-ext21","Texte n°115 du 9/07/2016",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE \n+\n1 filtre compact","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 3,84 x 1,21 x 1,52\nFiltre : 3,84 x 1,21 x 1,57","10 m²","Filtre : - 111","Filtre : 2 760 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 249 € TTC","76 € de contrat annuel + 160€ maintenance annuelle + 67€ de vidange / an","10 779 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[666,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Béton S2, 7 EH",null,"2016-003-ext30","Texte n°115 du 9/07/2016",7,"Filtre compact","2 cuves :\n1 FTE + 1 filtre","FTE : béton\nFiltres : béton","FTE : 2,95 x 1,24 x 1,80\nFiltre : 3,87 x 1,24 x 1,80","9 m²","Filtre : - 150","Filtre : 2650 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","Ventilation de la FTE classisque\n+\nVentilation du filtre une ouverture d’un diamètre de 100 mm (chapeau PVC) sur le couvercle","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","28 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme \"filtre ECOFLO Béton \" de 5 à 20 EH, mai 2016, 50 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 249 € TTC","76 € de contrat annuel + 160€ maintenance annuelle + 67€ de vidange / an","10 779 € TTC","Cuves et équipements : 10 ans \nComposants éléctromécaniques  : 2 ans ","50 cm"]
[99,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 5",null,"2012-027","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","PEHD","Filtre : 2,03 x 2,01 x 1,5","Filtre : 4,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 250 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","11 370 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[156,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 4EH 4500",null,"2010-015","texte n°67 du 06/10/2010 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",3,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 340 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,14 kWh/jour","environ 47 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en décembre 2011, 50 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 260 € TTC","Contrat : 130 € TTC / an","14 363 € TTC","cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[157,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 4EH 4500",null,"2010-015 bis","texte n°51 du 12/05/2012\nannulé et remplacé par le \ntexte n°124 du 03/11/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 340 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,14 kWh/jour","environ 47 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en décembre 2011, 50 pages et Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 260 € TTC","Contrat : 130 € TTC / an","14 363 € TTC","cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[162,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 4EH Inox",null,"2012-018","texte n°175 du 11/07/2012",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 320 L)\nréacteur biologique (950 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (950 L)","Cuve : béton\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 1,85","3,76 m2",-2,"2 700 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,14 kWh/jour","environ 47 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 260 € TTC","Contrat : 130 € TTC / an","14 363 € TTC","cuve 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[305,"ALBIXON","TP-5EO",null,"2012-038","texte n°76 du 18/10/2012",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (0,385m³)\nbassin d'aération (1,3m³)\nclarificateur (0,5 m³)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,62 m\nhauteur : 2,00 m","2,1 m²",-24,"non renseigné","gravitaire\n","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","3 diffuseurs sous forme de tube placés dans le décanteur et 2 diffuseurs au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour","environ 44 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","Le guide d’utilisation « Microstation d’épuration des eaux usées – TP-5EO (max. 5 personnes) », version du 27 août 2012, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 280 € TTC","contrat d'entretien : 120€ TTC / an","13 193 € TTC","cuve : 25 ans"]
[488,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 5EH \ncloisons Inox",null,"\n2015-001-ext03"," texte n°106 du 3/02/15",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 060 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 850 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,91 KWh/j","environ 37 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 355 € TTC","Contrat : 140 € TTC / an","Sans contrat : 9 134 € TTC Avec contrat : 11 239 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[489,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 5 EH\ncloisons BFHP",null,"2015-001-ext04","texte n° 106 du 3/02/15",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1017 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (954 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : béton (BFHP)","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"Non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,91 KWh/j","environ 37 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 355 € TTC","Contrat : 140 € TTC / an","Sans contrat : 9 134 € TTC Avec contrat : 11 239 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[52,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 5",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","Béton","Filtre : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,7 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 370 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","11 485 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[491,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 5EH \n",null,"\n2015-001-ext13","\ntexte n°190 du 31/03/2016",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3000 L)\nréacteur biologique (1 090 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (960 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2,38 x 1,58 x 2,24","3,76 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","213 Kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 0,80 kWh ","environ 33 € / an","EL-S 43dB ","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 376 € TTC",141,"Sans contrat : 7 541 € TTC Avec contrat : 9 301 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[362,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU PP T5",null,"2013-004","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (0,59m3) ;\n- réacteur biologique à culture libre (0,86m3);\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,16m3);\n- zone de stockage des boues (0,32m3)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,30 m \ndiamètre: 1,32","1,4 m²",-40,"300 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","1,44 kWh/jour","environ 59 € TTC / an","35 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 380 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","sans contrat : 15 360 € TTC\navec contrat : 18 760 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[363,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T5",null,"2013-004-ext01","texte n°110 du 08/08/2013, annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/13",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (0,59m3)\n- réacteur biologique à culture libre (0,86m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,16m3)\n- zone de stockage des boues (0,32m3)\n- 1 compartiment technique","\nPolypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 1,33 m","1,4 m²",-40,"300 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","1,44 kWh/jour","environ 59 € TTC / an","35 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 380 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","sans contrat : 15 360 € TTC\navec contrat : 18 760 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[1,"NEVE Environnement","TOPAZE T5 AVEC FILTRE A SABLE",null,"2010-003 bis","texte n°143 du 09/07/2010, texte n° 93 du 10/09/2011, texte n°110 du 08/08/2013 annulés et remplacés par texte n°80 du 28/11/2013",5,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 5 compartiments :\n- décanteur primaire (0,49 m³)\n- réacteur biologique (0,70 m³) avec clarificateur conique(0,16 m³)\n- filtre à sable (Vol = 0,09 m³ - Surf. = 0,05 m²)\n- 1 stockage des boues (0,23 m³)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","1,14 x 1,04 x 2,32","1,2 m²",-50,"380 kg + 50 kg de sable","du bassin d'accumulation vers le bassin d'aération par pompe à injection d'air (airlift),\ndu bassin d'aération vers le clarificateur par une 2ème pompe airlift,\ndu clarificateur au filtre à sable par surverse,\nrelevage des EU traitées par une 3ème pompe airlift","du clarificateur au bassin d'aération par gravité,\ndu bassin d'aération vers le stockage des boues par une 4ème pompe airlift,\nvidange des boues par une 5ème pompe airlift,\nrenvoi des MES du filtre à sable au bassin d'accumulation par une 6ème pompe airlift","2 diffuseurs fines bulles dans le bassin d'accumulation et d'aération, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle\npoire de niveau","Oui","1,44 kWh/jour","environ 59 € TTC / an","35 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 27p ; Notice d'entretien Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable juin 2013, 31p ; Stations TOPAZE - Livret d'entretien T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 34p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 400 € TTC  ","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an\n1 visite / an","sans contrat : 15 355 € TTC\navec contrat : 18 765 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[27,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD12",null,"2011-015","texte n°92 du 10/09/2011",2,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (3 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (3,3 m²)\nSD12 : 2 unités sur 1 ligne","Polyéthylène","FTE : 2,57 x 1,20 x 1,43\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable du SD12 : \n2,9 x 1,2 x 0,5","Filtre = 3,3 m²",-80,"FTE : 135 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en juillet 2011, 40 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 430 € TTC","Non","8 180 € TTC",null,"50 cm"]
[199,"ALIAXIS UI","PureStation EP600 ",null,"2011-003 et \n2011-003 bis \net 2011-003 bis-mod01","\ntexte n°112 du 04/02/2011 (2011-003) et texte n°166 du 04/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°119 du 06/11/2015",4,"Microstation à cultures libres","3 cuves : \ndécanteur primaire (1,10m3)\nréacteur avec clarification intermédiaire (1,15 m3)\ndécanteur final (1,10m3)","Polyéthylène copolymère Haute Performance ","décanteur primaire : 1,17 x 1,17 x 1,85\nréacteur : 1,17 x 1,17 x 1,85\ndécanteur final : 1,17 x 1,17 x 1,85","4,1 m²",-6,"270 kg","d’un compartiment à un autre par deux pompes à injection d’air","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur","2 diffuseurs à membrane sous forme de tubes","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","SECOH : 0,55 kWh/jour","environ 23 € TTC / an","39 dB","Décanteur < à 30 %","4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur, PureStation EP600, Août 2015, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 447 € TTC","Contrat d'entretien : 150 € TTC / an","16 614 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","47 cm"]
[431,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-8EH",null,"2012-005-ext01","texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (1,38m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (1,33m3)\nclarificateur (0,35m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,60\nhauteur : 2,20","2,0 m²",-20,"200 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","40 dB","Chambre de prétraitement < à 30%","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d’épuration AQUATEC VFL®, type AT, 19/05/2016, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 448 € TTC","Contrat d'entretien : 120 € TTC / an","15 071 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","Non renseigné"]
[551,"MALL GmbH","SANOCLEAN 4EH BETON",null,"2015-006","texte n°109                  du 17/06/2015",4,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :               décanteur primaire de 1,9 m3                                    réacteur biologique de 1,7 m3","Béton","Cuve cylindrique                                                 diamètre de 2,20 m                                        hauteur de 2,25 m","3,8 m²",-10,"Cône : 1 450 kg                       Cuve : 4 100 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Recirculation dans le compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur placé au fond du réacteur biologique","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire                                     +                                                Canalisation d'écoulement :  extraction des gaz amenés à 40 cm au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","1,4 kWh/j","57,49 | TTC/ an","jusqu'à 38 dBA","Décanteur < à    30%","Tous les 8 mois (35 cm de hauteur de boues)","Interdit","Hors nappe","Microstation d'épuration  SBR SanoClean 4 EH PE - SanoClean 4 EH Béton - Instructions d'utilisation, d'entretien et de maintenance des microstations d'éputation, mars 2015, 101 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 471,35 |","100 | TTC/ an","13 904 |","Cuves : 2 ans Equipement électromécanique :        2 ans","30 cm "]
[552,"MALL GmbH","SANOCLEAN 4EH BETON",null,"2015-006-mod01","texte n°109                  du 17/06/2015",4,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :               décanteur primaire de 1,9 m3                                    réacteur biologique de 1,7 m3","Béton","Cuve cylindrique                                                      diamètre de 2,24 m                                               hauteur de 2,31 m","3,94 m²",-10,"Cône : 1 450 kg                       Anneau : 2 050 kg                           Elément de fond : 2 260 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Recirculation dans le compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur placé au fond du réacteur biologique","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire                                     +                                                Canalisation d'écoulement :  extraction des gaz amenés à 40 cm au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","1,4 kWh/j","57,49 | TTC/ an","jusqu'à 38 dBA","Décanteur < à    30%","Tous les 8 mois (35 cm de hauteur de boues)","Interdit","Hors nappe","Microstation d'épuration  SBR SanoClean 4 EH PE - SanoClean 4 EH Béton - Instructions d'utilisation, d'entretien et de maintenance des microstations d'éputation, mars 2015, 101 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 471,35 |","100 | TTC/ an","13 904 |","Cuves : 2 ans Equipement électromécanique :        2 ans","30 cm "]
[388,"DMT Milieutechnologie BV","IWOX 4",null,"2013-014","texte n°111 du 22/12/2013\n",4,"Microstation à cultures libres","2 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1730 L)\nréacteur biologique avec zone de clarification (1730 L)\n","PEHD","cuves cylindriques\ndiamètre : 1,1 m\nhauteur : 2,21 m","2 m²","non renseigné","non renseigné","du décanteur primaire au réacteur biologique par une pompe à injection d'air\ndu réacteur au clarificateur par gravité","du clarificateur au réacteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en continu par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel technique & d’entretien – IWOX® – Dispositif de traitement des eaux usées domestiques – IWOX® 4 et IWOX® 4 Plus, décembre 2013, 59 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 500 € TTC","contrat d'entretien : 138 € TTC / an","Sans contrat : 14 073 € TTC\nAvec contrat : 16 143 € TTC","composants électromécaniques : \n1 an"]
[474,"ROTO Group","VODALYS 6 EH",null,"2014-018\n2014-018-mod01","Texte n°109 du 02/10/2014 annulé et remplacé par le texte n°132 du 17/08/2017",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (2 470 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(1 700 L)","Polyéthylène","2,45 x 1,80 x 2,00","4,5 m²",-5,"210 kg","du décanteur au compartiment de traitement par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du compartiment de traitement au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,50 kWh/jour","Environ 62 € TTC / an","38 à 45 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et carnet d'entretien - Micro-stations d'épuration - Gamme Vodalys® - Vodalys® 6 EH, Vodalys® 10 EH, Vodalys® 14 EH, 26 avril 2017, 55 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 504 € TTC","100 € TTC / an","Sans Contrat : 13 675 €   Avec contrat :  15 170 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","52 cm"]
[212,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO QUICK 4EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve carat 3750 :\ndécanteur (1,3 m³)\nbioréacteur (1,28 m³)","Polypropylène","1 cuve à 2 compartiments :\n1,14 x 1,75 x 1,59 (par compartiment)","4 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à injection d'air pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à injection d'air munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,72 kWh/jour","environ 30 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 506 € TTC","Contrat d'entretien : 100 € TTC / an","14 452 € TTC","cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans"]
[101,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 6",null,"2012-027","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,11 m²)","PEHD","Filtre : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 5 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 550 € TTC","Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an","11 725 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[475,"SEBICO","AQUAMERIS AQ2/6P",null,"2014-020","Texte n°73 du 07/10/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Cuve parallélépipédique à 3 compartiments : Décanteur primaire ( 2 500 L)                      Réacteur (1 000 L)                                      Clarificateur (1 000  L)","PEHD","2,80 x 1,64 x 1,87","5 m²",-3,"295 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe de recirculation","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore (option)","Oui","1,65 kWh/jour","Environ 68 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Microstations Aquaméris AQ2 – Modèles 4, 5 et 6 EH, version 272P32140901 du 1er septembre 2014, 32 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 558 € TTC","Non renseigné","Sans Contrat : 14 076 €   Avec contrat :  15 073 €","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 1 ans","50 cm"]
[53,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 5",null,"2012-026-ext39","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","Béton","Filtre : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,7 m²",-107,"FTE :  1850 kg\nFiltre : 2067 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 570 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","11 282 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[254,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,2 x 1,37","Filtre : 4,6 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 570 € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","11 595 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[54,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 6",null,"2012-029","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,57","Filtre : 4,6 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 570 € TTC","Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an","11 745 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[55,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Béton 6",null,"2012-026-ext40","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,57","Filtre : 4,6 m²",-107,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget bidirectionnel à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 570 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","11 857 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[215,"KMG Killarney Plastics","TRICEL FR 6/3000",null,"2011-006","texte du 07/03/2012 annulé et remplacé par le texte n°127 du 22/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°86 du 17/03/2012 annulé et remplacé par le texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (1,4m3) \nréacteur biologique (0,9m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,10 x 1,64 x 2,24","3,5 m²",-7.5,"275 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","36 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","« Tricel FR6-20 - Manuel technique TMT », décembre 2012, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 600 € TTC","Contrat d'entretien : 110 € TTC / an","de 11 478 à 15 538 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","75 cm"]
[98,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 5",null,"2010-018 \net\n2010-018 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,11 m²)","PEHD","Filtre : 2,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 5 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 640 € TTC","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","11 365 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[243,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL ATF-8EH",null,"2011-023","texte n°86 du 04/01/2012",8,"Microstation à cultures libres \ncomplétée d'une chambre d'accumulation des boues et d'un filtre à sable","3 cuves :\nbioréacteur à 6 compartiments : chbre de prétraitement à 4 compartiments (1,01m3), bassin d'aération (1,52m3) et clarificateur (0,42m3)\nchambre d'accumulation des boues (2m3)\ncuve du filtre à sable (0,168m3) à 2 compartiments : chbre de sédimentation et de filtration","Polypropylène","bioréacteur : \ndiamètre 1,75 hauteur 2,20\nchbre d'accumulation des boues :\ndiamètre 130 hauteur 220\ncuve du filtre à sable : \ndiamètre 100 hauteur 220","4,1 m²",-35,"non renseigné","gravitaire\n\nLavage du sable par inversion de courant à l'aide de la pompe située dans la chbre de sédimentation","dans la chbre de prétraitement, du dernier au 1er compartiment par une pompe à air\ndu clarif au bassin d’aération et au 3ème compartiment de la chbre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air\ndu dernier compartiment de la chbre de prétraitement à la chbre d'accumulation des boues par une pompe à injection d'air\nde la chbre de sédimentation au bassin d'aération par une pompe immergée","2 diffuseurs fines bulles à membrane microperforée placé en fond de bassin et alimenté par un surpresseur\n1 pompe air lift à grosses bulles sous le dégrilleur\n1 diffuseur à membrane microperforée placé au fond de la chambre d'accumulation des boues","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie au faîte du toit, munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,7 kWh/jour","environ 70 € TTC / an","70 dB","Chambre de prétraitement < à 30%","Tous les 8 mois","interdit","hors nappe","Installation, montage et fonctionnement des stations d’épuration AQUATEC VFL ATF-8EH, version août 2011, 49 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 650 € TTC","Contrat d'entretien : 150 € TTC / an","14 927 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","50 cm"]
[490,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 6EH \ncloisons Inox",null,"\n2015-001-ext05","texte n°106 du 3/02/15",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 890 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 170 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 900 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,97 Kwh/j","environ 40 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 661 € TTC","Contrat : 140 € TTC / an","Sans contrat : 9 732 € TTC Avec contrat : 11 867 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[492,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 6EH\ncloisons BFHP",null,"2015-001-ext06"," texte n°106 du 3/02/15",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 870  L)\nréacteur biologique (1 050 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1  053 L)","Cuve : béton (BFHP)\nCloisons : béton (BFHP)","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"Non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","0,97 Kwh/j","environ 40 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 661 € TTC","Contrat : 140 € TTC / an","Sans contrat : 9 732 € TTC Avec contrat : 11 867 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[716,"SIMOP","BIOXYMOP 6027/06 (6EH)",null,"2017-008","Texte n° 66 du 25/08/2017",6,"Microstation à culture fixée  (procédé du lit fluidisé)","1 cuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2,93 m3)\nbassin d'aération (1,14 m3)\nclarificateur (0,99 m3)\n","Polyéthylène\nhaute densitée\n(PEHD)","2,41 x 1,91 x 1,85","4,6 m²","+5","370 kg","Gravitaire","Du clarificateur vers le décanteur primaire (airlift)","1  Aérateur à fines bulles  sous forme de tubes microperforé","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur- Filtre : Entrée d'air située au-dessus du sol et équipée d'un chapeau d'évent\n+\nextraction des gaz pris sur la fosse et le réacteur biologique par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit de l'habitation avec un extracteur","alarme visuelle ","Oui",1.04,"43 €/an","38 dB","< 30% du volume utile du décanteur primaire","9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager BIOXYMOP, Modèle BIOXYMOP 6027/06, SIMOP, Juillet 2017, 31 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 678 € TTC","130 € TTC/an","Sans contrat : 12346,71\nAvec contrat : 14290,21","Cuve : 20 ans","60 cm"]
[493,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 6EH \n",null,"\n2015-001-ext14","\ntexte n°190 du 31/03/2016",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3000 L)\nréacteur biologique (1 090 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1060 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2,38 x 1,58 x 2,24","3,76 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","213 Kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 1,23 kWh  Secoh JDK                    0,83 kWh","environ 34 € / an (Secoh JDK)","EL-S 40dB  Secoh JDK <=38dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 16 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 683 € TTC",141,"Sans contrat : 8 066 € TTC Avec contrat : 9 826 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[187,"BIOROCK","BIOROCK D5",null,"2010-026 \net\n2010-026 bis \n(modification du guide)","texte n°117 du 06/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°167 du 04/07/2012 et texte n°114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",5,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments \n(2m3 + 1m3)\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée \n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,3 m²","Filtre : - 110","Filtre : 186 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Guide destiné à l’usager pour le mise en service et l’entretien : Filière BIOROCK D5, 10 avril 2012, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 759 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € HT / an","12 517 € TTC","Non communiqué","60 cm"]
[470,"REWATEC","SOLIDO 5 E-35",null,"2014-017","Texte n°108 du 02/10/2014",5,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (1 830 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(1 630 L)","Polyéthylène","2,40 x 1,24 x 1,66","3 m²",0,"200 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,70 kWh/j","Environ 29 € TTC / an","40 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 764 € TTC","150 €/an","14 848 € TTC","cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","14 cm"]
[471,"REWATEC","SOLIDO 5 E-35",null,"2014-017-mod01","Texte n°108 du 02/10/2014",5,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (1 830 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(1 630 L)","Polyéthylène","2,40 x 1,24 x 1,66","3 m²",0,"200 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,49 kWh/j","Environ 21 € TTC / an","40 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 764 € TTC","150 €/an","14 848 € TTC","cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","14 cm"]
[472,"REWATEC","SOLIDO 6 E-45",null,"2014-017-mod01-ext01","Texte n°108 du 02/10/2014",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (2 130 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(2 060 L)","Polyéthylène","3,07 x 1,22 x 1,66","4 m²",0,"240 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,73\nà 0,94 kWh/j","Environ 30 à 39 € TTC / an","40 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Instructions d'installation et de montage - Cuves MONOLITH II pour la gamme de microstations SOLIDO, 30 juillet 2014, 21 pages\nDocumentation technique (Mode d'emploi avec journal d'exploitation inclus) - Microstation SBR SOLIDO, 30 juillet, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 764 € TTC","150 €/an","15 343 € TTC","cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : 3 ans","14 cm"]
[399,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BA 6",null,"2014-001","texte n°92 du 01/02/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (2,2 m3) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (0,49 m3) \ndécanteur final (0,42 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2 m\nhauteur : 2,16 à 2,46 m (selon modèle)","3,2 m²",-8.5,"310 à 370 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi BioDisc BA 6 - BB 10 - BC 18, 25 novembre 2013, 23 pages ; Guide d'installation BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 16 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 793 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","19 323 € TTC","cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[191,"STOC Environnement","OXYFILTRE 5",null,"2011-001 bis","texte n°50 du 12/05/2012",5,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","2 cuves :\n1ère cuve : bassin d'aération (1,9m3) et clarificateur (1,1m3)\n+\n2ème cuve : filtre à zéolithe (1,4m2)","Polyéthylène","microstep proxy : \n2,6 x 1,14 x 1,85 \nfiltroz : 1,5 x 1,17 x 1,7","3 m² + 1,8 m²","-","cuve 1 : 160 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par une pompe à injection d'air","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","3,4 kWh/jour","environ 140 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 50 %","Tous les ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager, Oxyfiltre 5, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 795 € TTC","Contrat d'entretien :\n170 € TTC / an","11 608 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans"]
[216,"KMG Killarney Plastics","TRICEL FR 6/4000",null,"2012-003","texte n°86 du 17/03/2012 annulé et remplacé par le \ntexte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,4 m3) \nréacteur biologique (0,9 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,7 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,60 x 1,64 x 2,24","4,3 m²",-7.5,"300 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,1 kWh/jour","environ 45 € TTC / an","36 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","« Tricel FR6-20 - Manuel technique TMT », décembre 2012, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 800 € TTC","Contrat d'entretien : 110 € TTC / an","de 10 968 à 12 498 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","0,75 m"]
[545,"ABAS","SIMBIOSE SB 4",null,"2013-013-ext01","texte n°85 du 15/04/2015\n",4,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 2,1 m3\nréacteur biologique de 1,0 m3\nclarificateur de 0,8 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,20 m\nhauteur de 1,66 m","4 m2",-7,"3 500 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","1,70 kWh/jour","environ 70 € TTC / an","36 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 817 €","Non renseigné","Sans contrat: 11 640 €               Avec contrat: 13 288 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm"]
[200,"ALIAXIS UI","PureStation EP900",null,"2012-017","texte n°166 du 04/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°119 du 06/11/2015",5,"Microstation à cultures libres","3 cuves : \ndécanteur primaire (2,70 m3)\nréacteur avec clarification intermédiaire (1,19 m3)\ndécanteur final (1,1 m3)","Polyéthylène copolymère Haute Performance ","décanteur : 2,36 x 1,21 x 2,00\nréacteur : 1,17 x 1,17 x 2,00\ndécanteur : 1,17 x 1,17 x 2,00","5,5 m²",-9,"324 kg","d’un compartiment à un autre par deux pompes à injection d’air","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur","2 diffuseurs à membrane sous forme de tubes","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,715 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","39 dB","Décanteur < à 30 %","7 mois","interdit","avec ou sans nappe",", PureStation EP900, version 10 avril 2012, 61 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 856 € TTC","Contrat d'entretien : 150 € TTC / an","14 556 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","47 cm"]
[434,"BIOROCK","BIOROCK D5-R",null,"2010-026-mod01","texte n° 114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",5,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments (2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+\n filtre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée (Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,3 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 197 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-S5, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 877 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 11 794 € TTC             Sans contrat : 9 551 € TTC","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm"]
[564,"BIOROCK","BIOROCK D-S5",null,"2010-026-mod02","texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016 ",5,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments (2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+\n filtre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée (Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,15 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,3 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 197 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-S5, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 877 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 11 794 € TTC             Sans contrat : 9 551 € TTC","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm"]
[599,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 5 EH (mod)",null,"2011-022-mod02","texte n°84 du 16/01/2016",5,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (10m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (10m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m  \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 2,5 x 2 x 0,6\n2ème étage :  5 x 2 x 0,4","10 m² + 10m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 877 à 9 867 €","Contrat d'entretien : 119,6 à 239,2 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 € TTC / 10 ans","9 120 à 13 905 € TTC","-","0 cm"]
[600,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 2 EH",null,"2011-022-mod01-ext09","texte n°84 du 16/01/2016",2,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (4m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (4m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m  \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 1,6 x 1,25 x 0,6\n2ème étage :  3,2 x 1,25 x 0,4","4 m² + 4 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 877 à 9 867 €","Contrat d'entretien : 119,6 à 239,2 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 € TTC / 10 ans","9 120 à 13 905 € TTC","-","0 cm"]
[601,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 3 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext01-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",3,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (6m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (6m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m  \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 2 x 1,5 x 0,6\n2ème étage :  4 x 1,5 x 0,4","6 m² + 6 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 877 à 9 867 €","Contrat d'entretien : 119,6 à 239,2 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 € TTC / 10 ans","9 120 à 13 905 € TTC","-","0 cm"]
[602,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 4 EH (mod)",null,"2011-022-mod01-ext02-mod01","texte n°84 du 16/01/2016",4,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (8m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (8m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m  \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 lits de 2 x 2 x 0,6\n2ème étage :  4 x 2 x 0,4","8 m² + 8 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 12 – 16 – 18 – 20 EH, octobre 2015, 51 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6 877 à 9 867 €","Contrat d'entretien : 119,6 à 239,2 € TTC / an\nCurage du FV : 59,8 € TTC / 10 ans","9 120 à 13 905 € TTC","-","0 cm"]
[166,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 1",null,"2010-020","texte n°109 du 04/11/2010 annulé et remplacé par le texte n°126 du 30/04/2013",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments (1 600L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (770L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",1.5,{"$f":"U500*365*0.1125","v":61.59375},null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","hors nappe","Mode d'emploi pour DELPHIN Compact - octobre 2010 et Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - septembre 2010","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 900 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC /an ","13 668 € TTC","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm"]
[546,"ABAS","SIMBIOSE SB 5",null,"2013-013-ext02","texte n°85 du 15/04/2015\n",5,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 2,1 m3\nréacteur biologique de 1,1 m3\nclarificateur de 0,9 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,20 m\nhauteur de 1,66 m","4 m2",-6,"3 600 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","2,21 à 2,28 KWh/j","environ 91 à 94 € TTC / an","38 à 42 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 937 €","Non renseigné","Sans contrat: 12 700 €               Avec contrat: 14 113 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm"]
[732,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 9/5000P",null,"2017-004-ext01","Texte n°100 du 15/08/17","9 EH","Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,41 m3) \nréacteur biologique (1,38 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,95 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,1 x 1,64 x 2,24","5,1 m²",28.5,"375 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",2.2999999999999998,"environ 94 € TTC / an","45 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 977  € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","de 14 700 à  18 713 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[510,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-7ST",null,"2015-002- ext02","Texte n°80 du 17/03/2015",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves Sotralentz  :\ndécanteur (3 000 L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (3250L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,44                Réacteur/Clarificateur  :2,70 x 1,19 x 1,44","Décanteur : \n3,2 m²\nRéacteur : \n3,2 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 7min/h","2 diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,55 kWh/jour","environ 64 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 14 mois ","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 977 à 8970 € TTC","125 €  TTC / an","12 257 à 14 250 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[511,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-7SB",null,"2015-002-ext03","Texte n°80 du 17/03/2015",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves Sebico :\ndécanteur (3 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (3000L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,40 x 1,20 x 1,50               Réacteur/Clarificateur  :2,40 x 1,20 x 1,50","Décanteur : \n2,9 m²\nRéacteur : \n2,9 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 7min/h","2 diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,55 kWh/jour ","environ 64 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 13 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 977 à 8970 € TTC","125 €  TTC / an","12 257 à 14 250 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[512,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-7TB",null,"2015-002-ext04","Texte n°80 du 17/03/2015",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves  Thebault:\ndécanteur (3 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (3040L 2/3 aération 1/3 clarificateur),  rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,60 x 1,20 x 1,48               Réacteur/Clarificateur  :2,60 x 1,20 x 1,48","Décanteur : \n3,1 m²\nRéacteur : \n3,1 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 7min/h","2 diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,55 kWh/jour ","environ 64 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 13 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6 977 à 8970 € TTC","125 €  TTC / an","12 257 à 14 250 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[725,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR9/5000G\net \n TRICEL Novo FR9/6000G",null," 2011-006-ext01-mod01\net\n2011-006-ext02-mod01"," texte n°100 du 15/08/17",9,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,41 ou 3,22 m3) \nréacteur biologique (1,38m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,95 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,1 x 1,64 x 2,24\n3,6 x 1,64 x 2,24","5,1 m²\n6 m²",-7.5,"375 ou 400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",2.1,85.847999999999999,"45 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe"," Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 980 à 7 570 € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","de 13 512 à 17 078 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[553,"MALL GmbH","SANOCLEAN 4EH  PE",null,"2015-007","texte n°109                  du 17/06/2015",4,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve a deux compartiments :              décanteur primaire de 1,6 m3                      réacteur biologique de 1,5 m3","PE","Cuve  cylindrique                                                               longueur : 2,00 m                                              largeur : 1,80 m                                               hauteur : 2,05 m","3,6 m²",-8,"Cuve : 450 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Recirculation dans le compartiment de prétraitement par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimenté par un surpresseur placé au fond du réacteur biologique","Canalisation de chute des eaux usées : entrée d'air prolongée en ventilation primaire                                     +                                                Canalisation d'écoulement :  extraction des gaz amenés à 40 cm au-dessus du faîtage et muni d'un extracteur","Alarme visuelle et sonore","Oui","1,0 kWh/j","41,06 | TTC/ an","jusqu'à 38 dBA","Décanteur < à    30%","Tous les 6 mois (50 cm de hauteur de boues)","Interdit","Hors nappe","Microstation d'épuration  SBR SanoClean 4 EH PE - SanoClean 4 EH Béton - Instructions d'utilisation, d'entretien et de maintenance des microstations d'éputation, mars 2015, 101 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 982,7 |","100 | TTC/ an",15881,"Cuves : 2 ans Equipement électromécanique :        2 ans","30 cm "]
[356,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n4 EH",null,"2010-016-ext01","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 270 L)\nréacteur biologique (980 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (990 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,29 x 1,7 x 1,93","4 m²",-2,"240 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,06 KWh/j","environ 44 € TTC / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G90 MB 4 EH, Oxyfix G90 MB 5 EH,Oxyfix G90 MB 6 EH, 43p, janvier 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","6 999 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","19 179 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm"]
[681,"EPUR","BIOFRANCE Passive 6 EH",null,"2016-009"," texte n° 45 du 17 septembre 2016  annulé et remplacé par le texte n°45 du 24 août  2017",6,"Filtre compact","Cuve cylindrique à axe vertical à 2 compartiments :\n– une fosse de 3,10 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 1,74 m² soit 2,61 m3","Béton","2,26 x 2,26 x 2,41","4 m² (cuve seule)\n8,3 m² (avec 50 cm de remblai latéral tout autour)",-165,"4 250 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la cuve)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","20 mois","possible","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6425,51 € TTC","86,40 € /an","Sans contrat : 8429,81\nAvec contrat : 9721,49","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","80 cm"]
[682,"EPUR","BIOFRANCE Roto Passive 6 EH",null,"2016-009-mod01"," texte n° 45 du 17 septembre 2016  annulé et remplacé par le texte n°45 du 24 août  2017",6,"Filtre compact","Cuve oblongue à axe vertical à 2 compartiments  :\n– une fosse de 3,51 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 2,09 m² soit 3,14 m3","Polyéthylène","2,50 x 2,20  x 2,45","4,4 m² environ (cuve seule)\n8,8 m² environ (avec 50 cm de remblai tout autour)\n",-168,"1 550 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la réhausse de la   cuve)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","23 mois","possible","hors nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6425,51 € TTC","86,40 € /an","Sans contrat : 8429,81\nAvec contrat : 9721,49","Equipements de traitement : 2 ans","50 cm"]
[717,"EPUR","Gamme BIOFRANCE\n Passive\n modèle 8 EH",null,"2016-009-ext01","texte n°45 du 24/08/2017",8,"Filtre compact","Cuve cylindrique à axe vertical à 2 compartiments :\n– une fosse de 4,20 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 2,12 m² soit 3,80 m3","Béton","2,50 x 2,50 x 2,75","6,25 m² environ (cuve seule)\n12,25 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-187,"6 100 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la réhausse de la   cuve)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","21 mois","possible","avec ou sans nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6425,51 € TTC","86,40 € /an","Sans contrat : 8429,81\nAvec contrat : 9721,49","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","80 cm"]
[721,"EPUR","BIOFRANCE Roto Passive 7 EH",null,"2016-009-mod01-ext01","texte n°45 du 24/08/2017",7,"Filtre compact","Cuve oblongue à axe vertical à 2 compartiments  :\n– une fosse de 3,51 m3 avec préfiltre\n– un filtre à argile expansée de 2,09 m² soit 3,24 m3","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,45","5,50 m² environ (cuve seule)\n11,20 m² environ (avec 50 cm de remblai autour)",-168,"1550 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire (= DTU 64.1 sauf secondaire prise sur la réhausse de la   cuve)\nFiltre :  entrée d’air 20 cm au-dessus du sol équipée d’un chapeau d’évent","alarme visuelle passive","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","20 mois","possible","hors nappe","Filtres compacts agréés sans consommation d'énergie - BIOFRANCE® Passive : modèles 6, 8, 12, 15 et 20 EH - BIOFRANCE® Roto Passive : modèles 6, 7 et 15 EH - Guide d'installation, d'utilisation et d'entretien, 23 mai 2017, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","6425,51 € TTC","86,40 € /an","Sans contrat : 8429,81\nAvec contrat : 9721,49","Cuve : 10 ans\nEquipements de traitement : 2 ans","50 cm"]
[21,"EPUR","BIOFRANCE ROTO F4",null,"2011-011 annulé le 12/07/2013","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 100L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"300 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","-","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","hors nappe ","Guide de mise en œuvre et d'exploitation stations d'épuration BIOFRANCE F4, BIOFRANCE Plast F4, BIOFRANCE Roto F4, Mars 2011, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6635 € TTC","Contrat d'entretien :\n310 € TTC / an (vidange comprise)","12 507 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[8,"EPUR","BIOFRANCE F4",null,"2010-006 annulé le 12/07/2013","texte du 9/07/2010 annulé et remplacé par le texte du 19/07/2011 annulé et remplacé par le texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (1 500L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 400L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,16 m \ndiamètre: 2,34 m","4,3 m²",-7,"non renseigné","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","-","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","avec ou sans nappe","Guide de mise en œuvre et d'exploitation stations d'épuration BIOFRANCE F4, BIOFRANCE Plast F4, BIOFRANCE Roto F4, Mars 2011, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","6635 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","15 254 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[217,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 4ST2 (Types S et R)",null,"2010-002 \nabrogé et remplacé par 2011-007","texte n°138 du 09/07/2010 \nabrogé par le \ntexte n°121 du 01/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°92 du 17 mars 2015",4,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 2 compartiments (2x1,8m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 2,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 1,95 ou 2,05","FTE = 3,10 m²\nFiltre = 1,55 m²",-113,"FTE (S) : 260 kg\nfiltre (S) : 220 kg                    FTE (R) : 310 kg\nfiltre (R) : 245 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 48 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 013 € TTC",90,"Sans prestaire : 9 786 €  Avec Prestaire : 11 760 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm"]
[213,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO QUICK 6EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",6,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve carat 4800 :\ndécanteur (1,95 m³)\nbioréacteur (1,91 m³)","Polypropylène","1 cuve à 2 compartiments :\n1,14 x 1,98 x 1,82","4,6 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à injection d'air pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à injection d'air munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour","environ 41 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 025 € TTC","Contrat d'entretien : 100 € TTC / an","15 213 € TTC","cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans"]
[227,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 6 EH",null,"2011-014\net\n2011-014 bis\net\n2012-011 \net \n2012-011-mod01\net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°78 du 13/09/2011 annulé et remplacé par le texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",6,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(3 à 4 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n6 branches de 2 conduites ou 4 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n22,05 à 24,10 m²\n\nnon étanche :     48,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans sauf pour la fosse Epurbloc SL 4000\n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 056 (non étanche) à 9 807 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","8 611 à 11 362 € TTC","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[547,"ABAS","SIMBIOSE SB 6",null,"2013-013","texte n°110 du 22/12/2013\nannulé et remplacé par le\ntexte n°85 du 15/04/2015",6,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 2,1 m3\nréacteur biologique de 1,1 m3\nclarificateur de 0,9 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,20 m\nhauteur de 1,66 m","4 m2",-6,"3 600 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","2,21 à 2,28 KWh/j","environ 91 à 94 € TTC / an","38 à 42 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 116 €","Non renseigné","Sans contrat: 13 282 €               Avec contrat: 14 696 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm"]
[221,"SMVE","EYVI 07 PTE",null,"2011-008 bis","texte n°91 du 10/09/2011",7,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 2 compartiments : \nbassin d'aération  (1 500 L)\nclarificateur  (1 000 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","1,80 x 1,27 x 2,05","2,3 m²",-15,"110 kg","gravitaire","du clarificateur au bassin d'aération par une pompe de recirculation","1 diffuseur fines bulles à disque membranaire microperforé placé en fond de bassin et alimenté par un surpresseur","en cas d'installation dans un lieu confiné : extraction des gaz en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,81 kWh/jour","environ 33 € TTC / an",null,"Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier usager – Microstation d’épuration de marque EYVI – Juillet 2011 – 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 117 € TTC","Contrat d'entretien : 145 € TTC / an","19 367 € TTC","cuve : 10 ans"]
[432,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-10EH",null,"2012-005-ext02","texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016",10,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (1,62m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (1,59m3)\nclarificateur (0,44m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 1,75\nhauteur : 2,20","2,4 m²",-20,"220 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 1 aérateur tubulaire à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,4 kWh/jour","environ 58 € TTC / an","42 dB","Chambre de prétraitement < à 30%","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d’épuration AQUATEC VFL®, type AT, 19/05/2016, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 166 € TTC","Contrat d'entretien : 120 € TTC / an","16 825 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","Non renseigné"]
[680,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","Gamme «STEPURBIO» CF 3242 GRAND MODÈLE",null,"2016-007-mod02","Texte 43 du 17/09/2016",5,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (3 240 L)\n1 bioréacteur (1 230 L) \n1 décanteur secondaire (940 L)","PEHD","3,34 x 1,20 x 1,85","4 m²",-2,"300 Kg","Gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire par une pompe à injection d’air (type air lift) ","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés en alternance par un surpresseur (58min / heure)","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur\n(source : guide d'utilisation uniquement)","Alarme sonore sur le coffret de commande et voyant lumineux sur le surpresseur","Oui","1,8 \n(2,08 si surpresseur alternatif DMX 100)","74 € /an\n(85 € si surpresseur alternatif DMX 100)","42\n(< 45 dB si surpresseur alternatif DMX 100)","30 % du volume utile du décanteur primaire","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisation de la gamme STEPURBIO, modèles CF 2593 PETIT MODELE [5 EH] et CF 3242 GRAND MODELE [5 EH], juin 2016, 31 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 176 € TTC","179 € TTC","Sans contrat : 21 030 € TTC           Avec contrat : 23 721 € TTC  ","équipements électromécaniques : 1 an","40 cm"]
[679,"PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT","Gamme «STEPURBIO» CF 2593 PETIT MODÈLE",null,"2016-007-mod01","Texte 43 du 17/09/2016",5,"Microstation à cultures fixées","1 cuve comprenant : \n1 décanteur (2 590 L)\n1 bioréacteur (1 230 L) \n1 décanteur secondaire (940 L)","PEHD","3,00 x 1,20 x 1,85","3,6 m²",-2,"280 Kg","Gravitaire","du clarificateur vers le décanteur primaire par une pompe à injection d’air (type air lift) ","2 diffuseurs à membrane sous forme de disque microperforée placés au fond du réacteur et alimentés en alternance par un surpresseur (58min / heure)","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur\n(source : guide d'utilisation uniquement)","Alarme sonore sur le coffret de commande et voyant lumineux sur le surpresseur","Oui","1,8 \n(2,08 si surpresseur alternatif DMX 100)","74 € /an\n(85 € si surpresseur alternatif DMX 100)","42\n(< 45 dB si surpresseur alternatif DMX 100)","30 % du volume utile du décanteur primaire","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret de l’utilisation de la gamme STEPURBIO, modèles CF 2593 PETIT MODELE [5 EH] et CF 3242 GRAND MODELE [5 EH], juin 2016, 31 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 176 € TTC","179 € TTC","Sans contrat : 21 479 € TTC           Avec contrat : 24 170 € TTC  ","équipements électromécaniques : 1 an","40 cm"]
[369,"ROTOPLAST","NAROSTATION 4EH",null,"2013-009","texte n°68 du 17/09/2013",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (1 620 L)\nréacteur (1 540 L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,63 m\nhauteur : 2,04 m","5 m²",-10,"195 kg","du décanteur vers le réacteur par une pompe à injection d'air\ndu réacteur à la sortie par une pompe à injection d'air","du réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,9 KWh/j","environ 37 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","Microstation d’épuration – Narostation 4EH – Système SBR en polyéthylène – Guide d’utilisation, Juin 2013, 20 pages ; Narostation 4EH – Instructions de maintenance, Juin 2013, 7 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 214 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","16 652 € TTC","cuve : 25 ans"]
[322,"Premier Tech Environnement","KOKOPUR 5 EH",null,"2013-001","texte n°113 du 6/02/2013",5,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 3 m³ avec préfiltre\nposte de relevage (bachée : 30 L)\nfiltre compact rempli de fragments de coco (3,61 m²)","FTE : \nPE ou Béton\n\nCuve : PE","FTE au choix : \n2,43 x 1,44 x 1,49 ou \n2,48 x 1,80 x 1,29 ou \n2,77 x 1,21 x 1,37\n\nFiltre : 2,31 x 2,31 x 1,06","11 m²","variable","Filtre : 450 kg","de la fosse au filtre au moyen d'un poste de relevage avec une alimentation sous faible pression et une répartition sur le filtre à l'aide de rampes de distribution sous faible pression installées sur un plancher drainant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit et munie d'un extracteur éolien\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","visuelle et sonore en option\n(poste de relevage)","Oui",0.06,"environ 2,5 € TTC / an","-","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Kokopur, novembre 2012, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 221 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","10 566 € TTC","pompe : 1 an"]
[158,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 5EH 6000",null,"2010-016","texte n°67 du 06/10/2010 annulé et remplacé par le texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 070 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 850 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/jour","environ 58 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en décembre 2011, 50 pages et Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 235 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","15 552 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[163,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 5EH Inox",null,"2012-018","texte n°175 du 11/07/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3 000 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 060 L)","Cuve : béton\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 850 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/jour","environ 58 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 235 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","15 552 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[364,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T8",null,"2013-004-ext02","texte n°110 du 08/08/2013, annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/13",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (0,93m3)\n- réacteur biologique à culture libre (1,37m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,24m3)\n- zone de stockage des boues (0,56m3)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 1,63 m","2,1 m²",-50,"400 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","36 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 235 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an","sans contrat : 16 860 € TTC\navec contrat : 20 270 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[481,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC \n30-25 LT 6 EH",null,"2012-009-mod01-ext10-mod01","texte n°105 du 3/02/2015\nannulé et remplacé\npar le texte 125 du\n28/05/2016\nannulé et remplacé\npar le texte n° 116\ndu 11/06/2016",6,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire (3 170L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,40\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40","5,6 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","1 diffuseur à disque membranaire, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage ","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui","0,86 kWh/jour","environ 35 € / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 30-25 6 EH, février 2016, 48 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 240 € TTC","Contrat d'entretien :\n216 € TTC / an","11 614 € TTC","pièces d'usure : 5 ans","60 cm"]
[218,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 5ST2 (Types S et R)",null,"2011-007 annulé et remplacé par 2011-007-ext01","texte n°121 du 01/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°92 du 17 mars 2015",5,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 2 compartiments (2x1,8m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 2,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 1,95 ou 2,05","FTE = 3,10 m²\nFiltre = 1,55 m²",-113,"FTE (S) : 260 kg\nfiltre (S) : 220 kg                    FTE (R) : 310 kg\nfiltre (R) : 245 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 37 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 241 € TTC",90,"Sans prestaire : 10 856 €  Avec Prestaire : 12 829 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm"]
[206,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH",null,"2011-022\net\n2011-022-mod01","texte n°153 du 20/12/2011 \net \ntexte n°120 du 25/04/2014",5,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (10m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (10m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m  \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2,5 x 4 x 0,8\n2ème étage :  5 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 10 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 260 à 9 660 €","Contrat d'entretien : 100 à 200 € TTC / an\nCurage du FV : 250 € TTC / 10 ans","de 9 135 à 10 635 € TTC","pompe : 2 ans","0 cm"]
[416,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 3EH",null,"2011-022-mod01-ext01","texte n°120 du 25/04/2014",3,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (6m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (6m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m \nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 x 3 x 0,6\n2ème étage :  4 x 1,5 x 0,4","filtres : \n2 x 6 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 260 à 9 660 €","Contrat d'entretien : 100 à 200 € TTC / an","Non renseigné","_","0 cm"]
[417,"AQUATIRIS","Jardi-assainissement \nFV + FH - 4EH",null,"2011-022-mod01-ext02","texte n°120 du 25/04/2014",4,"Filtre planté","arrivée des EU brutes\nfiltre planté de roseaux vertical étanche (8m2) à 2 lits parallèles alimentés en alternance muni d'une grille de protection\nfiltre planté de macrophytes horizontal étanche (8m2) avec une zone de drainage\nimplantation à plus de 5 m de l'habitation et clôture des filtres","FV : graviers (10/20) sur 0,20m; gravillons(4/8) sur0,3m; sable siliceux lavé sur 0,10m\nFH : gravilllons non calcaires et lavés (4/8) sur 0,4m","1er étage : 2 x 4 x 0,6\n2ème étage :  4 x 2 x 0,4","filtres : \n2 x 8 m²","FV : -80 cm\nFH : -50 cm","-","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","10 cm épaisseur sur le filtre Vertical","Tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement des eaux usées par filtres plantés sans fosse septique – Jardi-assainissement, modèle : FV + FH, Gamme 3 – 4 – 5 – 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 EH, mars 2014, 46 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 260 à 9 660 €","Contrat d'entretien : 100 à 200 € TTC / an","Non renseigné","pompe : 2 ans","0 cm"]
[72,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 5",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,19 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 273 € TTC","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","11 998 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[653," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG4",null,"2014-015-ext01","Texte n°96 du 28/06//16",4,"Microstation à cultures libres ","1 cuve rectangulaire(3,5m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (2,10 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (0,96 m³)","Polyéthylène","\n2,29 x 1,20 x 2,03","3 m²",-3,"205 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","1 diffuseur d'air sous forme de tube ou disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","0,68 kWh/j (JDK80) ou 0,90 kW/j (THOMAS AP80) ","28 à 37 € TTC","35 (Thomas) ou 38 dB (JDK 80)","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif – Gamme «Nouvelle génération» de la société Innoclair, Modèle NG4 (4EH), NG6 Family (6EH), NG6 Maxi (6EH) et NG9 (9EH), juillet 2016, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 300 € TTC","95 ou 180 € TTC","11 580 (sans contrat) à 13 040 € TTC (avec contrat d'entretien)","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","50 cm"]
[462," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG6 Family",null,"2014-015\n2014-015-mod01\n2014-015-mod02","Texte n°74 du 18/09/14 annulé et remplacé par le texte n°104 du 17/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°96 du 28/06/16",6,"Microstation à cultures libres ","1 cuve rectangulaire(3,5m³)  2 compartiments\nréacteur biologique (2,10 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (0,96 m³)","Polyéthylène","\n2,29 x 1,20 x 2,03","3 m²",-3,"205 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","1 diffuseur d'air sous forme de tube ou disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","0,68 kWh/j (JDK80) ou 0,90 kW/j (THOMAS AP80) ","28 à 37 € TTC","35 (Thomas) ou 38 dB (JDK 80)","Réacteur Biologique < à 30 %","5,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif – Gamme «Nouvelle génération» de la société Innoclair, Modèle NG4 (4EH), NG6 Family (6EH), NG6 Maxi (6EH) et NG9 (9EH), juillet 2016, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 300 € TTC","95 ou 180 € TTC","12 720 (sans contrat)  à 14 175 € TTC (avec contrat)","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","50 cm"]
[75,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 6",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,11 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","12 998 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[240,"SEBICO","AQUAMERIS 5EH",null,"2012-030\net\n2012-030-mod01","texte n°89 du 23/08/2012\net\ntexte n°213 du 21/12/2012",5,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (3m³)\nCuve cylindrique (1,4 m³) compartimentées en 2 chbres de traitement composées chacune d'1 réacteur biologique (2 x 0,39 m³) et d'1 clarificateur (2 x 0,32 m³).","PEHD","FTE : 2,55 x 1,23 x 1,47\ncuve de traitement :\ndiamètre : 1,20 m\nhauteur : 1,94 m ou 1,98 m","Fosse : 3,2 m²\nCuve : 1,2 m² ",-15,"non renseigné","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement dans les chambres par surverse","des clarificateurs à la FTE par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube EPDM placés dans chaque réacteur biologique et alimentés par un compresseur","extraction des gaz en sortie de FTE au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,37 kWh/jour","environ 97 € TTC / an","55 dB","Fosse < à 30%","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide d’utilisation – Microstations AQUAMÉRIS – Modèles 5, 8 et 10 EH »,\nversion novembre 2012, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 300 € TTC","Non renseigné","sans contrat : 12 376 € TTC \navec contrat : 15 446 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm"]
[360,"NEVE Environnement","TOPAZE \nFILTRE A SABLE\nT7000",null,"2010-003 bis-ext01","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",7,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 5 compartiments :\n- bassin d'accumulation (0,79 m³)\n- bassin d'aération (1,11 m³)\n- clarificateur (0,21 m³)\n- zone de stockage des boues \n(0,29 m³)\n- filtre à sable (Vol = 0,14 m³ - Surf. = 0,08 m²)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","1,60 x 1,14 x 2,32","2 m²",-50,"400 kg + 100 kg de sable","du bassin d'accumulation vers le bassin d'aération par pompe à injection d'air (airlift),\ndu bassin d'aération vers le clarificateur par une 2ème pompe airlift,\ndu clarificateur au filtre à sable par surverse,\nrelevage des EU traitées par une 3ème pompe airlift","du clarificateur au bassin d'aération par gravité,\ndu bassin d'aération vers le stockage des boues par une 4ème pompe airlift,\nvidange des boues par une 5ème pompe airlift,\nrenvoi des MES du filtre à sable au bassin d'accumulation par une 6ème pompe airlift","2 diffuseurs fines bulles dans le bassin d'accumulation et d'aération, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle\npoire de niveau","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","36 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 27p ; Notice d'entretien Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable juin 2013, 31p ; Stations TOPAZE - Livret d'entretien T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 34p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 330 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an\n1 visite / an","sans contrat : 19 780 € TTC\navec contrat : 20 190 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[402,"PICOBELLS","PICOBELLS 6 EH",null,"2014-003","Texte n°93 du 01/02/2014",6,"Microstation à cultures fixées","3 cuves parallépipède :\ndécanteur primaire (2 100L)\nréacteur biologique (1 050L)\nclarificateur (1 050L)","Polyéthylène","2,20 x 2,10 x 1,45","5 m²",-10,"470 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à tube membranaire microperforé de longueur 750 mm, placé en fond de compartiment et alimenté par un surpresseur (aération 10 min ttes les 25 min soit 9,5 h/j)","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie munie d'un extracteur et amenée au faîte du toit","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour","environ 50 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Documentation technique - Picobells 6 EH, 3 décembre 2013, 54 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 350 € TTC","Contrat d'entretien :\n270 € TTC / an","19 316 € TTC","cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans"]
[249,"SIMOP","BIOXYMOP 6025/06",null,"2012-001\net\n2012-001-mod01\n et\n 2012-001-mod02\n et\n2012-001-mod04","texte n°93 du 21/03/2012 annulé et remplacé par le texte n°49 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°99 du 08/06/2013 annulé et remplacé par le texte n°128 du 21/12/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 22/01/15 annulé et remplacé par le texte n°170 du 13/11/2015 annulé et remplacé par le texte n°115 du 26/04/2016\nannulé et remplacé par le texte n° 99\ndu 04/06/2016",6,"Microstation  à culture batérienne fixée sur un support bactérien flottant, immergée et aérée","Monocuve rectangulaire à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,78 m³)\nréacteur biologique (0,9 m³)\nclarificateur (1,04 m³)","Polyéthylène","2,34 x 1,54 x 1,90","3,6 m²",-5,"non renseigné","gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","mini : 0,476 kW/j\nmaxi : 0,626 kW/j","de 19,5 à 26 € TTC/an","43 dB (Secoh EL-S-60N)","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Guide de l'usager des microstations SIMOP - Gamme BIOXYMOP\" de janvier 2016, 42 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 375  | TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","14 880 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm"]
[574,"SIMOP","BIOXYMOP 6025/06/AC",null,"2012-001-mod03 et 2012-001-mod05","texte n°170 du 13/11/2015\nannulé et remplacé par le texte n°115 du 26/04/2016\nannulé et remplacé par le texte n° 99\ndu 04/06/2016\n",6,"Microstation  à culture batérienne fixée sur un support bactérien flottant, immergée et aérée","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,78 m³)\nréacteur biologique (0,9 m³)\nclarificateur (1,04 m³)","Polyéthylène","2,34 x 1,54 x 1,90","3,6 m²",-5,"non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle","Oui","mini : 0,476 kW/j\nmaxi : 0,626 kW/j","de 19,5 à 26 € TTC/an","43 dB","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","Avec ou sans nappe","\"Guide de l'usager des micro-stations SIMOP - Gamme BIOXYMOP\", janvier 2016, 42 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 375  | TTC","Contrat d'entretien :                   150 | TTC / an","14 880 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm"]
[438,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 4ST",null,"2014-011","texte n°90 du 03/06/2014",4,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 1 compartiment de 3,3 m³ avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 2,13 x 1,38 x 1,82 à 2,02\nFiltre : 1,35 x 1,15 x 1,95 à 2,05","FTE = 2,94 m²\nFiltre = 1,55 m²",-108,"FTE  : 217 kg                       Filtre standard : 220 kg Filtre renforcé : 245 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 42 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d'assainissement non collectif COMPACT'O ST - Notice Technique - Installation, exploitation et entretien, 17 mai 2014, 58 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 391 € TTC","Non","10 191 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[617,"KINGSPAN Environnemental","BIOFICIENT+ 10",null,"2016-002-ext01","texte n°191 du 31/03/2016\nannulé et remplacé par le\ntexte n°94 du 05/07/2017",10,"Microstation à cultures fixées (procédé du lit fluidisé)","Monocuve : \ndécanteur primaire (4,70 m³) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (1,21m³) \ndécanteur final (0,42 m³)","Polyéthylène (PE)","cuve cylindrique à axe Horizontal\n3,19 x 2,01 x 2,48","6,4 m²",-10,"485 Kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe à injection d'air","1 disque membranaire microperforé","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit avec extracteur","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour (JDK)            ou 2,88 kWh/jour (Thomas)","environ 90 €  / an (JDK)","41 dB bibus                  41 dB Thomas","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’installation et mode d’emploi, Bioficient+ 6, Bioficient+ 10, 3 mai 2017, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 445 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","19 674 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","126 cm"]
[219,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 6ST2 (Types S et R)",null,"2011-007 annulé et remplacé par 2011-007-ext02","texte n°121 du 01/04/2011 annulé et remplacé par le texte n°92 du 17 mars 2015",6,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 2 compartiments (2x2,5m³) avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération  (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE (Bicuve) : 3,70 x 1,15 x 1,95 ou 2,05\nFiltre : 1,85 x 1,15 x 1,95 ou 2,05","FTE = 4,3 m²\nFiltre = 2,10 m²",-113,"FTE (S) : 335 kg\nfiltre (S) : 295 kg                    FTE (R) : 400 kg\nfiltre (R) : 328 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 49 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d’assainissement non collectif COMPACT’O ST2 – Notice technique – Installation, exploitation et entretien, 18 décembre 2014, 78 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 474 € TTC",90,"Sans prestaire : 11 013 €   Avec Prestaire : 12 988 €","cuve : 20 ans            Durée de vie média filtrant 3 à 10 ans max","50 cm"]
[159,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 6EH",null,"2012-002","texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 890 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 170 L)","Béton","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 900 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/jour","environ 106 € TTC / an","42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 492 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","17 612 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[164,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 6EH Inox",null,"2012-018","texte n°175 du 11/07/2012",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 890 L)\nréacteur biologique (1 130 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 170 L)","Cuve : béton\nCloisons : inox","2,38 x 1,58 x 2,25","3,76 m2",-2,"2 900 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/jour","environ 106 € TTC / an","42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 4 EH, Oxyfix C-90 MB 5 EH, Oxyfix C-90 MB 6 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 492 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","17 612 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[389,"DMT Milieutechnologie BV","IWOX 4 Plus",null,"2013-015","texte n°111 du 22/12/2013\n",4,"Microstation à cultures libres","3 cuves cylindriques :\ndécanteur primaire (1730 L)\nréacteur biologique avec zone non aérée (1730 L) \nclarificateur et prédécanteur secondaire (1730 L)","PEHD","cuves cylindriques\ndiamètre : 1,1 m\nhauteur : 2,21 m","3 m²","non renseigné","non renseigné","du décanteur primaire vers la zone non aérée du réacteur biologique par une pompe à injection d'air\nde la zone non aérée du réacteur aux autres compartiments successifs par gravité","du prédécanteur secondaire à la zone non aérée du réacteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placés au fond du réacteur et alimenté en continu par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,51 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel technique & d’entretien – IWOX® – Dispositif de traitement des eaux usées domestiques – IWOX® 4 et IWOX® 4 Plus, décembre 2013, 59 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 500 € TTC","contrat d'entretien : 138 € TTC / an","Sans contrat : 15 073 € TTC\nAvec contrat : 17 143 € TTC","composants électromécaniques : \n1 an"]
[167,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 4EH",null,"2010-020-mod01","texte n°109 du 04/11/2010 annulé et remplacé par le texte n°126 du 30/04/2013 annulé et remplacé par le texte n°92 du 28/05/2014",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments (1 600L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (770L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",0.7,{"$f":"U548*365*0.1125","v":28.743749999999999},"36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars  2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 524 € TTC","Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","avec contrat : 12 307 € TTC\nsans contrat : 10 702 € TTC","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm"]
[357,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n5 EH",null,"2010-016-ext02","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 840 L)\nréacteur biologique (1 060 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 260 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,29 x 1,7 x 2,33","4 m²",-2,"260 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","0,91 KWh/j","environ 37 € TTC / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G90 MB 4 EH, Oxyfix G90 MB 5 EH,Oxyfix G90 MB 6 EH, 43p, janvier 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 552 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","19 544 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm"]
[733,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 9/6000P",null,"2017-004-ext02","Texte n°100 du 15/08/17","9 EH","Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,22 m3) \nréacteur biologique (1,38 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,95 m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,6 x 1,64 x 2,24","6 m²",28.5,"400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",2.2999999999999998,"environ 94 € TTC / an","45 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 575 € TTC","Contrat d'entretien : 130 € TTC / an","de 14 938 à  17 087 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[482,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC \n30-35 LT 8 EH",null,"2012-009-mod01-ext11-mod01","texte n°105 du 3/02/2015\nannulé et remplacé\npar le texte 125 du\n28/05/2016\nannulé et remplacé\npar le texte n° 116\ndu 11/06/2016",8,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire (3 170L)\nréacteur (3 240L)","PEHD","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,40\nRéacteur : 2,75 x 1,19 x 1,40","6,5 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","2 diffuseurs à disque membranaire, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage ","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui","1,01 kWh/jour","environ 42 € / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 30-35 8 EH, février 2016, 48 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 590 € TTC","Contrat d'entretien :\n328 € TTC / an","13 850 € TTC","pièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[430,"Martin Bergmann Umwelttechnik","WSB clean 5 EH",null,"2014-010","texte n°115 du 23/05/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \n1 décanteur primaire (2,5 m³)\n1 réacteur biologique (1,2 m³) rempli de modules flottants \n 1 clarificateur (0,9 m³)","Polyéthylène ","cuve cylindrique \ndiamètre : 2,35 m\nhauteur : 2,29 m","4,4 m²",-20,"360 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","Aération séquentielle par 2 tubes membranaires microperforés placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur","entrée d'air sur la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit \n+\nextraction par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,06 kWh/jour","environ 44 € TTC / an","35 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","Guide d'installation ― Microstation BERGMANN WSB clean 5 EH, mars 2014, 16 pages ;\n+\nMode d'Emploi ― Microstation d'épuration entièrement biologique selon le procédé WSB, 20 mars 2014, 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 594 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","18 569 € TTC","cuve : 25 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[144,"Premier Tech Environnement","ECOFLO CP 7 ",null,"2012-034","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",7,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 2,48 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,48 x 3,05 x 1,53","Filtres : 7,6 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 600 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","13 195 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[145,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 8",null,"2012-026-ext13","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\n2 filtres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 2,85 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtres : 6 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 600 € TTC","Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an","13 847 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[371,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 6 EH Décanteur GRAF",null,"2013-011-01","texte n°77 du 14/09/2013",6,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire cylindrique Graf en polypropylène (1 500L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","4,8 m²",-5,"50 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,4 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","33 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 6 Equivalents-Habitants, juillet 2013, 36 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 659 € TTC","Contrat d'entretien : \n111 € TTC / an","19 674 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm"]
[105,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 8",null,"2012-027","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,67 m²)","PEHD","Filtre : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 7,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 670 € TTC","Contrat d'entretien :\n135 € TTC / an","13 400 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[214,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO QUICK 8EH",null,"2012-031\net\n2012-031-mod01","texte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve carat 6500 :\ndécanteur (2,6 m³)\nbioréacteur (2,55 m³)","Polypropylène","1 cuve à 2 compartiments :\n1,20 x 2,19 x 2,1","5,3 m²",-1,null,"du décanteur au bioréacteur par une pompe à injection d'air pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à injection d'air munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,45 kWh/jour","environ 60 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Non renseigné","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 672 € TTC","Contrat d'entretien : 100 € TTC / an","16 213 € TTC","cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans"]
[114,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 5",null,"2012-026-ext29","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,67 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 700 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","12 612 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[113,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 5",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,67 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 700 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","12 815 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[286,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 5",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,67 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 700 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","13 250 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[439,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 5ST",null,"2014-011-ext01","texte n°90 du 03/06/2014",5,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 1 compartiment de 3,3 m³ avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE : 2,13 x 1,38 x 1,82 à 2,02\nFiltre : 1,85 x 1,15 x 1,95 à 2,05","FTE = 2,94 m²\nFiltre = 2,13 m²",-108,"FTE  : 217 kg                       Filtre standard : 295 kg Filtre renforcé : 328 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 30 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d'assainissement non collectif COMPACT'O ST - Notice Technique - Installation, exploitation et entretien, 17 mai 2014, 58 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 728 € TTC","Non","11 427 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[370,"REMOSA France","NECOR 5",null,"2013-008","texte n°67 du 17/09/2013",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (2 m³)\nréacteur biologique rempli de modules flottants (1 m³)\nclarificateur (0,93 m³)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,66 x 1,6 x 1,7","4,3 m²",-37,"-","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à disque membranaire placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nextraction des gaz de diam 100 amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1 kWh/jour","environ 41 € TTC / an","35 à 36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dossier technique de la station d’épuration à boue activée à lit flottant NECOR 5, version 2013-06, 26 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 769 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","15 481 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","40 cm"]
[228,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 7 EH",null,"2012-011 \net \n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",7,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(4 à 5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n7 branches de 2 conduites ou 5 branches de 3 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n25,20 à 27,14 m²\n\nnon étanche :    57,00 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 26 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 774 (non étanche) à 11 482 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","10 166 à 13 156 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[194,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XXS 4 EH",null,"2011-002\net\n2011-002 bis\net\n2013-002-01","texte du 04/02/2011 \net \ntexte n°55 du 12/05/2012 et texte n°153 du 01/08/2012 annulés et remplacés par le texte n°101 du 19/02/2013",4,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (1,6m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (0,75m3)\n1 décanteur final (0,5m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,02 m","4 m²",-6,"510 kg","gravitaire au moyen de tuyaux submersibles","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur. \nTemps de recirculation : 0,5 min toutes les 20 minutes","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur. \nTemps d'aération : 12 min toutes les 20 minutes","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,2 kWh/jour","environ 49 € TTC / an","36 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 11 mois","interdit","avec ou sans nappe","Microstations modulaires NDG EAU XXS (jusqu’à 4 EH), décembre 2012 - V 009, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 774 € TTC","Contrat d'entretien :\n165 € TTC / an\n(vidange comprise)","11 725 € TTC","cuve : 20 ans\ndiffuseurs : 5 ans \ncomposants électromécaniques : 1 an","34 cm"]
[196,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XXS 6 EH",null,"2013-002-03","texte n°101 du 19/02/2013",6,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (1,6m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (0,75m3)\n1 décanteur final (0,5m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,02 m","4 m²",-6,"510 kg","gravitaire au moyen de tuyaux submersibles","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur.\nTemps de recirculation : 0,5 min toutes les 20 minutes","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur. \nTemps d'aération : 12 min toutes les 20 minutes","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","1,54 kWh/jour","environ 63 € TTC / an","54 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Microstations modulaires NDG EAU XXS (jusqu’à 6 EH), décembre 2012 - V 004, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 774 € TTC","Contrat d'entretien :\n273 € TTC / an\n(vidange comprise)","13 384 € TTC","cuve : 20 ans\ndiffuseurs: 5 ans composants électromécaniques : 1 an"]
[168,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 6EH",null,"2013-005","texte n°126 du 30/04/2013 annulé et remplacé par le texte n°92 du 28/05/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments (1 600L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (770L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",0.9,{"$f":"U566*365*0.1125","v":36.956250000000004},"38 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars  2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 775 € TTC","Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","avec contrat : 13 968 € TTC\nsans contrat : 12 363 € TTC","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm"]
[207,"IFB environnement","Végépur compact 4EH",null,"2012-023-ext01","texte n°104 du 13/04/2013",4,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L) \nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 × 2,3 × 1,15","Filtre vertical : 6 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 19 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 780 à 8 085 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","12 695 à 13 255 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[208,"IFB environnement","Végépur compact 5EH",null,"2012-023-mod01","texte n°89 du 15/08/2012 \net \ntexte n°111 du 29/09/2012 annulé et remplacé par le texte n°104 du 13/04/2013",5,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L) \nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 × 2,3 × 1,15","Filtre vertical : 6 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 24 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 780 à 8 085 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","13 305 à 13 875 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[74,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 5",null,"2012-026","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,28 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,08 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur deux plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 800 € TTC","Contrat d'entretien :\n145 € TTC / an","12 682 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[268,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 5EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",5,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,19 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,65 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,6 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 800 € TTC","contrat d'entretien : 130 € TTC / an","12 825 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[73,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 5",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,28 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,08 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur deux plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 25 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 800 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","12 870 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[269,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 5",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",5,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,07 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,28 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,08 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,7 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 800 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","13 350 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[104,"Premier Tech Environnement","EPURFIX Polyéthylène 8",null,"2012-026-ext03","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,67 m²)","PEHD","Filtre : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 7,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 20 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme «Filtre à fragments de coco» EPURFIX Polyéthylène de 5 à 20 EH, juin 2014, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 860 € TTC","Contrat d'entretien :\n160 € TTC / an","14 107 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[303,"CLAIR'EPUR","MICROBIOFIXE 500",null,"2012-032","texte n°77 du 18/10/2012",5,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","2 cuves :\nFTE FAN (3 m³)\nréacteur biologique (2,65 m³) à 3 compartiments de traitement et 1 clarificateur (0,66 m³)","Fosse : PEHD \nRéacteur : polyester armé (SVR)","FTE : 2,57 x 1,23 x 1,45\n\nRéacteur :                   \ndiamètre : 1,50 m\nhauteur : 1,80 à 2,10 m","Fosse : 3,2 m²\nRéacteur : \n1,8 m²",-5,"non renseigné","gravitaire\n","du clarificateur à la fosse et au réacteur par une pompe de recirculation","3 diffuseurs à membranes placés dans chacun des compartiments","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+\névent du réacteur amené au faîte du toit, si possible","alarme visuelle","Oui","2,6 kWh/jour","environ 107 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « MICROBIOFIXE 500 – Guide de l’usager – Capacité 5 EH – Notice d’installation, de mise en service et d’entretien », version 24 juillet 2012, 60 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 900 € TTC","contrat de maintenance : \n280 € TTC / an","sans contrat : 14 230 €  TTC \navec contrat : 16 750 € TTC","cuve : 10 ans"]
[223,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 5 EH",null,"2011-010mod02","texte n°103 du 8/06/2011 annulé et remplacé par le texte n°128 du 1/03/2013 annulé et remplacé par le texte n°78 du 12/03/2013",5,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire rectangulaire en PEHD (3 000L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,70 x 1,19 x 1,44\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","7,2 m²",-5,"115 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,42 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","36 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 5 Equivalents-Habitants, février 2013, 41 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 920 € TTC","Contrat d'entretien : \n111 € TTC / an","14 630 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm"]
[618,"SIMOP","BIOXYMOP 6037/06",null,"2012-001-mod06","texte n°115 du 26/04/2016\nannulé et remplacé par le texte n° 99\ndu 04/06/2016",6,"Microstation  à culture batérienne fixée sur un support bactérien flottant, immergée et aérée","2 cuves fixées avec au total 3 compartiments :\ndécanteur primaire (3,05 m³)\nréacteur biologique (0,92 m³)\nclarificateur (1,11 m³)","Polyéthylène","3,08 x 1,54 x 2,05","4,8 m²",-5,"non renseigné","Gravitaire","du clarificateur au réacteur par une pompe immergée","2 diffuseurs à disques membranaires micro-perforés placés au fond du réacteur et alimenté en intermittence par un compresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle","Oui","Mini : 0,425 kW/j         Maxi : 0,626 kW/j","de 17,5 à 26 € TTC/an"," 43 dB (Secoh EL-S-60n) ou 34 dB (Thomas AP-60/80)","Décanteur primaire < à 30% (L'opération de vidange portera à la fois sur le décanteur primaire et le clarificateur)","Tous les 8 mois","interdit","Avec ou sans nappe","\"Guide de l'usager des micro-stations SIMOP - Gamme BIOXYMOP\", janvier 2016, 42 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 938 € TTC","contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","15 443 €\navec le contrat d'entretien","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","30 cm"]
[325,"IFB environnement","Végépur compact 6EH",null,"2012-023-ext02","texte n°104 du 13/04/2013",6,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (6,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,5 × 2,5 × 1,15","Filtre vertical : 7 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 32 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 960 à 8 271 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","13 105 à 13 685 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[435,"BIOROCK","BIOROCK D6-R",null,"2010-026-mod01-ext01","texte n° 114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",6,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments \n(2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 241  kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-M6, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 973 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 13 634 € TTC             Sans contrat :11 392 € TTC","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm"]
[565,"BIOROCK","BIOROCK D-M6",null,"2010-026-mod02-ext01","texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",6,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments \n(2m3 + 1m3) et renforts intérieurs\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : - 110","FTE : 200 kg\nFiltre : 241  kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide destiné à l’usager – Filière BIOROCK® D-M6, 25 mars 2016, 53 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","7 973 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","Avec Contrat : 13 634 € TTC             Sans contrat :11 392 € TTC","Média filtrant : 10 ans (sous reserves)","45 cm"]
[508,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-10ST",null,"2015-002","Texte n°80 du 17/03/2015",10,"Microstation à cultures fixées","2 cuves Sotralentz :\ndécanteur (4 180 L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (4 180L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 2,39 x 1,65 x 1,65                 Réacteur/Clarificateur  :2,39 x 1,65 x 1,65","Décanteur : \n3,9 m²\nRéacteur : \n3,9 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 10min/h","3 diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 78,75 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 13 mois","interdit","sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 973 à 9 967 € TTC","125 €  TTC / an","14 589 à 16 583 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[513,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-10SB",null,"2015-002-ext05","Texte n°80 du 17/03/2015",10,"Microstation à cultures fixées","2 cuves  Sébico:\ndécanteur (4000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (4000L 2/3 aération 1/3 clarificateur),  rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,40 x 1,55 x 1,50               Réacteur/Clarificateur  :2,40 x 1,55 x 1,50","Décanteur : \n3,7m²\nRéacteur : \n3,7m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 10min/h","3 diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,92 kWh/jour ","environ 78,75 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 973 à 9 967 € TTC","125 €  TTC / an","14 589 à 16 583 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[514,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-10TB",null,"2015-002-ext06","Texte n°80 du 17/03/2015",10,"Microstation à cultures fixées","2 cuves  Thebault:\ndécanteur (4 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (4060 L 2/3 aération 1/3 clarificateur),  rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 2,60 x 1,20 x 1,86               Réacteur/Clarificateur  :2,60 x 1,20 x 1,86","Décanteur : \n3,1 m²\nRéacteur : \n3,1 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 10min/h","4 diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 78,75 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7 973 à 9 967 € TTC","125 €  TTC / an","14 589 à 16 583 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[400,"KINGSPAN Environnemental","BIODISC BB 10",null,"2014-002-ext01","texte n°92 du 01/02/2014",10,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur primaire (2,84 m3) \nréacteur biologique aérobie avec disques en polyéthylène (0,49m3) \ndécanteur final (0,51 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","cuve cylindrique \ndiamètre : 2 m\nhauteur : 2,41 à 2,71 m (selon modèle)","3,2 m²",-8.5,"310 à 370 kg","gravitaire","du clarificateur vers le décanteur au moyen d'une pompe de relevage","aération par rotation des disques au moyen d'un moteur","entrée d'air au dessus du toit\n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","50 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi BioDisc BA 6 - BB 10 - BC 18, 25 novembre 2013, 23 pages ; Guide d'installation BioDisc BA 6 ― BB 10 ― BC 18, 25 novembre 2013, 16 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7 989 € TTC","Contrat d'entretien :\n180 € TTC / an","21 208 € TTC","cuve : 2 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","0 cm"]
[480,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC \n30-25 LT 4 EH",null,"2012-009-mod01-ext09-mod01","texte n°105 du 3/02/2015\nannulé et remplacé\npar le texte 125 du\n28/05/2016\nannulé et remplacé\npar le texte n° 116\ndu 11/06/2016",4,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves :\ndécanteur primaire (3 170L)\nréacteur (2 260L)","PEHD","Décanteur : 2,70 x 1,19 x 1,40\nRéacteur : 2 x 1,19 x 1,40","5,6 m²",-3,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","1 diffuseur à disque membranaire, au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage ","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui","0,4 kWh/jour","environ 16 € / an","43 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 30-25 4 EH, février 2016, 48 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","7163 € TTC","Contrat d'entretien :\n216 € TTC / an","11217 € TTC","pièces d'usure : 5 ans","50 cm"]
[15,"EPUR","BIOFRANCE PLAST F4",null,"2010-007 annulé le 12/07/2013","texte du 9/07/2010 annulé et remplacé par le texte du 19/07/2011 annulé et remplacé par le texte n°87 du 25/07/2012 \nannulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 900L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,4 m²",-5,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","-","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","hors nappe","Guide de mise en œuvre et d'exploitation stations d'épuration BIOFRANCE F4, BIOFRANCE Plast F4, BIOFRANCE Roto F4, Mars 2011, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7518 € TTC","Contrat d'entretien :\n310 € TTC / an (vidange comprise) ","13 559 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[6,"BIONEST France","BIONEST PE-5",null,"2010-005 bis","texte n°141 du 09/07/2010\nannulé et remplacé par le\ntexte n°90 du 15/08/2012",5,"Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur (3 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (3000L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton (Sebico, Bonna Sabla et Thebault) ou PE (Sotralentz)","Sebico \ncuves : 2,4 x 1,2 x 1,5 \nBonna Sabla \ncuves : 2,69 x 1,12 x 1,28 \nThebault\ncuves : 2,6 x 1,2 x 1,48 \nSotralentz \ncuves : 2,7 x 1,19 x 1,44 ","Décanteur : \n2,8 à 3 m²\nRéacteur : \n2,8 à 3 m²",-10,"1 500 kg à \n1 830 kg","du décanteur au 1er compartiment du réacteur par gravité,\ndu 2ème compartiment du réacteur vers le décanteur par une pompe de recirculation permanente des eaux traitées","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membranes dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","ventilations de FTE classiques","alarme sonore et visuelle","Oui","1,6 ou 2,28 kWh/jour","environ 66 ou 94 € TTC / an","57 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 ans","interdit","avec ou sans nappe","« Guide d’utilisation – Modèles PE-5 BONNA SABLA, PE-5 SEBICO, PE-5 THEBAULT, PE-5 SOTRALENTZ et PE-7 SEBICO », 16 mai 2012, 77 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","7800 € TTC","Contrat d'entretien :\n70 € TTC / an ","11 760 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","50 cm (Bonna Sabla et Sotralentz)\n65 cm (Sebico)\n80 cm (Thebault)"]
[654," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG6 Maxi",null,"2014-015-ext02","Texte n°96 du 28/06//16",6,"Microstation à cultures libres ","1 cuve rectangulaire (5m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (3,05 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (1,37 m³)","Polyéthylène","2,31 x 1,64 x 2,03","4 m²",-3,"310 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","2 diffuseurs d'air sous forme de disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","1,17 kWh/j (JDK120) ou 1,59 kW/j (THOMAS AP120) ","48 à 65 € TTC","38 (Thomas) ou 45 dB (JDK)","Décanteur < à 30 %","8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif – Gamme «Nouvelle génération» de la société Innoclair, Modèle NG4 (4EH), NG6 Family (6EH), NG6 Maxi (6EH) et NG9 (9EH), juillet 2016, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 015 € TTC","95 ou 234 € TTC ","13 090 € TTC (sans contrat d'entretien) à 15 050€ TTC (avec contrat)","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","50 cm"]
[655," INNOCLAIR","Nouvelle génération NG9",null,"2014-015-ext03","Texte n°96 du 28/06//16",9,"Microstation à cultures libres ","1 cuve rectangulaire (5m³) 2 compartiments\nréacteur biologique (3,05 m³)\nclarificateur comprenant une zone siphoïde (1,37 m³)","Polyéthylène","2,31 x 1,64 x 2,03","4 m²",-3,"310 kg","gravaitaire, principe des vases communicants","du clarificateur vers le réacteur biologique par une pompe de recirculation","2 diffuseurs d'air sous forme de disque, placé au fond du réacteur","orifices, prévus à cet effet, et situés entre le sous-couvercle et le haut de la cuve","alarme sonore","Oui","1,17 kWh/j (JDK120) ou 1,59 kW/j (THOMAS AP120) ","48 à 65 € TTC","38 (Thomas) ou 45 dB (JDK)","Décanteur < à 30 %","5,5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation d’une microstation d’assainissement non collectif – Gamme «Nouvelle génération» de la société Innoclair, Modèle NG4 (4EH), NG6 Family (6EH), NG6 Maxi (6EH) et NG9 (9EH), juillet 2016, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 015 € TTC","95 ou 234 € TTC ","14 225 € TTC (sans contrat d'entretien) à 16 185 € TTC (avec contrat)","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","50 cm"]
[317,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW8",null,"2012-041-ext02\n et\n 2012-041-ext02-mod01","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (3 180L) \nréservoir à culture libre aérée \n(3 150L)","Polyéthylène","3,47 x 2,00 x 2,36","7 m²",-10,"700 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,93 kWh/jour","environ 38 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 057 € TTC","Contrat : 100 € TTC / an","Avec contrat : 17 705 €","produit : 2 ans","150 cm"]
[210,"GRAF DISTRIBUTION SARL","KLARO EASY 8EH",null,"2011-005\net\n2011-005bis\net\n2011-005bis-mod01","texte n°80 du 02/03/2011 annulé et remplacé par le texte n°111 du 14/05/2011\net \ntexte n°88 du 23/08/2012\net\ntexte n°63 du 03/01/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","2 cuves carat 2700 :\ndécanteur (2,6 m³)\nbioréacteur (2,30 m³)","Polypropylène","2 cuves de :\n2,08 x 1,57 x 2,01","7,5 m²",-2,"2 x 186 kg","du décanteur au bioréacteur par une pompe à émulsion pilotée, en continu, par un microprocesseur connecté à un compresseur et des électrovannes","du bioréacteur au décanteur par une pompe à dépression munie de sa propre alimentation en air et placée dans le bioréacteur","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond de la cuve et alimenté séquentiellement par le compresseur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","1,5 kWh/jour","environ 62 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des micro-stations d’épuration SBR Klaro Easy 8 EH, Klaro Quick 4 EH, Klaro Quick 6 EH, Klaro Quick 8 EH et Klaro Easy 18 EH », version septembre 2012, 67 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 063 € TTC","Contrat d'entretien : 100 € TTC / an","16 644 € TTC","cuve : 25 ans\nAutres équipements : 3 ans"]
[440,"L'Assainissement Autonome","COMPACT'O 6ST",null,"2014-011-ext02","texte n°90 du 03/06/2014",6,"Filtre compact","Ensemble de 2 cuves : \nFTE à 1 compartiment de 4,2 m³ avec préfiltre en forme d'écouvillon\n+\nfiltre compact rempli de 5 lits de laine de roche et 1 lit de réaération (Hcouche : LR 0,44 m + AE 0,22 m + LR 0,65 m)","PEHD","FTE : 2,38 x 1,60 x 1,82 à 2,02\nFiltre : 1,85 x 1,15 x 1,95 à 2,05","FTE = 3,81 m²\nFiltre = 2,13 m²",-108,"FTE  : 247 kg                       Filtre standard : 295 kg Filtre renforcé : 328 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations FTE : entrée d'air au dessus du toit et sortie d'air au faîte du toit\n+ \nventilations filtre : entrée d'air à 10 cm au dessus du sol et extraction de la zone de réaération vers le faîte du toit indépendante de la FTE","alarme visuelle \"flotteur\"","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 35 mois","possible","hors nappe (modèle Standard) \navec ou sans nappe (modèle Renforcé)","Filière d'assainissement non collectif COMPACT'O ST - Notice Technique - Installation, exploitation et entretien, 17 mai 2014, 58 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 117 € TTC","Non","11 794 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[433,"AQUATEC VFL sro","AQUATEC VFL AT-13EH",null,"2012-005-ext03","texte n°79 du 24/05/2014 annulé et remplacé par le texte n°172 du 30/06/2016",13,"Microstation à cultures libres","Monocuve cylindrique à 6 compartiments : \nchambre de prétraitement à 4 compartiments (2,26m3)\nbassin d'aération équipé d'un dégrilleur et d'un régulateur de débit de sortie avec surverse (2,20m3)\nclarificateur (0,57m3)","Polypropylène","cuve cylindrique :\ndiamètre : 2,05\nhauteur : 2,20","3,3 m²",-20,"320 kg","gravitaire","dans la chambre de prétraitement, du dernier au premier compartiment par une pompe à injection d'air\n\ndu clarificateur au bassin d’aération et au troisième compartiment de la chambre de prétraitement par une autre pompe à injection d'air","le surpresseur alimente 2 aérateurs tubulaires à membrane microperforée en fond de bassin, une pompe air lift sous le dégrilleur et un injecteur d'air pour le tamis du régulateur de débit","entrée d’air au-dessus du toit sur cana amenée des eaux usées\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,1 kWh/jour","environ 86 € TTC / an","43 dB","Chambre de prétraitement < à 30%","Tous les 4 à 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Installation, montage et fonctionnement des microstations d’épuration AQUATEC VFL®, type AT, 19/05/2016, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 123 € TTC","Contrat d'entretien : 120 € TTC / an","18 780 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","Non renseigné"]
[734,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 11/6000P",null,"2017-004-ext03","Texte n°100 du 15/08/17",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,49 m3) \nréacteur biologique (1,7m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,36m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,6 x 1,64 x 2,24","6 m²",28.5,"400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",3.3,"environ 136 € TTC / an","48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 173 € TTC","Contrat d'entretien : 155 € TTC / an","22 962 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[726,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR11/6000G\net TRICEL Novo FR11/7000G",null,"2011-006-ext03-mod01\net\n2011-006-ext04-mod01"," texte n°100 du 15/08/17",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,49 ou 4,12 m3) \nréacteur biologique (1,7 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,36m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,6 x 1,64 x 2,27\n4,6 x 1,64 x 2,27","6 m²\n7,6 m²",-7.5,"400 ou 500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",3.1,126.72800000000001,"48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe"," Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 173 à  9 120 € TTC","Contrat : 155 € TTC / an"," 21 327 et 18 937 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[494,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 7EH",null,"2015-001-ext07","texte n°106 du 3/02/15",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves  : \ndécanteur primaire (4 230 L)\nréacteur biologique (2 340 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 730 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons :  béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x 1,85)","8 m²",-2,"2 500 kg + 2 650 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,73 Kwh/j","environ 71 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 252€ TTC","Contrat : 165 € TTC / an","Sans contrat : 12 017€ TTC Avec contrat : 14 446 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[201,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 3000",null,"2011-004 \net \n2011-004 bis","texte n°149 du 12/05/2011\net\ntexte n°168 du 04/07/2012",5,"Filtre planté","FTE Epurbloc Sotralentz (3m3) \npompe de relevage ou auget (60L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (15m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (5m2)","Fosse en PEHD","FTE : 1,89 x 1,65 x 1,65 ou 2,7 x 1,19 x 1,44\nFPR vertical : 3,75 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 3,15 x 1,6\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 15 m²\nFiltre horizontal : 5 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Altibox 60L ou une chasse à auget 60L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","hors nappe","Guide utilisateur - filtre planté de roseaux AUTOEPURE, 76 pages, février 2011\nGuide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 300 € TTC","Non","9 942 € TTC","cuve : 10 ans"]
[320,"BONNA SABLA SNC","OXYSTEP 4-8EH",null,"2012-042","texte n°105 du 29/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°60 du 10/08/2013",8,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (2m³)\nréacteur biologique (1,7m³)","Béton","3,08 x 1,25 x 1,62","4 m²",-9,"2 300 kg","du décanteur au réacteur et du réacteur à la sortie par des pompes à injection d'air","du réacteur au décanteur primaire par une autre pompe à injection d'air","1 diffuseur à disque membranaire, placé au fond du réacteur","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","0,95 kWh/j","environ 40 € TTC / an","48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 à 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Manuel d'utilisation des micro-stations d'épuration OXYSTEP 4-8EH, mai 2013, 52p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 302 € TTC","Contrat d'entretien :\n240 € TTC / an","19 950 € TTC","Cuve : 10 ans\nComposants électromécaniques : 2 ans","50 cm"]
[590,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n10 EH bicuve",null,"2013-12-mod02-ext02","texte n° 98 du 05/01/2016",10,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 5,23 m3\n+\n1 cuve de traitement secondaire de 4,67 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,55 x 2,20 x 1,49\n\nTraitement secondaire : 2,55 x 2,20 x 1,49","11,3 m²","Filtre : -118","3 365 + 5 285 kg","Gravitaire à l'aide de deux augets basculants","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","9,8 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","8 335 € TTC","150 € TTC / an","16 202 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[591,"ELOY WATER","X-Perco France C-90\n10 EH tricuve",null,"2013-12-mod02-ext03","texte n° 98 du 05/01/2016",10,"Filtre compact","1 cuve de traitement primaire de 5,23 m3\n+\n2 cuves de traitement secondaire de 2 x1 ,92 m² comprenant 90 cm de média filtrant de type Xylit (fibre de bois)","Béton (Réhausse possible en Polyéthylène)","Traitement primaire : 2,55 x 2,20 x 1,49\n\nTraitement secondaire : 2 x (2,2 x 1,25 x 1,49)","11,1 m²","Filtre : -118","3 365 +  2 x 2 780 kg","Gravitaire à l'aide d'un répartiteur et d'un auget basculant","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nentrée d'air sur le filtre située à 20 cm au dessus du sol et munie d'1 chapeau d'évent","Indicateur de niveau avec alarme sonore et visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Décanteur < à 50%","9,8 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - X-Perco France C-90 de 5 à 20 EH, 5 novembre 2015, 56 pages","Peu complexe, fréquente et coûteuse.","8 335 € TTC","150 € TTC / an","16 850 € TTC\navec contrat d'entretien","cuve : 15 ans (avec extension de garantie sinon 10 ans)","80 cm, au-delà étude complémentaire nécessaire"]
[358,"ELOY WATER","OXYFIX G-90 MB \n6 EH",null,"2010-016-ext03","texte n°70 du 11/06/2013 annulé et remplacé par le\ntexte n°82 du 09/01/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2 840 L)\nréacteur biologique (1 060 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1 260 L)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","2,29 x 1,7 x 2,33","4 m²",-2,"350 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC, de diamètre 100 mm, partant du décanteur primaire et remontant à 40 cm au dessus du faitage, munie d'un extracteur","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/j","environ 106 € TTC/an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation à l'usage du propriétaire d'une Oxyfix G90 MB 4 EH, Oxyfix G90 MB 5 EH,Oxyfix G90 MB 6 EH, 43p, janvier 2013","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 361 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","22 453 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","60 cm"]
[188,"BIOROCK","BIOROCK D6",null,"2012-014","texte n°167 du 04/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°114 du 23/05/2014 \nannulé et remplacé par le texte n°88 du 19/09/2015 annulé et remplacé par le texte n°103 du 18/06/2016",6,"Filtre compact","FTE 3 m3 à deux compartiments\n(2m3 + 1m3)\n+ \nfiltre compact à 6 lits de laine de roche séparés par une couche d'aération et alimenté par une rampe de répartition en boucle fermée\n(Hcouche : LR 0,30 m + AE 0,30 m + LR 0,45 m)","PEHD","FTE : 2,15 x 1,15 x 2,10\nFiltre : 1,45 x 1,15 x 2,10","Fosse : 2,5 m²\nFiltre : 1,7 m²","Filtre : - 110","Filtre : 223 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre au moyen de rampes de distribution en boucle fermée","sans objet","sans objet","FTE : entrée d'air au-dessus du toit et sortie d'air au-dessus du faîte du toit avec un extracteur\n+\nFiltre : entrée d'air 10 cm au-dessus du sol avec un chapeau d'évent et extraction par une canalisation indépendante de celle de la FTE terminée au faîte du toit par un extracteur éolien ou ventilateur d'air électrique","alarme visuelle (flotteur au niveau du filtre)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 18 mois","possible","hors nappe","Guide destiné à l’usager pour le mise en service et l’entretien : Filière BIOROCK D6, 10 avril 2012, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 370 € TTC","Contrat d'entretien :\n120 € HT / an","15 123 € TTC","Non communiqué","60 cm"]
[548,"ABAS","SIMBIOSE SB 8",null,"2013-013-ext03","texte n°85 du 15/04/2015\n",8,"Microstation à cultures fixées","Cuves à 3 compratiments :\ndécanteur primaire de 3,4 m3\nréacteur biologique de 1,9 m3\nclarificateur de 1,9 m3","Béton","Cuve cylindrique\ndiamètre de 2,50 m\nhauteur de 2,20 m","5 m2",-7,"6 400 kg","D'un compartiment à un autre par une pompe à injection d'air","Du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs sous forme de tube membranaires microperforés placés au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","Alarme visuelle ou sonore","Oui","3,00 à 3,58 KWh/j","environ 123 à 147 € TTC / an","44 à 45 dBA","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide utilisateur - Microstation d'épuration à culture fixée - Gamme SIMBIOSE SB 4 - SB 5 - SB 6 - SB 8 - SB 13, 23/01/2015, 39 pages)","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 456 €","Non renseigné","Sans contrat: 16 074 €               Avec contrat: 17 315 €","cuve, lit fixe et air lift : 10 ans\nsurpresseur : \n2 ans","75 cm"]
[496,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 9EH",null,"2015-001-ext08","texte n°106 du 3/02/16",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (4 230 L)\nréacteur biologique (2 340 L) rempli d'oxybee\net clarificateur (1  730  L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons :  béton (BFHP)","2 x (2,38 x1,58 x 1,85) ","8 m2",-2,"2 500 kg + 2 980 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,23 Kwh/j","environ 92 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 465 € TTC","Contrat : 165 € TTC / an","Sans contrat : 13 155€ TTC Avec contrat : 15 583 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[497,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 9EH \n",null,"\n2015-001-ext16","\ntexte n°190 du 31/03/2016",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (4220 L)\nréacteur biologique (2450 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1740 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x 1,89)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","              122 kg  (décanteur)            175 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 2 kWh                Secoh JDK                    1,58 kWh","environ 65€ / an (Secoh JDK)","EL-S 47dB  Secoh JDK <=45dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 494 € TTC",161,"Sans contrat : 10 853 € TTC Avec contrat : 12 883 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[76,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 6",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,92 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,73 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an","13 825 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[77,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 6",null,"2012-026-ext21","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,92 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,73 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,7 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","13 877 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[271,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 6",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",6,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,92 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,73 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,7 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an","14 275 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[326,"IFB environnement","Végépur compact 7EH",null,"2012-023-ext03","texte n°104 du 13/04/2013",7,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (6,3m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 × 2,9 × 1,15","Filtre vertical : 9 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 33 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 28 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 527 à 8 839 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","14 735 à 15 320 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[327,"IFB environnement","Végépur compact 8EH",null,"2012-023-ext04","texte n°104 du 13/04/2013",8,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (8,4m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n2,9 × 2,9 × 1,15","Filtre vertical : 9 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 38 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 527 à 8 839 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","15 205 à 15 800 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[645,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV 5 EH",null,"2014-014-mod01","Texte n° 85 du 08/06/2016",5,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nregard de distribution\nsystème d'alimentation gravitaire\n2 cuves pour les filtres plantés à écoulement insaturé vertical\nregard de collecte","Cuve : PEHD","2 cuves : (2,5 x 2,4 x 0,93) x 2","10,1 m² ",-80,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d'utilisation - Dispositif de traitement des eaux usées paer filtre planté de roseaux sans fosse septique - Jardi-assainissement, Gamme : FV bac, Modèle 3 - 5 - 6 - 10 -12 - 20 EH, avril 2016,\n35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 612 à 9 807 €","100 à 200 € / an","Sans contrat : 9 060 à 10 290 €","pompe : 2 ans","0 cm"]
[647,"AQUATIRIS","Jardi-Assainissement \nFV 6 EH",null,"2014-014-mod01-ext02","Texte n° 85 du 08/06/2016",6,"Filtre planté","alimentation en eaux usées brutes\nregard de distribution\nsystème d'alimentation par pompe\n2 cuves pour les filtres plantés à écoulement insaturé vertical\nregard de collecte","Cuves : PEHD","2 cuves : (2,98 x 2,4 x 0,93) x 2","12,1 m²",-80,"non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","sans objet","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","si boues = 10 cm d'épaisseur sur le filtre","tous les 10 ans","possible","hors nappe","Guide d'utilisation - Dispositif de traitement des eaux usées paer filtre planté de roseaux sans fosse septique - Jardi-assainissement, Gamme : FV bac, Modèle 3 - 5 - 6 - 10 -12 - 20 EH, avril 2016,\n35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 612 à 9 807 €","100 à 200 € / an","Sans contrat : 9 060 à 10 290 €","pompe : 2 ans","0 cm"]
[318,"KESSEL AG","InnoClean PLUS EW10",null,"2012-041-ext03\n et\n 2012-041-ext03-mod01","texte n°93 du 09/01/2013 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°36 du 27/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°115 du 3 février 2016",10,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (3 100L) \nréservoir à culture libre aérée \n(3 250L)","Polyéthylène","3,47 x 2,00 x 2,36","7 m²",-10,"700 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur à membranes tubulaires, placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","1,17 kWh/jour","environ 48 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","\"Notice d'installation, de mise en œuvre et d'entretien, Micro station d'épuration KESSEL InnoClean PLUS, EW4-6 (4 EH et 6 EH), EW8 (8 EH) et EW10 (10 EH) , septembre 2015, 50 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 630 € TTC","Contrat : 100 € TTC / an","Avec Contrat : 20 076 €","produit : 2 ans","150 cm"]
[103,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP 7",null,"2010-018 \net\n2010-018 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,67 m²)","PEHD","Filtre : 3,46 x 2,04 x 1,5","Filtre : 7,1 m²",-120,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 640 € TTC","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","13 365 € TTC","cuve : 10 ans","30 cm"]
[583,"FCI Aqua Technologie","ECOFLO MAXI COCOONING 6 EH",null,"2015-013","texte n° 180 du 27/12/2015",6,"Filtre compact","1 monocuve comprenant :\nun traitement primaire de 3,7 m3\n+\nun traitement secondaire de 3,98 m² avec fragments de coco","Polyéthylène","Monocuve : 4,77 x 1,80 x 1,74","Monocuve : 8,6 m²",-141,"690 Kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget d'alimentation sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 25 mois","possible","sans nappe","Guide de l'usager - Ecoflo Maxi Cocooning 6 EH, filière avec filtre à coco Premier Tech, octobre 2015, 34 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 651 € TTC","Contrat d'entretien :\n149,5 € TTC / an","Avec Contrat : 15 496 € TTC\nSans contrat : 13 024 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[744,"PHYTO-PLUS ENVIRONNEMENT","STEPURFILTRE modèle 10 EH",null,"2017-005-ext01","texte n° 46 du 24/08/2017",10,"Filtre compact","3 cuves : \n1 fosse Epurbloc 5 000 QR Sotralentz\n+ 2 filtres Stepurfiltre 5 EH Phyto Plus à écorce de pin et laine de roche","Polyéthylène","Fosse :  2,43 x 1,85 x 1,55\n+ 2 Filtres : 2,90 x 1,16 x 1,31","11 m²","Filtre : -114","Fosse :  160 kg\nFiltres : 1 160 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","FTE :  entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit + extraction des gaz par une canalisation rapportée à 40 cm au-dessus du faîtage du toit de l'habitation avec un extracteur\nFILTRE :  entrée d'air située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent.","Non","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","13 mois","possible","hors nappe","Livret d'utilisation de la gamme STEPURFILTRE, Modèles 5 EH, 10 EH, 15 EH et 20 EH, PHYTO PLUS ENVIRONNEMENT, Juin 2017, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 731 € TTC","180 € TTC / an","Sans Contrat : 12 032 € \nAvec contrat : 14 723 €","10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltres : 30 cm"]
[437,"Delphin Water","DELPHIN COMPACT 8EH",null,"2014-009","texte n°92 du 28/05/2014",8,"Microstation à cultures fixées","Monocuve : \ndécanteur à deux compartiments ( 2 170L + 800L)\nréacteur biologique rempli de treillis tubulaires (670L) \nclarificateur (200L)","Polyéthylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,31 m\nhauteur : 2,17 m","4,2 m²",-10,"-","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs à membrane tubulaire micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit\n+\nchapeau d'extraction sur le couvercle de la station","alarme visuelle et sonore","Oui",1.3,{"$f":"U616*365*0.1125","v":53.381250000000001},"40 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Mode d'emploi pour microstation d'épuration DELPHIN Compact - 4 EH, compact - 6EH, compact - 8 EH, compact - 12EH, mars 2014, 54 pages ; Mode d'emploi pour DELPHIN ContiControl 3.0 - Commande pour microstations d'épuration, mars  2014, 32 pages ; évaluation des coûts de fonctionnement sur 15 ans, 19/04/2013 (4,6 et 12 EH), et 7 mars 2014 (8 EH), 4 pages ; manuel de service DELPHIN station d'épuration, 14 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 774 € TTC","Contrat d'entretien :\n107 € TTC /an ","avec contrat : 20 115 € TTC\nsans contrat : 18 510 € TTC","Cuve : 20 ans\nComposants électromécaniques : 1 an","0 cm"]
[192,"STOC Environnement","OXYFILTRE 9",null,"2012-012","texte n°50 du 12/05/2012",9,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","2 cuves et une boite de répartition :\n1ère cuve 5m3 : bassin d'aération et clarificateur\n+\n2ème cuve : filtre à zéolithe (2,5 m2)","Polyéthylène","microstep proxy : \n2,35 x 1,35 x 2,52 \nfiltroz : 2,5 x 1,20 x 1,7","3,2 m² + 3 m²","-","195 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par aspiration","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","4,34 kWh/jour","environ 178 € TTC / an",null,"Clarificateur < à 50 %","Tous les ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Oxyfiltre 5, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages, Guide de l’usager – Oxyfiltre 9, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages et Guide de l’usager – Oxyfiltre 17, version juin 2011 actualisée en février 2012, 28 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 780 € TTC","Contrat d'entretien :\n200 € TTC / an","15 272 € TTC","cuve : 15 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans"]
[404,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC5",null,"2012-033-mod01-ext01","texte n°59 du 02/02/2014",5,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT (4 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 4 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)              ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,29 x 1,81 x 1,55 \nFTT SOTRALENTZ : 2,05 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 2,60 x 1,86 x 1,20\n\nFiltre : 2,88 x 2,14 x 0,94","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 4 m2 \nFTE THEBAULT : 5 m2\n\nFiltre : 7 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 783 € TTC","Non","9 725 € TTC","10 ans","30cm"]
[116,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 6",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,9 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,8 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 800 € TTC","Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an","13 975 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[117,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 6",null,"2012-026-ext30","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,9 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,8 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 2 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 800 € TTC","Contrat d'entretien :\n150 € TTC / an","14 087 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[288,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 6 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,9 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,8 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","8 800 € TTC","Contrat d'entretien :\n125 € TTC / an","14 575 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[372,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 9 EH Décanteur GRAF",null,"2013-011-02","texte n°77 du 14/09/2013",9,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire cylindrique Graf en polypropylène (2 600L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,15 x 1,60 x 2,01\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","7,2 m²",-5,"-","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,9 kWh/jour","environ 78 € TTC / an","33 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 9 Equivalents-Habitants – FTE Graf 2700 L, juillet 2013, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 910 € TTC","Contrat d'entretien : \n140 € TTC / an","22 137 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm"]
[373,"AQUITAINE BIO-TESTE","STEPIZEN 9 EH Décanteur SOTRALENTZ",null,"2013-011-02-mod01","texte n°77 du 14/09/2013",9,"Microstation à cultures fixées \net à cultures libres en alternance","Décanteur primaire rectangulaire Sotralentz en PEHD (3 000L)\nCuve de traitement cylindrique (1 500L) avec un réacteur à culture libre (375L), deux réacteurs à cultures fixées remplis de tubes bionet en PEHD (750L) et un clarificateur (375L)","Polypropylène","décanteur primaire : \n2,70 x 1,19 x 1,44\ncuve de traitement cylindrique : \ndiamètre : 1,50\nhauteur : 1,60","7,2 m²",-5,"115 + 90 kg","gravitaire","du réacteur à culture libre et du clarificateur vers le décanteur primaire par deux pompes à injection d'air","3 aérateurs à membranes tubulaires micro-perforés alimentés, en continu, par un supresseur","entrée d'air \n+ \nextraction des gaz piquée sur le décanteur primaire, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,9 kWh/jour","environ 78 € TTC / an","33 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Station d’épuration jusqu’à 9 Equivalents-Habitants – FTE Sotralentz 3000 L, juillet 2013, 37 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8 910 € TTC","Contrat d'entretien : \n140 € TTC / an","22 137 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","20 cm"]
[515,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-15SB",null,"2015-002-ext07","Texte n°80 du 17/03/2015",15,"Microstation à cultures fixées","2 cuves  Thebault:\ndécanteur (6 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (6000L 2/3 aération 1/3 clarificateur),  rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Polyéthylène","Décanteur : 3,24 x 1,76 x 1,75               Réacteur/Clarificateur  :3,24 x 1,76 x 1,75 ","Décanteur : \n5,7 m²\nRéacteur : \n5,7 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 15min/h","4diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","4,27 kWh/jour ","environ 175 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 970 à 10 963 TTC","175 €  TTC / an","18 394 à 20 388 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[516,"BIONEST France","BIO-UNIK BIO-15TB",null,"2015-002-ext08","Texte n°80 du 17/03/2015",15,"Microstation à cultures fixées","2 cuves  Thebault:\ndécanteur (6 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (6 350L 2/3 aération 1/3 clarificateur),  rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Décanteur : 3,19 x 2,00 x 1,66              Réacteur/Clarificateur : 3,19 x 2,00 x 1,66         ","Décanteur : \n6,4m²\nRéacteur : \n6,4 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire"," pompe de recirculation des eaux traitées débit 15,63L/min tps de focntionnement 15min/h","4diffuseurs fines bulles (boyaux poreux) dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie de la FSTE, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","4,27 kWh/jour ","environ 175 € TTC / an","38 dB","Décanteur < à 30 % + 2 dispositifs de soutirage des boues (1 dans la section aérée et 1 dans le clarificateur)","Tous les 13 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d’utilisation – Gamme BIO – Modèles BIO-5 à BIO-15, 18 décembre 2014, 42 pages)","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8 970 à 10 963 TTC","175 €  TTC / an","18 394 à 20 388 € TTC","\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans","Non renseigné"]
[559,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K8 \ntype K/S",null,"2012-015-ext01","texte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,11 m3)\nréacteur biologique (0,85 m3)\nclarificateur (0,29 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 1,50 m\nhauteur : 2,02 m","1,8 m²",-8,"260 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","1 aérateur à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","2,2 kWh/jour","environ 90 € TTC / an","42 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe"," Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version 7 du 25 mai 2015, 35 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8239 € TTC","Contrat d'entretien : 160 € TTC / an","24464 € TTC","Non communiqué","45 cm"]
[495,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 7EH \n",null,"\n2015-001-ext15","\ntexte n°190 du 31/03/2016",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (4220 L)\nréacteur biologique (2450 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (1740 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x 1,89)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","              122 kg  (décanteur)            175 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 1,53 kWh  Secoh JDK              1,25 kWh","environ 51 € / an (Secoh JDK)","EL-S 42dB  Secoh JDK <=42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","8280 € TTC",161,"Sans contrat : 9 902 € TTC Avec contrat : 11 932 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[308,"KMG Killarney Plastics","TRICEL FR 9/5000 \net \nTRICEL FR 9/6000",null,"2011-006-ext1\net\n2011-006-ext2","texte n°65 du 3/01/2013 annulé et remplacé par le texte n°100 du 15/08/17",9,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (2,4 ou 3,2 m3) \nréacteur biologique (1,4 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (0,9 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","3,1 x 1,64 x 2,24\n3,6 x 1,64 x 2,24","5,1 m²\n6 m²",-7.5,"375 ou 400 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur fines bulles placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",1.78,{"$f":"(U628*365*0.112)","v":72.766400000000004},"40 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 5 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe","« Tricel FR6-20 - Manuel technique TMT », décembre 2012, 44 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","8500 à 9300 € TTC","Contrat : 110€ TTC / an","de 14 051 à 17 791 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","75 cm"]
[190,"STOC Environnement","OXYFILTRE",null,"2011-001","texte n°114 du 04/02/2011 annulé et remplacé par le texte n°50 du 12/05/2012",5,"Microstation à cultures libres\n+ filtre compact à zéolithe","2 cuves :\n1ère cuve : bassin d'aération (1,9m3) et clarificateur (1,1m3)\n+\n2ème cuve : 2 compartiments (3m3) avec un milieu filtrant composé de zéolithe dans le premier (1,4m2)","Polyéthylène","microstep oxy : \n2,6 x 1,14 x 1,85 \noxyfiltre : 2,6 x 1,14 x 1,5","3 m² + 1,4 m²","-","2 x 160 kg","gravitaire avec un rejet des effluents traités par relevage","du clarificateur vers le bassin d’aération par aspiration","aération par une turbine alimentée par un moteur électrique","ventilation primaire \n+\ncouvercles des cuves ventilés","alarme visuelle et sonore","Oui","3,4 kWh/jour","environ 140 € TTC / an",null,"FTE < à 50 %","Tous les ans","possible","avec ou sans nappe","« Guide de l’usager, Microstation OXY, OXYFILTRE, MEMBRANO », mars 2010, 46 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 000 € TTC","Contrat d'entretien :\n290 € TTC / an","13 736 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans"]
[405,"OUEST Environnement","Compactodiffuseur à zéolithe BFC6",null,"2012-033-mod01-ext02","texte n°59 du 02/02/2014",6,"Filtre compact","FTE SIMOP ou SOTRALENTZ ou THEBAULT (5 m³) avec préfiltre\nchasse à auget ou poste de relevage \nfiltre compact à zéolithe avec 4 cassettes filtrantes \n(hauteur de filtration 0,5 m)              ","Polyéthylène sauf FTE Thebault en béton","FTE SIMOP : 2,39 x 1,98 x 1,70 \nFTE SOTRALENTZ : 2,43 x 1,85 x 1,55 \nFTE THEBAULT : 2,60 x 1,20 x 2,27\n\nFiltre : 2,88 x 2,14 x 0,94","FTE SIMOP : 5 m2 \nFTE SOTRALENTZ : 5 m2 \nFTE THEBAULT : 4 m2\n\nFiltre : 7 m2","variable et adaptable au terrain","non renseigné","gravitairement au moyen d'un auget basculant ou à l'aide d'un poste de relevage","sans objet","sans objet","extraction d'air piquée en amont de la fosse et amenée au faîte du toit\n+\nventilation du filtre par des cheminées d'aération et ventilation de la canalisation de sortie","-","Non ","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe SAUF FTE SIMOP","DOSSIER GUIDE UTILISATEUR – Filière à zéolithe 5 EH, 6 EH, 7 EH, 9 EH, 10 EH, 12 EH, 15 EH et 20 EH, 14 novembre 2013, 69 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 082 € TTC","Non","10 136 € TTC","10 ans","30cm"]
[229,"DBO EXPERT","ENVIRO-SEPTIC ES 8 EH",null,"2012-011 \net\n2012-011-mod01 \net\n2012-011-mod02\net\n2012-011-mod03","texte n°328 du 08/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°69 du 17/09/2013 annulé et remplacé par le texte n°172 du 27/12/2013\nannulé et remplacé par le texte n° 112\ndu 11/06/2016",8,"Filtre compact\nFTE + conduites de traitement biologique entourées d'un massif sableux étanche ou non étanche","FTE Sotralentz ou Sebico ou Thébault\n(4 à 5 m3)\nRépartiteur D-20 Box avec égalisateur de débit\n8 branches de 2 conduites\nCouche de sable filtrant autour des conduites (hauteur 70 cm)","PEHD (Sotralentz ou Sebico)\nBéton (Thébault)","fonction de la marque de la FTE","Surface du filtre :\n\nétanche :\n28,35 m²\n\nnon étanche :    65,50 m²",-70,"variable","gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air au dessus du toit\n+\nextraction des gaz en sortie de fosse au faîte du toit, munie d’un extracteur\n+\nun évent de filtre raccordé à la sortie des rangées de conduites et amené à qq dizaines de cm du sol","alarme visuelle (piézomètres)","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 à 28 mois","possible","avec ou sans pour la fosse \n+\nhors nappe pour le filtre","Guide d’utilisation – Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche et Non Etanche, 60 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Non Etanche, 49 pages version 1.5, mars 2016\n+\nGuide mise en œuvre et d'installation - Dispositif de traitement Enviro-Septic – Modèle ES 5 à 20 EH, Etanche, 55 pages version 8.7, mars 2016","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 090 (non étanche) à 13 036 € (étanche)","pas de contrat d'entretien","11 840 à  15 189 €","Polyblock : 3 ans                 Canalisations : 20 ans","20 cm"]
[735,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 11/7000P",null,"2017-004-ext04","Texte n°100 du 15/08/17",11,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (4,12m3) \nréacteur biologique (1,7m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,36m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,6 x 1,64 x 2,27","7,6 m²",28.5,"500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",3.3,"environ 136 € TTC / an","48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 120 € TTC","Contrat d'entretien : 155 € TTC / an","20 572 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[328,"IFB environnement","Végépur compact 9EH",null,"2012-023-ext05","texte n°104 du 13/04/2013",9,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (1,6m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 1,7 x 0,77 x 1,66\nFiltre vertical : \n3,2 × 3,2 × 1,15","Filtre vertical : 11 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 43 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 27 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 170 à 9 485 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","16 030 à 16 635 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[575,"GRAF DISTRIBUTION SARL","EASYONE 12 EH",null,"2015-008-ext03","texte n°171 du 13/11/2015",12,"Microstation à cultures libres SBR","Une cuve à deux compartiments :                  zone de tranquilisation                                       zone de traitement","Polyéthylène","Cuve :                                                                            3,50 x 2,04 x 2,09","7,14 m²","non renseigné","non renseigné","Gravitaire de la zone de tranquilisation à la zone de traitement (sous la cloison au fd du bassin) Evacuation de l'eau traitée par un levier d'extraction en PE (fonctionnant selon le principe d'une pompe à injection d'air)","Sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée sous forme de disque alimentés par un surpresseur","Mise en place d'une ventilation secondaire pas obligatoire car la station ne génère pas de gaz de fermentation                                                  +                                                                   Possibilité de ventiler chaque cuve (appel d'air)","Alarme visuelle","Oui","1,42 kWh/j","58,31| / an","HP150 : 45 dB","Clarificateur     < à 30%","Tous les 7 mois","interdit","Avec ou sans nappe","« Guide de l’usager – Manuel d’utilisation des microstations d’épuration GRAF EasyOne 12 et 15 EH », septembre 2015, 83 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 209 | TTC","108 | / an","Avec Contrat : 17 156 | TTC","Cuve : 25 ans                                Autres composants :           3 ans","150 cm"]
[47,"EAUCLIN","MONOCUVE TYPE 6",null,"2010-011","texte n° 149 30/07/2010",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \nFTE  (2 700L)\nréacteur biologique (2 200L) rempli de treillis tubulaires\nclarificateur (800L)","PEHD","Cuve cylindrique \ndiamètre : 2,12 m\nhauteur : 2,90 m","3,5 m²",-10,"750 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs à disques membranaires microperforés au fond du réacteur et alimentés par un compresseur","entrée d'air située à 50 cm au sol sur la step, équipée d'une grille anti-moustique et d'un chapeau d'évent\n+\nventilation secondaire piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme sonore","Oui","0,87 kWh/jour","environ 36 € TTC / an",null,"Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Micro station d'épuration EAUCLIN à culture fixée - Monocuve type 6 - Septembre 2010 - 30 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 209 € TTC","Contrat d'entretien :\n110 € TTC / an\nhors frais de déplacement","14 737 € TTC avec contrat d'entretien \n12 942 € TTC sans contrat","cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : 1 an"]
[361,"NEVE Environnement","TOPAZE \nFILTRE A SABLE\nT8000",null,"2010-003 bis-ext02","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",8,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 5 compartiments :\n- bassin d'accumulation (1,02 m³)\n- bassin d'aération (1,50 m³)\n- clarificateur (0,26 m³)\n- zone de stockage des boues \n(0,44 m³)\n- filtre à sable (Vol = 0,18 m³- Surf. = 0,10 m²)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène","2,10 x 1,14 x 2,32","2,5 m²",-50,"500 kg + 125 kg de sable","du bassin d'accumulation vers le bassin d'aération par pompe à injection d'air (airlift),\ndu bassin d'aération vers le clarificateur par une 2ème pompe airlift,\ndu clarificateur au filtre à sable par surverse,\nrelevage des EU traitées par une 3ème pompe airlift","du clarificateur au bassin d'aération par gravité,\ndu bassin d'aération vers le stockage des boues par une 4ème pompe airlift,\nvidange des boues par une 5ème pompe airlift,\nrenvoi des MES du filtre à sable au bassin d'accumulation par une 6ème pompe airlift","2 diffuseurs fines bulles dans le bassin d'accumulation et d'aération, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle\npoire de niveau","Oui","2,4 kWh/jour","environ 99 € TTC /an","38 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 27p ; Notice d'entretien Topaze T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable juin 2013, 31p ; Stations TOPAZE - Livret d'entretien T5 Filtre à sable, Topaze T7000 Filtre à sable, Topaze T8000 Filtre à sable, juin 2013, 34p","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 220 € TTC","Contrat d'entretien :\n230 € TTC / an\n1 visite / an","sans contrat : 19 650 € TTC\navec contrat : 23 060 € TTC ","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[365,"NEVE Environnement","TOPAZE ANNEAU T12",null,"2013-004-ext03","texte n°110 du 08/08/2013 annulé et remplacé par texte n°80 du 28/11/2013",12,"Microstation à cultures libres","Monocuve circulaire à 4 compartiments : \n- bassin d'accumulation (1,58m3)\n- réacteur biologique à culture libre (2,17m3)\n- clarificateur conique dans le réacteur (0,42m3)\n- zone de stockage des boues (0,82m3)\n- 1 compartiment technique","Polypropylène armé","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,37 m \ndiamètre: 2,03 m","3,3 m²",-50,"600 kg","du bassin d'accumulation au réacteur par pompe à injection d'air (airlift),\ndu réacteur au clarificateur par une 2ème pompe airlift","du clarificateur au réacteur par gravité,\ndu réacteur au stockage des boues par une 3ème pompe airlift","2 diffuseurs tubulaires à fines bulles dans le décanteur et le réacteur, alimentés par un surpresseur","entrée d'air\n+ \nventilation secondaire du bassin d'accumulation au faîte du toit avec extracteur\n+\ncheminée d'aspiration à la surface de la cuve pour le surpresseur ","alarme sonore et visuelle","Oui","2,88 kWh/jour","environ 118 € TTC / an","40 dB","Décanteur et zone stockage des boues < à 30 %","Tous les 3 mois","interdit","avec ou sans nappe","Notice d'installation Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 31p ; Notice d'entretien Topaze T5 ANNEAU, Topaze T8 ANNEAU, Topaze T12 ANNEAU, Topaze T16 ANNEAU, juin 2013, 29p ; Station TOPAZE - Livret d'entretien T5, T8, T12 et T16 ANNEAU, juin 2013, 34p.","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 275 € TTC","Contrat d'entretien :\n270 € TTC / an","sans contrat : 20 100 € TTC\navec contrat : 24 140 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans","0 cm"]
[119,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 7",null,"2012-028","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,62 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","14 895 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[120,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester 7",null,"2012-026-ext31","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,62 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n155 € TTC / an","15 067 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[290,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 7 ",null,"2012-036","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,62 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 300 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","15 300 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[28,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD14 et SD22",null,"2010-008\net\n2011-015","texte n°142 du 09/07/2010\net\ntexte n°92 du 10/09/2011",4,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (3 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (6,68 m²)\nSD14 : 4 unités sur 1 ligne \nSD22 : 4 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,57 x 1,20 x 1,43\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable du SD14 : \n5,8 x 1,2 x 0,5\nFiltre à sable du SD22 : \n2,9 x 2,3 x 0,5","Filtre = 6,7 m²",-80,"FTE : 135 kg","gravitaire pour le SD22\nchasse à flotteur 50L pour le SD14","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 4 ans","possible","hors nappe ","Station septodiffuseur actualisé en mars 2010, \n37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 310 € TTC","Non","SD14 : 13 160 € TTC\nSD22 : 12 560 € TTC",null,"50 cm"]
[498,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB (2015_01) 11 EH",null,"2015-001-ext09","texte n°106 du 3/02/15",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 130 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons :  béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x2,25)","8 m2",-2,"2 750 kg + 3 330 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","1,92 kWh/jour","environ 79 € TTC / an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 407 € TTC","Contrat : 170 € TTC / an","Sans contrat : 14 221 € TTC Avec contrat : 16 766 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[499,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 11EH \n",null,"\n2015-001-ext17","\ntexte n°190 du 31/03/2016",11,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5030 L)\nréacteur biologique (2 930 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2070L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,24)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","              132 kg  (décanteur)            195 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 2 kWh               Secoh JDK                           1,58 kWh","environ 65€ / an (Secoh JDK)","EL-S 47dB  Secoh JDK <=45dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 15 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 438 € TTC",170,"Sans contrat : 11 744 € TTC Avec contrat : 13 872 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[197,"Nassar Techno Group","Microstation modulaire NDG EAU XS 10 EH",null,"2013-002-04","texte n°101 du 19/02/2013",10,"Microstation à cultures fixées","Cuve cylindrique à 4 compartiments : \n2 pour la décantation primaire (2,25m3)\n1 traitement biologique avec lit fixe submergé et aéré par intermittence (1,06m3)\n1 décanteur final (0,89m3)","Polyéthylène et polyuréthane","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,26 m\nhauteur : 2,50 m","4 m²",-5,"690 kg","gravitaire au moyen de tuyaux submersibles","du décanteur final au décanteur primaire par une pompe à injection d'air alimenté par un compresseur.\nTemps de recirculation : 0,5 min toutes les 20 minutes","10 diffuseurs fines bulles sous forme de tubes PVC, placés sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur. \nTemps d'aération : 15 min toutes les 20 minutes","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nextraction piquée en aval de la microstation, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,35 kWh/jour","environ 96 € TTC / an","58 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Microstations modulaires NDG EAU XS (jusqu’à 10 EH), décembre 2012 - V 004, 46 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 448 € TTC","Contrat d'entretien :\n394 € TTC / an\n(vidange comprise)","17 436 € TTC","cuve : 20 ans\ndiffuseurs: 5 ans composants électromécaniques : 1 an"]
[329,"IFB environnement","Végépur compact 10EH",null,"2012-023-ext06","texte n°104 du 13/04/2013",10,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \nréacteur biologoque (2,5m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (10,2m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,05 x 1,85 x 1,55\nRéacteur : 2,00 x 1,19 x 1,40\nFiltre vertical : \n3,2 × 3,2 × 1,15","Filtre vertical : 11 m²","Fosse:-3,5/Aérateur:-3,5/Chasse:-36/Filtre:-85/puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -128cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entrée/sortie filtre -85\n","-","gravitaire","sans objet","2 diffuseurs fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-100 - 92W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation  piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","Non renseigné","environ 48 € TTC / an","42 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 24 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure Compact - Gamme 4 à 20EH, 49 pages, janvier 2013","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 496 à 9 809 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","16 915 à 17 520 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[500,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 (2015_01) 14 EH",null,"2015-001-ext10","texte n°106 du 3/02/15",14,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 200 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2 130 L)","cuves : béton (BFHP)\ncloisons :  béton (BFHP)","2 x (2,38 x 1,58 x2,25)","8 m²",-2,"2 750 kg + 3 350 kg","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,23 Kwh/j","environ 92 € TTC / an","44 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - gamme OXYFIX C90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 497 € TTC","Contrat : 170 € TTC / an","Sans contrat : 15 291 € TTC Avec contrat : 17 835 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[79,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 7",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,56 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,38 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,8 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","15 095 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[80,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyester MAXI 7",null,"2012-026-ext22","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,56 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,38 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,8 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 23 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n155 € TTC / an","15 267 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[273,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 7",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,56 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,38 x 1,63 x 1,9","Filtre : 8,8 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 500 € TTC","Contrat d'entretien :\n130 € TTC / an","15 500 € TTC","cuve : 10 ans","50 cm"]
[340,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 4EH",null,"2012-024-ext01","texte n°104 du 13/04/2013",4,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (5,1m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 x 2,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n3,2 x 1,6 x 0,7","Filtre vertical : 6 m²\nFiltre horizontal : \n6 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 19 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 33 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 515 à 9 825 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","14 430 à 14 995 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[209,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 5EH",null,"2012-024-mod01","texte n°89 du 15/08/2012 \net \ntexte n°111 du 29/09/2012 annulé et remplacé par le texte n°104 du 13/04/2013",5,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (2m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (5,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (5,1m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 1,9 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,3 x 2,3 × 1,15\nFiltre horizontal : \n1,6 x 3,2 x 0,7","Filtre vertical : 6 m²\nFiltre horizontal : \n5 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréeFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 24 € TTC / an","non renseigné","Fosse < à 50 %","Tous les 26 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 515 à 9 825 € TTC ","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","15 040 à 15 615 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[501,"ELOY WATER","OXYFIX LG-90 MB 14EH \n",null,"\n2015-001-ext18","\ntexte n°190 du 31/03/2016",14,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5030 L)\nréacteur biologique (2 930 L) rempli d'oxybee\nclarificateur (2070 L)","Cuve :ployester renforcé fibre de verre (PRFV)\nCloisons : PRFV","2 x (2,38 x 1,58 x2,24)","7,52 m2","entre 2 et 4 cm selon le modèle","              132 kg  (décanteur)            195 kg (traitement)","Gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","EL-S 2,50 kWh  Secoh JDK                      1,92 kWh","environ 79 €  / an (Secoh JDK)","EL-S 58dB  Secoh JDK 44dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - Gamme OXYFIX LG-90 MB, décembre 2015, 54 pages et Guide de l’usager – Gamme Oxyfix C-90 MB (2015_01), octobre 2014, 48 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 528 € TTC",170,"Sans contrat : 12 639 € TTC Avec contrat : 14 766 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80cm"]
[736,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL FR 14/8000P",null,"2017-004-ext05","Texte n°100 du 15/08/17",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,31m3) \nréacteur biologique (2,25m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,62m3) et pompe de refoulement intégrée","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,6 x 1,64 x 2,27","7,6 m²",28.5,"500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",4.4000000000000004,"environ 180 € TTC / an","48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 mois","interdit","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 618 € TTC","Contrat d'entretien : 155 € TTC / an","26 399 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[727,"TRICEL (KILLARNEY)","TRICEL Novo FR14/8000G\net \nTRICEL Novo FR14/9000G",null,"2011-006-ext05-mod01\net\n 2011-006-ext06-mod01","texte n°100 du 15/08/17",14,"Microstation à cultures fixées","Monocuve cylindrique à 3 compartiments : \ndécanteur primaire (3,31 ou 4,94 m3) \nréacteur biologique (2,25 m3) rempli de feuilles ondulées en PVC de type biomédia\nclarificateur (1,62 m3)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","4,6 x 1,64 x 2,27\n5,6 x 1,64 x 2,27","7,6 m²\n9,2 m²",-7.5,"500 ou 600 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube en silice placé sous le lit fixe et alimenté par un surpresseur","entrée d'air par la canalisation d'amenée des eaux usées, ou par des évents au dessus du sol sous le couvercle destiné à l'enlevement des boues,\n+\nventilation secondaire amenée au dessus du faite du toit de l'habitation et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui",4.2,171.696,"48 dB","Décanteur primaire < à 30%","Tous les 4 ou 9 mois selon modèle","interdit","avec ou sans nappe"," Guide d'utilisation  \"Micro-Station d'Epuration Tricel Novo FR jusqu'à 20 EH\" - TTM T112 du 15 mai 2017, 40 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 618 à 10 664 € TTC","Contrat : 155 € TTC / an","24 763 et  21 858 € TTC","cuve : 20 ans\ncomposants électromécaniques : 2 ans","106 cm"]
[741,"ROTO Group","VODALYS modèle 10 EH",null,"2014-018-mod01-ext01","Texte n°132 du 17/08/2017",10,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve à 2 compartiments :\ndécanteur primaire (3 880 L)\nréservoir à culture libre aérée\n(3 040 L)","Polyéthylène","2,68 x 2,31 x 2,49","6,2 m²",-9,"345 kg","du décanteur au compartiment de traitement par une pompe à injection d'air\ndu réservoir à la sortie par ume pompe à injection d'air","du compartiment de traitement au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membrane micro perforée placés au fond du réacteur","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\nextraction des gaz par une canalisation vers le faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","2,1 ou 3,31 kWh/jour","86 ou 136 € TTC / an","45 à 48 dBA selon marque du surpresseur","Décanteur < à 30 %","5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d'utilisation et carnet d'entretien - Micro-stations d'épuration - Gamme Vodalys® - Vodalys® 6 EH, Vodalys® 10 EH, Vodalys® 14 EH, 26 avril 2017, 55 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 668 € TTC","100 € TTC / an","Sans Contrat : 20 011 € \nAvec contrat :  21 506 €","cuve : 10 ans\nélectromécanique et diffuseurs  : 2 ans","52 cm"]
[29,"SEBICO","SEPTODIFFUSEUR SD23",null,"2010-009","texte n°142 du 09/07/2010",5,"Filtre compact\nFTE + unités septodiffuseurs posées sur un FSVD","FTE FAN (4 000L) avec préfiltre\n+\nunités en PE posées sur un FSVD étanche (10 m²)\nSD23 : 6 unités sur 2 lignes","Polyéthylène","FTE : 2,64 x 1,5 x 1,64\nUnité septodiffuseur : \n1,25 x 0,65 x 0,24\nFiltre à sable : \n4,35 x 2,3 x 0,5","Filtre = 10 m²",-80,"FTE : 175 kg","gravitaire","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation des unités en sortie par un chapeau de ventilation au sol"," - ","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 5 ans","possible","hors nappe","Station septodiffuseur actualisé en mars 2010, 37 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 670 € TTC","Non","13 945 €TTC",null,"50 cm"]
[307,"SEBICO","AQUAMERIS 8EH",null,"2012-030-ext02","texte n°213 du 21/12/2012",8,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (5m³)\nCuve cylindrique (1,8 m³) compartimentées en 2 chbres de traitement composées chacune d'1 réacteur biologique (2 x 0,39 m³) et d'1 clarificateur (2 x 0,52 m³).","PEHD","FTE : 2,80 x 1,75 x 1,69\ncuve de traitement :\ndiamètre : 1,40 m\nhauteur : 1,98 m","Fosse : 4,9 m²\nCuve : 1,6 m² ","-15","non renseigné","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement dans les chambres par surverse","des clarificateurs à la FTE par une pompe à injection d'air","2 diffuseurs tube EPDM placés dans chaque réacteur biologique et alimentés par un compresseur","extraction des gaz en sortie de FTE au faîte du toit et munie d’un extracteur","alarme visuelle et sonore","Oui","3,46 kWh/jour","environ 140 € TTC / an","55 dB","Fosse < à 30%","Tous les 19 mois","interdit","avec ou sans nappe","Le guide d’utilisation « Guide d’utilisation – Microstations AQUAMÉRIS – Modèles 5, 8 et 10 EH »,\nversion novembre 2012, 40 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 700 € TTC","Non renseigné","sans contrat : 16 712 € TTC \navec contrat : 19 589 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm"]
[624,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  8 EH",null,"2016-003-ext04","texte n°109 du 19/05/2016",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 4 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 5,7 m²)","PEHD","FTE :  2,47 x 1,7 x 1,71\n\n2 Filtres : (2,42 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 5,9 m²","Filtre : -108","FTE : 130 kg                                     Filtres : 342 kg x 2                  ","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 767 € TTC","Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","15 912 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[633,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  8 EH",null,"2016-003-ext13","texte n°109 du 19/05/2016",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 4 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 5,46 m²)","PEHD","FTE : 2,47 x 1,7 x 1,71 \n\n2 Filtres : (2,9 x 1,2 x 1,4) x 2","Filtres : 7 m²","Filtre : - 102","FTE : 130 kg                                     Filtres : 430 kg x 2","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 767 € TTC","Contrat d'entretien :\n156 € TTC / an","15 912 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[160,"ELOY WATER","OXYFIX C-90 MB 9EH",null,"2012-002","texte n°81 du 04/04/2012 annulé et remplacé par le texte n°51 du 12/05/2012 annulé et remplacé par le texte n°124 du 03/11/2012",9,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur primaire (5 220 L)\nréacteur biologique (2 920 L) rempli d'oxybee\net clarificateur (2 280 L)","Béton","2 x (2,38 x 1,58 x 2,25)","7,5 m2",-2,"2 650 + 3 150 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 diffuseurs d'air à disques membranaires micro-perforées placés sur une rampe amovible dans la partie inférieure du réacteur et alimentés en continu par un surpresseur","canalisation en PVC de minimum 100 mm de diamètre, partant du décanteur primaire jusqu'au dessus du faîte d'une toiture","alarme visuelle","Oui","2,57 kWh/jour","environ 106 € TTC / an","42dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Manuel d’utilisation à l’usage du propriétaire d’une Oxyfix C-90 MB 9 EH, Oxyfix C-90 MB 11 EH : guide de mise en oeuvre et guide d’exploitation, actualisé en août 2012, 48 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 770 € TTC","Contrat d'entretien :\n170 € TTC / an","23 610 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n"]
[634,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE2  10 EH",null,"2016-003-ext14","texte n°109 du 19/05/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 5 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,73 m²(soit 5,46 m²)","PEHD","FTE : 2,48 x 1,85 x 1,88 \n\n\n2 Filtres : (2,9 x 1,2 x 1,4) x 2","Filtres : 7 m²","Filtre : - 102","FTE : 150 kg                                     Filtres : 430 kg x 2","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE2 de 5 à 20 EH, février 2016, 45 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 937 € TTC","Contrat d'entretien :\n162 € TTC / an","16 485 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","45 cm"]
[625,"Premier Tech Aqua","ECOFLO Polyéthylène PE1  10 EH",null,"2016-003-ext05","texte n°109 du 19/05/2016",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE 5 m³ \n+\n2 filtres compact remplis de copeaux de coco de 2,85 m²(soit 5,7 m²)","PEHD","FTE :  2,48 x 1,85 x 1,88\n\n2 Filtres : (2,42 x 1,21 x 1,36) x 2","Filtres : 5,9 m²","Filtre : -108","FTE : 150 kg                                     Filtres : 342 kg x 2                  ","gravitaire avec un auget de répartition à 2 voies puis une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur 4 plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d’air par la canalisation de chute des eaux usées prolongée jusqu’au dessus du toit\n+ \nventilation secondaire amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Tous les 24 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre ECOFLO Polyéthylène » Filière ECOFLO Polyéthylène PE1 de 5 à 20 EH, février 2016, 47 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 937 € TTC","Contrat d'entretien :\n162 € TTC / an","16 515 € TTC","Cuve : 10 ans équipements du procédé : 10 ans           composants éléctromécaniques (le cas échéant) : 2 ans ","30 cm"]
[341,"IFB environnement","Végépur compact ProMS 6EH",null,"2012-024-ext02","texte n°104 du 13/04/2013",6,"Microstations à cultures libres et filtre planté","FTE Sotralentz (3m3) \nréacteur biologoque (1m3) \nchasse à auget (100L)\nou station de relevage\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (6,3m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (6,5m2) ","Fosse en PEHD","FTE : 2,7 x 1,19 x 1,44\nRéacteur : 1,70 x 0,77 x 1,23\nFiltre vertical : \n2,5 x 2,5 × 1,15\nFiltre horizontal : \n3,6 x 1,8 x 0,7","Filtre vertical : 7 m²\nFiltre horizontal : \n7 m²","Fosse : -3,5 / Aérateur : -3,5 / Chasse : -36 ou pompe / FV : -85 / FH : -15 /puis ajouter pente tuyaux\nTotal entrée fosse sortie filtre (chasse) : -143cm\nTotal entrée fosse entrée pompe : -7cm + entréFV/sortieFH -100","-","gravitaire","sans objet","1 diffuseur fines bulles à membrane micro-perforée placé au fond du réacteur et alimenté par un compresseur EL-S-60 - 44W","entrée d’air par la canalisation de chute prolongée jusqu’au toit et munie d'un extracteur \n+\ncanalisation piquée sur la fosse (piquage en entrée) et amenée au faîte du toit\n+\ncheminées de ventilation du filtre vertical","Non","Oui","0,57 kWh/jour","environ 29 € TTC / an","36 dB","Fosse < à 50 %","Tous les 32 mois","possible","hors nappe","Livret de l’utilisateur d’une installation Végépure ProMS - Gamme 4 à 20EH, 53 pages, janvier 2013 ","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","9 940 à 10 255 € TTC","Contrat d'entretien obligatoire : 100 à 400€ TTC / an","15 090 à 15 670 € TTC","cuve : 10 ans\néquipements électromécaniques : 1 an\nautre matériel : 2 ans"]
[749,"STOC Environnement","BRIO Filtre Compact BRIO 8",null,"2017-007","texte n° 65 du 25/08/2017",8,"Filtre compact","1 cuve à 2 compartiments","Polyéthylène","3,87 x 1,85 x 1,58","7,2 m²",-112.5,"290 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","Entrée d'air de la FTE par la canalisation d'amenée des eaux usées prolongée au-dessus du toit\nEntrée d'air du filtre située au-dessus du sol, équipée d'un chapeau d'évent. \nExtraction des gaz de la FTE et du filtre par une canalisation rapportée au-dessus du faîte du toit avec un extracteur.","alarme visuelle","Non","sans objet","sans objet","sans objet","50 % du volume utile du traitement primaire","25 mois","possible","avec ou sans nappe","Livret de l'utilisateur - BRIO Filtre Compact - Modèles de 5 EH jusqu'à 20 EH, 6 juillet 2017, 38 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","9 967 € TTC","NC.",11382,"Cuve : 15 ans\nMédia filtrant : 20 ans","60 cm"]
[619,"SOTRALENTZ","ACTIBLOC\n40-40 LT 10 EH",null,"2012-009-mod01-ext05-mod01","texte n°116 du\n11/06/2016",10,"Microstation à cultures libres SBR","monocuve :\ndécanteur primaire (3980 L)\nréateur (3980 L)","PEHD","cuve  rectangulaire : 4,20 x 1,85 x 1,98","7,8 m²",-6,"non renseigné","du décanteur au réacteur via un tube de transfert","du réacteur vers le décanteur via un tube de transfert","2 membranes micro perforées sous forme de disque","entrée d'air sur la canalisation de chute des eaux usées\n+\nventilation d'extraction 40 cm au-dessus du faitage","alarme optique et sonore dans l'armoire de commande","Oui",1.22,"50 € /an","48 dB","30 % du volume utile du décanteur primaire","tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Livret d'utilisation d'une microstation d'épuration SBR ACTIBLOC LT 40-40 10 EH, février 2016, 41 Pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9 993 € TTC","335 € TTC","16 374 € TTC","pièces d'usure : 5 ans","60 cm"]
[560,"ASIO","AS-VARIOcomp modèle K12 \ntype K/S",null,"2012-015-ext02","texte n°113 du 07/07/2015 annulé et remplacé par le texte n°48 du 06/10/2015",12,"Microstation à cultures libres","Monocuve à 3 compartiments :\ndécanteur primaire (1,54 m3)\nréacteur biologique (1,36 m3)\nclarificateur (0,41 m3)","Polypropylène","cuve cylindrique\ndiamètre : 2,00 m\nhauteur : 2,02 m","3,2 m²",-8,"450 kg","Du décanteur primaire au réacteur de façon gravitaire du réacteur au clarificateur par une pompe à injection d'air ; du clarificateur à la sortie par une pompe à injection d'air","du clarificateur au réacteur gravitairement\ndu réacteur au décanteur par une pompe à injection d'air actionnée manuellement","2 aérateurs à membrane microperforée placé au fond du réacteur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie et amenée au faîte du toit","alarme visuelle","Oui","2,9 kWh/jour","environ 119 € TTC / an","47 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 2 mois","interdit","hors nappe"," Manuel pour l’installation, le fonctionnement, la mise en service et la maintenance de la station d’épuration AS – VARIOcomp Gamme K – Notice pour modèles K5, K8, K12, version 7 du 25 mai 2015, 35 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","9864 € TTC","Contrat d'entretien : 180 € TTC / an","28004 € TTC","Non communiqué","45 cm"]
[704,"TRICEL","TRICEL SETA FR 15",null,"2016-004-ext05","Texte n°102 du 7/05/2016",15,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (8 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles) FTE : PEHD (3 modèles) FTE : Béton (2 modèles)    Filtre : PRV","FTE UNA 7350 : 4,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE UNA 9100 : 5,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 10850 : 6,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 8000 : 4,20 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 9000 : 4,58 x 1,85 x 1,55 ; Epurbloc 10 000 : 4,97 x 1,85 x 1,55 ; Oblongue 8000 : 3,19 x 2,00 x 2,08 ; Oblongue 10 000 : 3,19 x 2,00 x 2,42 ; Filtre : 5,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 9,18 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 1 050 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation               \n                                                         +                                                                                                                 la ventilation secondaire doit  être piquée d’une part au plus près de la sortie de fosse septique, et d’autre part, au plus près de l’entrée du massif filtrant la plus éloignée de la fosse septique.  Ces piquages peuvent être raccordés à une seule et même ventilation secondaire équipée d'un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","9 mois (FTE UNA 7350) à 36 mois (FTE UNA 10 850)","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Mini : 11 574 €\nMaxi : 16 834 €",264,"                   Mini : 23 576 €                   Maxi : 24 610 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm"]
[705,"TRICEL","TRICEL SETA FR 18",null,"2016-004-ext06","Texte n°102 du 7/05/2016",18,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (5 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (2 modèles) FTE : PEHD (2 modèles) FTE : Béton (1 modèle)    Filtre : PRV","FTE UNA 9100 : 5,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 10850 : 6,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 9000 : 4,58 x 1,85 x 1,55 ; Epurbloc 10 000 : 4,97 x 1,85 x 1,55 ; Oblongue 10 000 : 3,19 x 2,00 x 2,42 ; Filtre : 6,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 10,82 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 1 250 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation               \n                                                         +                                                                                                                 la ventilation secondaire doit  être piquée d’une part au plus près de la sortie de fosse septique, et d’autre part, au plus près de l’entrée du massif filtrant la plus éloignée de la fosse septique.  Ces piquages peuvent être raccordés à une seule et même ventilation secondaire équipée d'un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","9 mois (FTEs UNA 9100 & Epurboc 9000) à 26 mois (FTE UNA 10 850)","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Mini : 13 259 €\nMaxi : 18 010 €",264,"                   Mini : 26 656 €                   Maxi : 26 941 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm"]
[699,"TRICEL","TRICEL SETA FR 4 ",null,"2016-004","Texte n°102 du 7/05/2016",4,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (5 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (2 modèles) FTE : PEHD (2 modèles) FTE : Béton (1 modèle)    Filtre : PRV","FTE UNA 2000 : 1,60 x 1,60 x 1,99 ; FTE UNA 3000 : 2,10 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 2000 : 1,90 x 1,19 x 1,44 ; FTE Epurbloc 3000 : 2,70 x 1,19 x 1,44 ; Maxi Eco 3000 : 2,60 x 1,20 x 1,48 ; Filtre : 1,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 2,62 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 250 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","10 mois (FTE UNA 2000) à 42 mois (FTE Maxi Eco 3000)","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Mini : 5 806 €\nMaxi : 8 502 €",160,"                   Mini : 11 407 €                   Maxi : 12 172 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm"]
[700,"TRICEL","TRICEL SETA FR 5",null,"2016-004-ext01","Texte n°102 du 7/05/2016",5,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (6 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (2 modèles) FTE : PEHD (2 modèles) FTE : Béton (2 modèles)    Filtre : PRV"," FTE UNA 3000 : 2,10 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 3800 : 2,60 x 1,64 x 1,99 ;FTE Epurbloc 3000 : 2,70 x 1,19 x 1,44 ; FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; Maxi Eco 3000 : 2,60 x 1,20 x 1,48 ; Maxi Eco 4000 : 2,60 x 1,20 x 1,86 ; Filtre : 2,10 x 1,64 x 1,99","Filtre : 3,44 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 350 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","24 mois (FTE UNA 3000) à 48 mois (FTE Epurbloc 4000)","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Mini : 6 169 €\nMaxi : 9 110 €",160,"                   Mini : 10 526 €                   Maxi : 12 918 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm"]
[701,"TRICEL","TRICEL SETA FR 6",null,"2016-004-ext02","Texte n°102 du 7/05/2016",6,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (10 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles) FTE : PEHD (3 modèles) FTE : Béton (4 modèles)    Filtre : PRV"," FTE UNA 3000 : 2,10 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 3800 : 2,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 5600 : 3,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE Epurbloc 3000 : 2,70 x 1,19 x 1,44 ; FTE Epurbloc 4000 : 2,05 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 5000 : 2,43 x 1,85 x 1,55 ; Maxi Eco 3000 : 2,60 x 1,20 x 1,48 ; Maxi Eco 4000 : 2,60 x 1,20 x 1,86 ; Maxi eco 5000 Basse : 3,20 x 1,40 x 1,60 ; Maxi eco 5000 Haute : 2,50 x 1,20 x 2,27 ; Filtre : 2,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 4,27 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 450 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation\n+\ncanalisation d'extraction des gaz en sortie au dessus du faîte du toit avec un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","9 mois (FTEs UNA 3000 & Epurbloc 3000) à 48 mois (FTEs UNA 5600 & Epurbloc 5000 & Maxi Eco 5000)","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Mini : 6 647 € \nMaxi : 9 917 €",160,"                   Mini : 13 437 €                   Maxi : 13 987 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm"]
[703,"TRICEL","TRICEL SETA FR 12",null,"2016-004-ext04","Texte n°102 du 7/05/2016",12,"Filtre compact","2 cuves : 1 FTE (9 modèles possibles) + 1 Filtre","FTE : PRV (3 modèles) FTE : PEHD (3 modèles) FTE : Béton (3 modèles)    Filtre : PRV","FTE UNA 5600 : 3,60 x 1,64 x 1,99 ; FTE UNA 7350 : 4,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE UNA 9100 : 5,60 x 1,64 x 1,99 ;  FTE Epurbloc 8000 : 4,20 x 1,85 x 1,55 ; FTE Epurbloc 9000 : 4,58 x 1,85 x 1,55 ; Epurbloc 10 000 : 4,97 x 1,85 x 1,55 ; Oblongue 6000 : 3,19 x 2,00 x 1,67 ; Oblongue 8000 : 3,19 x 2,00 x 2,08 ; Oblongue 10 000 : 3,19 x 2,00 x 2,42 ; Filtre : 4,60 x 1,64 x 1,99","Filtre : 7,55 m²","Filtre : - 132 cm","Filtre : 850 kg","Gravitaire","sans objet","sans objet","entrée d'air par la canalisation de chute des eaux usées amenée au dessus du toit de l'habitation               \n                                                         +                                                                                                                 la ventilation secondaire doit  être piquée d’une part au plus près de la sortie de fosse septique, et d’autre part, au plus près de l’entrée du massif filtrant la plus éloignée de la fosse septique.  Ces piquages peuvent être raccordés à une seule et même ventilation secondaire équipée d'un extracteur","sans objet","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","8 mois (FTE UNA 5600) à 48 mois (FTEs  Epurbloc 10000 & Oblongue 10000)","possible","avec ou sans nappe","Guide d'utilisation - Filtre Compact Tricel® Seta FR jusqu’à 18 EH, 5 février 2016, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Mini : 9 833 €\nMaxi : 14 452 €",216,"                   Mini : 20 383 €                   Maxi : 20 576 €","Filtre compact : 20 ans","Filtre : 81 cm"]
[165,"KESSEL AG","INNOCLEAN 4 EW",null,"2010-019","texte n°97 du 07/10/2010",4,"Microstation à cultures libres SBR","Monocuve  à 2 compartiments : \ndécanteur primaire (1 440L) \nréservoir à culture libre aérée \n(1 300L)","PEHD","2,95 x 1,20 x 1,76","3,5 m²",-7,"530 kg","du décanteur au réservoir par une pompe à injection d'air","du réservoir au décanteur par une pompe à injection d'air","1 diffuseur d'air \"fines bulles\" à membrane perforée alimenté en intermittence par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore et visuelle","Oui","0,48 kWh/jour","environ 20 € TTC / an","non renseigné","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","avec ou sans nappe","Instructions de montage, d'utilisation et de maintenance, Sytèmes d'épuration KESSEL INNO-CLEAN, mai 2010, 44 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n100 € TTC / an","11 330 € TTC","cuve : 30 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an\n","-"]
[239,"SEBICO","BIOKUBE",null,"2011-016","texte n°139 du 17/11/2011",5,"Microstation à cultures fixées","Ensemble de 2 cuves : \nFTE FAN de Sebico (3m³)\nCuve cylindrique avec 2 chbres de traitement biologique (0,67m³ et 0,42m³) remplies de média Bioblok et 2 chbres de décantation (0,13m³ et 0,10m³) ","Polypropylène","FTE : 2,55 x 1,23 x 1,47\ncuve cylindrique :\ndiamètre : 1,1 m\nhauteur : 1,83 m","5 m²",-10,"-","gravitaire de la FTE à la cuve de traitement\nde l'entrée de la cuve de traitement à la 1ère chbre de traitement biologique par une pompe à eau\ngravitaire par la suite","de chaque chambre de décantation à la fosse toutes eaux par deux pompes à injection d'air","3 diffuseurs à disques membranaires placés dans les deux chambres biologiques (2 ds la 1ère et 1 ds la 2ème) et alimentés par un compresseur","ventilations de FTE classiques","alarme visuelle et sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an",null,"Fosse < à 30%","Tous les 15 mois","interdit","hors nappe","« Microstations BioKube » – Septembre 2011 – 32 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","20 500 € TTC","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n1 an","50 cm"]
[7,"BIONEST France","BIONEST PE-7",null,"2012-025","texte n°90 du 15/08/2012",7,"Microstation à cultures fixées","2 cuves :\ndécanteur (4 000L) avec préfiltre à cartouche filtrante\n+ \nréacteur à 2 compartiments (4000L 2/3 aération 1/3 clarificateur), rempli de rubans de polymère appelé \"média bionest\"","Béton","Sebico\ncuves : 2,4 x 1,55 x 1,5","Décanteur : \n3,7 m²\nRéacteur : \n3,7 m²",-10,"1 800 kg","du décanteur au 1er compartiment du réacteur par gravité,\ndu 2ème compartiment du réacteur vers le décanteur par une pompe de recirculation permanente des eaux traitées","sans objet","3 diffuseurs fines bulles à membranes dans le premier compartiment du réacteur, alimentés en permanence par un surpresseur","ventilations de FTE classiques","alarme sonore et visuelle","Oui","2,28 kWh/jour","environ 94 € TTC / an","57 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 3 ans","interdit","avec ou sans nappe","« Guide d’utilisation – Modèles PE-5 BONNA SABLA, PE-5 SEBICO, PE-5 THEBAULT, PE-5 SOTRALENTZ et PE-7 SEBICO », 16 mai 2012, 77 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\nmédia Bionest : 20 ans"]
[9,"EPUR","BIOFRANCE 5 EH",null,"2010-006 bis \net \n2014-012-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (1 500L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 400L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,11 m \ndiamètre: 2,26 m","4 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 ou 1 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","37 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[10,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 6 EH",null,"2012-020-ext04","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",6,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (5 800L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 m \ndiamètre: 2 x 2,23 m","7,8 m²",-7,"4 200 + \n5 000 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 13 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[11,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 8 EH",null,"2012-020-ext03","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (5 800L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 m \ndiamètre: 2 x 2,23 m","7,8 m²",-7,"4 200 + \n5 000 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 3,12 kWh/jour","environ 108 ou 128 € TTC/an","45 ou 48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[12,"EPUR","BIOFRANCE 12 EH",null,"2012-020-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (5 800L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 m \ndiamètre: 2 x 2,23 m","7,8 m²",-7,"4 200 + \n5 000 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 kWh/jour","environ 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[13,"EPUR","BIOFRANCE 16 EH",null,"2012-020-ext01","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 500L)\nréacteur (5 100L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,40 et 2,42 m \ndiamètre: 2,23 + 2,50 m","8,8 m²",-7,"4 200 + \n6 000 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 ou 9,5 kWh/jour","environ 210 ou 390 € TTC/an","46 ou < 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[14,"EPUR","BIOFRANCE 20 EH",null,"2012-020","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 400L)\nréacteur (5 100L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,42 m \ndiamètre: 2 x 2,50 m","9,8 m²",-7,"5 200 + \n6 000 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[16,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 5 EH",null,"2010-007 bis","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",5,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 900L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,4 m²",-5,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 ou 2,06 kWh/jour","environ 57 ou 85 € TTC/an","37 ou 45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[17,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 8 EH",null,"2012-021-ext03","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"400 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 3,12 kWh/jour","environ 108 ou 128 € TTC/an","45 ou 48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 13 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[18,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 12 EH",null,"2012-021-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"400 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 kWh/jour","environ 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[19,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 16 EH",null,"2012-021-ext01","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"450 + 500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 ou 9,5 kWh/jour","environ 210 ou 390 € TTC/an","46 ou < 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[20,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 20 EH",null,"2012-021","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 500L)\nréacteur (5 200L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,35 m","8,8 m²",-7,"450 + 500 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[22,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 6 EH",null,"2011-011 bis","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (2 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 100L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","2 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC/an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[23,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 8 EH",null,"2012-019-ext03","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 100L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 100L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 3,12 kWh/jour","environ 132 ou 156 € TTC/an","45 ou 48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les ans","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[24,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 12 EH",null,"2012-019-ext02","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 100L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 100L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 kWh/jour","environ 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[25,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 16 EH",null,"2012-019-ext01","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 100L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 100L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 ou 9,5 kWh/jour","environ 210 ou 390 € TTC/an","46 ou < 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 6 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[26,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 20 EH",null,"2012-019","texte n°87 du 25/07/2012 annulé et remplacé par le texte n°125 du 03/11/2012 annulé et remplacé par le texte n°106 du 12/07/2013 annulé et remplacé par le texte n°110 du 08/07/2014",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (7 200L)\nréacteur (4 100L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 100L)","Polyéthylène","2 x (2,50 x 2,20 x 2,15)","11 m²",-7,"300 + 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[48,"Premier Tech Environnement","EPURFIX CP MC 6",null,"2011-018","texte n°141 du 17/11/2011",6,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,48 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,48 x 3,1 x 1,53","Filtres : 7,7 m²",-105,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","possible","hors nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTA, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","30 cm"]
[51,"Premier Tech Environnement","PRECOFLO CP 5",null,"2011-019","texte n°141 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,37","10 m²",-107,"2 500 kg","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTA, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[71,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 4",null,"2012-026","texte n°88 du 15/08/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 18/10/2012",4,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (2,45 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,78 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur deux plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, juillet 2012, version 5, 35 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n120 € TTC / an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[78,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 7",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",7,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,71 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[81,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 8",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",8,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,52 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,75 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[84,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 10",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",10,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,27 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,5 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[87,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 12",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",12,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,88 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,5 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[90,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 14",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",14,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,4 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,7 x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,5 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[93,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Maxi CP 17",null,"2010-017 \net\n2010-017 bis","texte n°99 du 07/10/2010\net\ntexte n°142 du 17/11/2011",17,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,96 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,4 m²",-140,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","entrée d'air de FTE classique\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[112,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 5",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,17 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,8 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[115,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 6",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,97 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[118,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 7",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,77 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,5 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[121,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 8",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,57 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[124,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mini CP 10",null,"2011-020","texte n°142 du 17/11/2011",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,25 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[127,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 12",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10,6 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[130,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 14",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,46 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 12,3 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[133,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 17",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9 x 1,63 x 1,9","Filtre : 14,67 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[136,"Premier Tech Environnement","EPURFLO Mega CP 20",null,"2011-021","texte n°142 du 17/11/2011",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (16,35 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,55 x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,2 m²",-143,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","dépendant du modèle","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager Filière Filtre à Coco PTE, septembre 2011, version 3, 32 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Contrat d'entretien :\n1ère année offerte \nsur 3 ans : 120 € /an\nsur 6 ans : 100 € /an \nsur 8 ans : 90 €/an","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[153,"Premier Tech Environnement","ECOFLO Polyéthylène 16",null,"2012-026-ext18","texte n°89 du 18/03/2014 annulé et remplacé par le texte n°76 du 07/08/2014",16,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n4 filtres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 2,85 m²)","Polyéthylène","Filtres : 2,42 x 1,21 x 1,36","Filtres : 12 m²",-109,"non renseigné","gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'un auget à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Gammes « filtre à fragments de coco » ECOFLO Polyéthylène, Polyester MAXI, Polyester et Béton de 4 à 20 EH, décembre 2013, 80 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","30 cm"]
[202,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 4000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",8,"Filtre planté","FTE Sotralentz (4m3) \npompe de relevage ou auget (60L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (24m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (8m2)","Fosse en PEHD","FTE : 2,39 x 1,65 x 1,65\nFPR vertical : 6 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 5,4 x 1,45\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 24 m²\nFiltre horizontal : 8 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Altibox 60L ou une chasse à auget 60L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","1,3 kWh/jour","environ 53 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans"]
[203,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 5000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",10,"Filtre planté","FTE Sotralentz (5m3) \npompe de relevage ou auget (150L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (30m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (10m2)","Fosse en PEHD","FTE : 2,35 x 1,35 x 2,25\nFPR vertical : 7,5 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 6,9 x 1,45\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 30 m²\nFiltre horizontal : 10 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Altibox 150L ou une chasse à auget 150L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","2,6 kWh/jour","environ 106 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans"]
[204,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 7000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",15,"Filtre planté","FTE Sotralentz (7,5m3) \npompe de relevage ou auget (300L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (45m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (15m2)","Fosse en PEHD","FTE : 3,58 x 1,35 x 2,25\nFPR vertical : 11,3 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 10,7 x 1,4\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 45 m²\nFiltre horizontal : 15 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Maximop 300L ou une chasse à auget 300L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","2,6 kWh/jour","environ 106 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans"]
[205,"EPUR NATURE","AUTOEPURE 9000",null,"2012-013","texte n°168 du 04/07/2012",20,"Filtre planté","FTE Sotralentz (10m3) \npompe de relevage ou auget (500L)\nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement vertical (60m2) \nfiltre planté de roseaux étanche à écoulement horizontal (20m2)","Fosse en PEHD","FTE : 4,81 x 1,35 x 2,25\nFPR vertical : 15 x 4\nHauteur filtation : 0,30 à 0,35 m sable 0/4 mm\nFPR horizontal : 14,4 x 1,4\nHauteur filtration : 0,70 m gravier 2/6 cm","Filtre vertical : 60 m²\nFiltre horizontal : \n20 m²",-45,"-","de la FTE au filtre par une pompe de relevage Maximop 500L ou une chasse à auget 500L","sans objet","sans objet","canalisation d'extraction piquée en sortie de fosse et amenée au faîte du toit\n+ \ndrain de collecte au fond du filtre horizontal connecté à une cheminée de ventilation","alarme sonore","Oui","2,6 kWh/jour","environ 106 € TTC / an",null,"Fosse < à 50 %","Tous les 4 ans","possible","hors nappe","Guide utilisateur, AUTOPEPURE, Assainissement non collectif par filtre planté de roseaux, version février 2012, 73 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non","Non renseigné","cuve : 10 ans"]
[253,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",4,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,84 m²)","Béton","Filtre : 2,79 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,4 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[255,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m3) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (3,25 m²)","Béton","Filtre : 3,1 x 1,20 x 1,57","Filtre : 3,7 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[256,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,1 m²)","Béton","Filtre : 3,82 x 1,20 x 1,57","Filtre : 4,6 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[257,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",8,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (4 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 2,84 m²)","Béton","Filtres : 2,79 x 3 x 1,57","Filtres : 8,4 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[258,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltres compacts remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²)","Béton","Filtres : 3,82 x 2,9 x 1,37","Filtres : 11,1 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[259,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",10,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (5 m3) avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 3,25 m²)","Béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,37","Filtres : 11,5 m²",-106,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[260,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","3 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n2 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (2 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 3 x 1,57","Filtres : 11,5 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[261,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",12,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (6 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 2,84 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 2,79 x 4,65 x 1,57","Filtres : 13 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[262,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre \n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,6 x 1,37","Filtres : 17,6 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[263,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",15,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (8 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,10 x 4,65 x 1,57","Filtres : 14,4 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[264,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",18,"Filtre compact","4 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n3 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (3 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 4,65 x 1,57","Filtres : 17,8 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[265,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-010","texte n°53 du 12/05/2012",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre \n+\nfiltres compacts remplis de copeaux de coco (4 x 4,1 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,3 x 1,37","Filtres : 24,1 m²",-107,"filtre : 2 500 kg","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[266,"STRADAL","EPURBA COMPACT",null,"2012-037mod01","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",20,"Filtre compact","5 cuves :\nFTE (10 m3) APC avec préfiltre EFT080 ou PF17\n+\n4 filtres compacts en parallèle remplis de copeaux de coco (4 x 3,25 m²)","FTE : PEHD\nFiltres : béton","Filtres : 3,82 x 6,35 x 1,57","Filtres : 24,3 m²",-106,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager - EPURBA COMPACT - STRADAL, janvier 2013, version 3, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[267,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 4",null,"2012-035","texte n°80 du 18/10/2012 \nannulé et remplacé par le \ntexte n°79 du 19/04/2013",4,"Filtre compact","Monocuve à 2 compartiments :\nFTE (2,45 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (2,78 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Non renseigné","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager STRATEPUR STRADAL, avril 2012, version 2, 31 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[270,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 6EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",6,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (3,55 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,11 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[272,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 7EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",7,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (4,03 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,1 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[274,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 8EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",8,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (4,32 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,75 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,75 x 1,63 x 1,9","Filtre : 11 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[276,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 10EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",10,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (5,09 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,25 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 8,25 x 1,63 x 1,9","Filtre : 13,5 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[278,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 12EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",12,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (5,57 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,50 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 15,5 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[280,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 14EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",14,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (6,3 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (12,7 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,7x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,5 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[282,"STRADAL","STRATEPUR Maxi CP 17EH",null,"2012-006","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",17,"Filtre compact","Monocuve :\nFTE (7,6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,1 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 13,1 x 1,63 x 1,9","Filtre : 21,4 m²",-140,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 3 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[285,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 5EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",5,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (3 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,17 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 2,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 4,8 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[287,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 6EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",6,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (4,97 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 5,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[289,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 7EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",7,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (4 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (5,77 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 3,95 x 1,63 x 1,9","Filtre : 6,5 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[291,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 8EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",8,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (6,57 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 4,45 x 1,63 x 1,9","Filtre : 7,3 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[293,"STRADAL","STRATEPUR Mini CP 10EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",10,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (5 m³) avec préfiltre \n+\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (8,25 m²)","Fosse : PEHD \nFiltre : polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 5,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 9 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[295,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 12EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",12,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (9,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 6,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 10,6 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[297,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 14EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",14,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (6 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (11,46 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 7,5 x 1,63 x 1,9","Filtre : 12,2 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[299,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 17EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",17,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (8 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (13,86 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 9 x 1,63 x 1,9","Filtre : 14,7 m²",-107,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","possible","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[301,"STRADAL","STRATEPUR Mega CP 20EH",null,"2012-008","texte n°119 du 04/04/2012 \nannulé et remplacé par le\ntexte n°52 du 12/05/2012",20,"Filtre compact","2 cuves :\nFTE (10 m³) avec préfiltre\nfiltre compact rempli de copeaux de coco (16,35 m²)","Polyester renforcé de fibre de verre (PRV)","Filtre : 10,55 x 1,63 x 1,9","Filtre : 17,2 m²",-143,"non renseigné","Gravitaire avec une répartition sur le filtre à l'aide d'augets à basculement sur des plaques de distribution","sans objet","sans objet","ventilations de FTE classiques\n+\nventilation du filtre par le \"chapeau champignon\"","-","Non","sans objet","sans objet","sans objet","Fosse < à 50%","Tous les 4 ans","interdit","avec ou sans nappe","Guide de l’usager – Stratepur, janvier 2012, version 1, 30 pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans","50 cm"]
[441,"EPUR","BIOFRANCE 4 EH",null,"2014-012-ext01","texte n°110 du 08/07/2014",4,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (2 000 L)\nréacteur (900 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (900 L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 1,74 m \ndiamètre: 2,07 m","3,36 m²",-5,"3000 Kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane tubulaire placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","0,936 kWh/j","environ 38 € TTC / an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[442,"EPUR","BIOFRANCE 6 EH",null,"2014-012","texte n°110 du 08/07/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 100L)\nréacteur (1 500L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 400L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,11 m \ndiamètre: 2,26 m","4 m²",-7,"3 750 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,392 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[443,"EPUR","BIOFRANCE 8 EH",null,"2014-012-ext03","texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (4 200 L)\nréacteur (1 900 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 800 L)","Béton","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2,50 m","4,91 m²",-7,"5600 Kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membrane tubulaire placé au fond du réacteur et alimenté par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 kWh/jour","Environ 108 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 8 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[444,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 6 EH",null," 2012-020-ext04-mod01","texte n°110 du 08/07/2014",6,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 200L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","8 m²",-7,"3 350 + \n4 100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 13 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[445,"EPUR","BIOFRANCE Bloc 8 EH",null,"2012-020-ext03-mod01","texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 200L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","8 m²",-7,"3 350 + \n4 100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 ou 3,12 kWh/jour","environ 132 ou 156 € TTC/an","45 ou 48 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[446,"EPUR","BIOFRANCE 12 EH",null,"2012-020-ext02-mod01","texte n°110 du 08/07/2014",12,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (6 000L)\nréacteur (3 600L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 200L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,14 m \ndiamètre: 2 x 2,26 m","8 m²",-7,"3 350 + \n4 100 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 kWh/jour","environ 210 € TTC/an","46 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 7 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[447,"EPUR","BIOFRANCE 16 EH",null,"2012-020-ext01-mod01","texte n°110 du 08/07/2014",16,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 100 L)\nréacteur (5 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,50  m","9,6 m²",-7,"4 400 + \n 5 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","5,04 ou 9,5 kWh/jour","environ 210 ou 390 € TTC/an","46 ou < 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[448,"EPUR","BIOFRANCE 20 EH",null,"2012-020-mod01","texte n°110 du 08/07/2014",20,"Microstation à cultures fixées","2 cuves : \ndécanteur (8 100L)\nréacteur (5 000L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (3 000L)","Béton","Cuves cylindriques \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2 x 2,50 m","9,6 m²",-7,"4 400 + \n 5 450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","4 aérateurs à membranes tubulaires microperforées placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","9,5 kWh/jour","environ 390 € TTC/an","< 65 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 5 mois","interdit","avec ou sans nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","80 cm"]
[449,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 6 EH",null,"2014-012-mod01","texte n°110 du 08/07/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 800 L)\nréacteur (1 700 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 800 L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,34 m²",-6,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,392 kWh/jour","environ 57 € TTC / an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 14 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[450,"EPUR","BIOFRANCE PLAST 7 EH",null,"2014-012-mod01-ext01","texte n°110 du 08/07/2014",7,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 800 L)\nréacteur (1 700 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 800 L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,58 m \ndiamètre: 2,35 m","4,34 m²",-6,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 kWh/j","Environ 108 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 10 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[451,"EPUR","BIOFRANCE PLAST mono 8 EH",null,"2014-012-mod01-ext02","texte n°110 du 08/07/2014",8,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (4 400 L)\nréacteur (1 900 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (1 900 L)","Polypropylène","Cuve cylindrique \nhauteur: 2,45 m \ndiamètre: 2,35 m","4,34 m²",-6,"450 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 kWh/j","Environ 108 € TTC / an","45 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","hors nappe","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[452,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 6 EH",null,"2014-012-mod02","texte n°110 du 08/07/2014",6,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur (1 600 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 100L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","1,39 kWh/jour","environ 57 € TTC/an","37 dB","Décanteur < à 30 %","Tous les 12 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, fréquente et coûteuse. Contrat de maintenance recommandé.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[453,"EPUR","BIOFRANCE ROTO 7 EH     ",null,"2014-012-mod02-ext01","texte n°110 du 08/07/2014",7,"Microstation à cultures fixées","Monocuve à 3 compartiments : \ndécanteur (3 500L)\nréacteur (1 600 L) rempli de treillis tubulaires verticaux en PEHD\nclarificateur (2 100L)","Polyéthylène","2,50 x 2,20 x 2,15","5,5 m²",-7,"350 kg","gravitaire","du clarificateur au décanteur par une pompe à injection d'air","1 aérateur à membranes tubulaires placés au fond du réacteur et alimentés par un surpresseur à membranes\n","entrée d'air au dessus du toit \n+\ncanalisation d'extraction piquée en sortie, amenée au faîte du toit et munie d'un extracteur","alarme sonore","Oui","2,64 kWh/jour","Environ 108 € TTC / an","45 db","Décanteur < à 30 %","Tous les 9 mois","interdit","hors nappe ","Dispositifs de traitements agréés BIOFRANCE® : modèles 4, 5, 6, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Plast: modèles 5, 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH; BIOFRANCE® Roto: modèles 6, 7, 8, 12, 16 et 20 EH – Guide de mise en oeuvre et d’exploitation à destination de l’usager, 5 mai 2014, 39 pages","Complexe, très fréquente et très coûteuse. Contrat de maintenance recommandé","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","cuve : 10 ans\ncomposants électromécaniques : \n2 ans\n","50 cm"]
[530,"SIMOP","BIONUT 6050/06-2",null,"2015-005-ext09","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 4 m3 (IBH04000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,29 x 1,81 x 1,57\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","9 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 27 mois","possible","hors nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","Cuve : 10 ans","Fosse : 30 cm\nFiltre : 30 cm"]
[532,"SIMOP","BIONUT 6051/06-2",null,"2015-005-ext11","texte n°86 du 15/04/2015",6,"Filtre compact","1 fosse toutes eaux de 4 m3  ( FTE INPR04000)\n+ 1 filtre compact composé de coquilles de noisettes et de sac d'ETC200 (billes plastiques) de 3,80 m² (Surface utile)","Cuves : PEHD\nTampons : PE","Fosse : 2,29 x 1,81 x 1,57\nFiltre : 2,38 x 1,88 x 1,50","9 m²","Filtre : -120","non renseigné","gravitaire","sans objet","sans objet","Fosse : ventilation primaire et secondaire\nFiltre : ventilation primaire\nsur le couvercle + ventilation secondaire reprise sur la ventilation secondaire de la fosse","sans objet","non","sans objet","sans objet","sans objet","FTE < à 50 %","Tous les 27 mois","possible","avec ou sans nappe","Guide de l'usager - Gamme de filtres compacts à base de coquilles de noisettes de 1 à 20 équivalents habitants, février 2015, 29 Pages","Peu complexe, peu fréquente et peu coûteuse.","Non renseigné","Non renseigné","Non renseigné","Cuve : 10 ans","Fosse : 60 cm\nFiltre : 60 cm"]